中国科大附一院（安徽省立医院）南区精密空调采购

比选编号：GN2021-11-0052

比选文件

采 购 人：中国科大附一院（安徽省立医院）

代理机构：安徽省招标集团股份有限公司

二零二一年一月

目  录

比选公告	2

第一章  总  则	8

第二章  比选申请文件的编写	11

第三章  比选申请文件的提交	14

第四章  比选申请文件的评审	16

第五章  采购需求	18

第六章  比选申请文件格式	23

第七章  评审办法（综合评估法）	40

第八章  合同格式	41

中国科大附一院（安徽省立医院）南区精密空调采购项目比选公告

| 比选编号 | GN2021-11-0052 |  | 发布日期 | 2021年1月7日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 比选项目名称 | 中国科大附一院（安徽省立医院）南区精密空调采购 |  |  |  |
| 申请时间 | 参选人应于2021年 1 月 7日至2021 年1月11日登录“优质采云采购平台”（网址：http://www.youzhicai.com）提交申请。 |  |  |  |
| 比选条件 | 资金来源 |  | 自筹 |  |
|  | 采 购 人 |  | 中国科大附一院（安徽省立医院） |  |
| 项目概况 | 项目地点 |  | 安徽省合肥市政务区 |  |
|  | 标包划分 |  | 划分为一个标包 |  |
| 比选范围 | 南区精密空调采购3套；具体内容详见比选文件。 |  |  |  |
| 比选方式 | 公开比选 |  |  |  |
| 资格审查方式 | 资格后审 |  |  |  |
| 参选人资格要求 | 1、参选人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照； 2、参选人若为经销/代理商，须提供有效的授权书（函）； 注：如参选产品中有属于第三类医疗器械的，经销/代理商须在参选文件中提供该参选产品生产企业（也可由生产企业的中国销售公司或产品全国总代理公司或区域代理公司出具，但须同时提供能证明出具授权的单位具有相应合法代理身份的有效证明）出具的有效授权书（函）。 3、参选人不得存在以下情形： （1）被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”官网（http://www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单； （2）被最高人民法院在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单。须提供以上官网查询截图（加盖单位公章）。 |  |  |  |
| 联合体 | 本次比选不接受联合体比选。 |  |  |  |
| 获取比选文件的时间 | 获取文件的时间 | 自行关注 “优质采云采购平台”（网址： http://www.youzhicai.com/） |  |  |
|  | 获取文件的方式 | 参选人应当登录 “优质采云采购平台”（网址： http://www.youzhicai.com/）下载。 |  |  |
| 参选文件递交截止时间 | 详见比选文件 |  |  |  |
| 比选时间和地点 | 详见比选文件 |  |  |  |
| 发布公告媒介 | 安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、安徽省立医院官方网站（http://www.ahslyy.com.cn/）、“优质采云采购平台” （网址： http://www.youzhicai.com/）下载，其他转载的网站不作为依据。 |  |  |  |
| 用户注册及电子文件的获取 | 1.潜在投标人/供应商须登录“优质采云采购平台”（网址：www.youzhicai.com，以下称“优质采平台”）参与本项目招标采购活动。首次登录须办理注册手续，请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见优质采平台“用户注册”栏目，咨询热线：400-0099-555。因未及时办理注册手续影响参加招标采购活动的，责任自负。 2.已注册的潜在投标人/供应商可登录优质采平台获取招标采购文件，招标采购文件费用采用银联线上支付，支持各类开通银联服务的银行账户。本项目的招标采购文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过优质采平台发布，招标人/代理机构不再另行书面通知，潜在投标人/供应商应及时关注、查阅优质采平台。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。 3.潜在投标人/供应商支付招标采购文件费用前需核对单位名称及统一社会信用代码，确认无误后支付费用，并通过优质采交易平台直接获取电子发票。若单位名称、统一社会信用代码发生变化或填写有误，须先进行注册信息修改，修改内容审核通过后，再进行费用支付。 4.已注册的潜在投标人/供应商若注册信息发生变更（如：与初始注册信息不一致），应及时网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。 参选人注册优质采会员时无须缴纳任何注册的相关费用。 |  |  |  |
| 中选结果公示说明 | 公示结果不再另行通知，请查看以下网站 安徽省招标投标信息网：http://www.ahtba.org.cn/ 安徽省立医院官方网站：http://www.ahslyy.com.cn/ “优质采云采购平台” （网址： http://www.youzhicai.com/） |  |  |  |
| ☆重要提示 | 1、参选人不得采用任何手段，干涉、影响医院正常的招标行为和评标结果，否则将被列入黑名单，禁止参加医院任何招标采购项目。 2、已报名参选人如确定放弃参选，须至少于比选前三个工作日发送弃标函（格式自拟）至优质采云采购平台系统上或发送至代理机构项目负责人邮箱1049349051@qq.com，并以电话方式告知。若在比选前临时放弃参选，且未及时发送弃标函影响比选正常进行的，其名单将会公示在中国科大附一院（安徽省立医院）官网，并在6个月内不得参加中国科大附一院（安徽省立医院）招标采购项目。 3、成交单位收到成交通知书后，须按照院方要求的期限签订合同，并严格按承诺的“交货期”完成供货，如未按照要求执行或延期，且无法提供有效的应对方案，影响到院方正常使用的，招标人有权终止合同，一切后果由成交单位自行承担。 4、参选人注册优质采会员时无须缴纳任何注册的相关费用。 |  |  |  |
| 招标人：中国科大附一院（安徽省立医院）; 招标代理机构：安徽省招标集团股份有限公司. 地 址：安徽省合肥市庐江路17号; 地 址：合肥市包河区包河大道236号安徽省招标集团大厦5楼505室. 邮 编：230051. 联 系 人：安丽、于潍潍. 电 话：0551-65199535、于潍潍（18010874352） 应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00,13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人/响应人应优先拨打联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）. 网 址：www.ah-inter.com. |

中国科大附一院（安徽省立医院）南区精密空调采购项目比选公告（二次）

| 比选编号 | GN2021-11-0052 |  | 发布日期 | 2021年1月12日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 比选项目名称 | 中国科大附一院（安徽省立医院）南区精密空调采购 |  |  |  |
| 申请时间 | 参选人应于2021年 1 月 12日至2021 年1月18日登录“优质采云采购平台”（网址：http://www.youzhicai.com）提交申请。 |  |  |  |
| 比选条件 | 资金来源 |  | 自筹 |  |
|  | 采 购 人 |  | 中国科大附一院（安徽省立医院） |  |
| 项目概况 | 项目地点 |  | 安徽省合肥市政务区 |  |
|  | 标包划分 |  | 划分为一个标包 |  |
| 比选范围 | 南区精密空调采购3套；具体内容详见比选文件。 |  |  |  |
| 比选方式 | 公开比选 |  |  |  |
| 资格审查方式 | 资格后审 |  |  |  |
| 参选人资格要求 | 1、参选人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照； 2、参选人若为经销/代理商，须提供有效的授权书（函）； 注：如参选产品中有属于第三类医疗器械的，经销/代理商须在参选文件中提供该参选产品生产企业（也可由生产企业的中国销售公司或产品全国总代理公司或区域代理公司出具，但须同时提供能证明出具授权的单位具有相应合法代理身份的有效证明）出具的有效授权书（函）。 3、参选人不得存在以下情形： （1）被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”官网（http://www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单； （2）被最高人民法院在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单。须提供以上官网查询截图（加盖单位公章）。 |  |  |  |
| 联合体 | 本次比选不接受联合体比选。 |  |  |  |
| 获取比选文件的时间 | 获取文件的时间 | 自行关注 “优质采云采购平台”（网址： http://www.youzhicai.com/） |  |  |
|  | 获取文件的方式 | 参选人应当登录 “优质采云采购平台”（网址： http://www.youzhicai.com/）下载。 |  |  |
| 参选文件递交截止时间 | 详见比选文件 |  |  |  |
| 比选时间和地点 | 详见比选文件 |  |  |  |
| 发布公告媒介 | 安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、安徽省立医院官方网站（http://www.ahslyy.com.cn/）、“优质采云采购平台” （网址： http://www.youzhicai.com/）下载，其他转载的网站不作为依据。 |  |  |  |
| 用户注册及电子文件的获取 | 1.潜在投标人/供应商须登录“优质采云采购平台”（网址：www.youzhicai.com，以下称“优质采平台”）参与本项目招标采购活动。首次登录须办理注册手续，请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见优质采平台“用户注册”栏目，咨询热线：400-0099-555。因未及时办理注册手续影响参加招标采购活动的，责任自负。 2.已注册的潜在投标人/供应商可登录优质采平台获取招标采购文件，招标采购文件费用采用银联线上支付，支持各类开通银联服务的银行账户。本项目的招标采购文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过优质采平台发布，招标人/代理机构不再另行书面通知，潜在投标人/供应商应及时关注、查阅优质采平台。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。 3.潜在投标人/供应商支付招标采购文件费用前需核对单位名称及统一社会信用代码，确认无误后支付费用，并通过优质采交易平台直接获取电子发票。若单位名称、统一社会信用代码发生变化或填写有误，须先进行注册信息修改，修改内容审核通过后，再进行费用支付。 4.已注册的潜在投标人/供应商若注册信息发生变更（如：与初始注册信息不一致），应及时网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。 参选人注册优质采会员时无须缴纳任何注册的相关费用。 |  |  |  |
| 中选结果公示说明 | 公示结果不再另行通知，请查看以下网站 安徽省招标投标信息网：http://www.ahtba.org.cn/ 安徽省立医院官方网站：http://www.ahslyy.com.cn/ “优质采云采购平台” （网址： http://www.youzhicai.com/） |  |  |  |
| ☆重要提示 | 1、参选人不得采用任何手段，干涉、影响医院正常的招标行为和评标结果，否则将被列入黑名单，禁止参加医院任何招标采购项目。 2、已报名参选人如确定放弃参选，须至少于比选前三个工作日发送弃标函（格式自拟）至优质采云采购平台系统上或发送至代理机构项目负责人邮箱1049349051@qq.com，并以电话方式告知。若在比选前临时放弃参选，且未及时发送弃标函影响比选正常进行的，其名单将会公示在中国科大附一院（安徽省立医院）官网，并在6个月内不得参加中国科大附一院（安徽省立医院）招标采购项目。 3、成交单位收到成交通知书后，须按照院方要求的期限签订合同，并严格按承诺的“交货期”完成供货，如未按照要求执行或延期，且无法提供有效的应对方案，影响到院方正常使用的，招标人有权终止合同，一切后果由成交单位自行承担。 4、参选人注册优质采会员时无须缴纳任何注册的相关费用。 |  |  |  |
| 招标人：中国科大附一院（安徽省立医院）; 招标代理机构：安徽省招标集团股份有限公司. 地 址：安徽省合肥市庐江路17号; 地 址：合肥市包河区包河大道236号安徽省招标集团大厦5楼505室. 邮 编：230051. 联 系 人：安丽、于潍潍. 电 话：0551-65199535、于潍潍（18010874352） 应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00,13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人/响应人应优先拨打联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）. 网 址：www.ah-inter.com. |

- 总  则

☆重要提示：

1、参选人不得采用任何手段，干涉、影响医院正常的比选行为和比选评审结果，否则将被列入黑名单，禁止参加医院任何比选采购项目。

2、已报名参选人如确定放弃参选，须至少于比选前三个工作日发送弃标函（格式自拟）至优质采云采购平台系统上或发送至代理机构项目负责人邮箱1049349051@qq.com，并以电话方式告知。若在比选前临时放弃参选，且未及时发送弃标函影响比选正常进行的，其名单将会公示在中国科大附一院（安徽省立医院）官网，并在6个月内不得参加中国科大附一院（安徽省立医院）比选采购项目。

3、中标人收到中标通知书后，须按照院方要求的期限签订合同，并严格按承诺的“交货期”完成供货，如未按照要求执行或延期，且无法提供有效的应对方案，影响到院方正常使用的，采购人有权终止合同，一切后果由中标人自行承担。

4、参选人注册优质采会员时无须缴纳任何注册的相关费用。

一、合格参选人

领取比选文件且符合比选公告及比选文件要求的参选人。

二、比选基本要求：

比选范围：南区精密空调采购3套；采购内容详见采购需求。

质量要求：符合国家的相关标准及规定。

质保期：不少于2年，投标人自报。

交货安装期：自成交通知书发放之日起不超过30个日历天，具体由参选人自报。

服务地点：安徽省合肥市政务区。

成交人供货的设备必须是合格的、未曾使用过的全新产品，且须符合相应的国家标准和行业标准的要求。

合同形式：固定总价合同

付款方式：设备验收合格后三个月首付90%货款，余额10%货款质保金一年后如无质量问题无息付清。

三、比选文件的组成

比选文件由以下部分组成：本项目比选文件和修改、补充文件等有效函件组成。

1、采购人在提交比选申请文件截止时间前，发出的对比选文件的澄清或修改内容，均为比选文件的组成部分，对采购人和参选人起约束作用（本项目的答疑、澄清、变更、补充等通知文件将通过安徽省招标集团“优质采云采购平台”发布，参选人领取比选文件至比选截止时间之前，请参选人自行从网上查询并下载。同时系统以短信形式提醒，但系统短信并非必要程序，且可能出现因网络原因造成参选人未收到短信的情形，采购人及代理机构不承担参选人未收到短信的责任。采购人不另行书面发布上述内容，参选人应及时关注、查阅”优质采云采购平台”发布的上述相关内容，否则责任自负。）。

2、参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件1日内向采购人书面提出，否则，由此引起的损失由参选人自己承担。参选人同时应认真审阅比选文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，否则由此引起的一切风险由参选人自行承担。

五、比选文件的澄清

参选人若对比选文件有任何疑问，应在比选截止时间2日前通过登录优质采云采购平台会员系统进行网上提出澄清要求。无论是采购人根据需要主动对比选文件进行必要的澄清，或是根据参选人的要求对比选文件做出澄清，同时将澄清文件向所有参选人公布。该澄清作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

六、比选文件的修改

1、比选文件发出后，在提交比选申请文件截止时间前，采购人可对比选文件进行必要的澄清或修改。

2、比选文件的修改将公布给所有参选人。比选文件的修改内容作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

3、比选文件的澄清、修改、补充等内容均以安徽省招标集团会员系统中公布明确的内容为准。当比选文件、比选文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

4、为使参选人在编制比选申请文件时有充分的时间对比选文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长提交比选申请文件的截止时间，具体时间将在比选文件的修改、补充通知中予以明确。

七、参加比选活动的费用

参选人应承担所有与编写、提交比选申请文件有关的费用。无论比选活动结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

无论本项目采购活动进行至何阶段，采购人都有权根据客观实际需求取消本次采购活动，且不承担任何责任及费用。

八、比选申请文件有效期：180个日历天（自评审之日算起）。

九、比选文件解释

本比选文件的解释权归属采购人。

- 比选申请文件的编写

十、比选文件及申请文件语言

比选文件、比选申请文件以及比选过程中交换的文件和往来函件应以中文书写。

十一、计量单位

除工程规范中另有规定外，比选申请文件使用的度量衡单位，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

十二、比选申请文件的组成

参选人提交的比选申请文件应包括（但不限于）以下内容：

（1）比选申请文件清单（附件一）；

（2）报价函（附件二）；

（3）法定代表人身份证明及授权委托书（附件三）；

（4）技术规格偏离表及商务条款偏离表（附件四）；

（5）资格审查资料及参选人认为需要提供的其他材料（附件五）；

（6）参选人供货安装方案等。

注：参选人应按照规定的格式提供比选申请文件，并对比选申请文件的真实性负责。比选文件没有提供具体格式的，其格式由参选人自行确定，但应包括比选文件所要求的全部内容。

十三、比选报价

1、货币为人民币。

2、本项目报价形式为固定单价。报价包含了相关设备采购的全部费用，包括设备费（包括所有硬件、附件、配件、备品备件费）、材料费、安装、维修的相关费用、保险费、运输费、调试费、质保期内的费用、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费、以及完成本项目所需要的其他费用）及就位到指定位置并拼装等确保设备正常运行的所有价内价外税金及合理利润等一切费用。以及原有设备材料及配件拆除及清运的费用（如有）。

成交人所提供的零件应是全新、未使用过的，是完全符合质量标准的产品。

3、若所有参选人的报价均超过采购人的预算或严重偏离市场实际情况，采购人及评审小组有权拒绝所有参选人的比选申请，且不承担任何责任及费用。

十四、比选有效期

1、比选有效期为180个日历天，在此期限内，凡符合本比选文件要求的比选申请文件均保持有效。

2、在特殊情况下，采购人在原定比选有效期内，可以根据需要以书面形式向参选人提出延长比选有效期的要求，对此要求参选人须以书面形式予以答复。参选人可以拒绝采购人这种要求。同意延长比选有效期的参选人既不能要求也不允许修改其比选申请文件。

十五、比选担保

1、比选担保

金  额：人民币肆仟元整

担保形式：采用保证金（银行转帐、银行电汇）形式。

比选担保应在比选申请文件递交截止时间前汇款至下列账号，并作为比选申请文件的一部分，否则所造成的一切后果由参选人自负。

比选编号：GN2021-11-0052

户　　名：安徽省招标集团股份有限公司

开户银行1：平安银行合肥分行

账　　号1：

开户银行2：建行合肥市濉溪路支行

账　　号2：

参选人自行从上述两个开户银行中任选一个开户银行且必须按上述账号准确无误的递交比选保证金；交付方式仅限于银行电汇、网银转账（不包括转账支票、现金缴存）；按上述账号准确无误的递交比选保证金，后果由参选人自负。

2、比选保证金在比选有效期满后180天内保持有效。采购人如果按规定延长了比选有效期，则比选保证金的有效期也相应顺延。

3、未被确定为中选候选人的比选保证金，在比选活动结束后10日内无息退还。中选参选人的比选保证金在中选参选人与采购人签订合同，且向代理机构交纳代理服务费后10日内无息退还（本项目中选参选人在领取中选通知书时，须向采购代理机构交纳代理服务费，本项目代理服务费按照中选总金额（合同总金额） 1 % 的采购代理服务费收取（不计税金，签订合同前支付）。

4、如参选人发生下列情况之一时，比选保证金将不予退还：

(1)中选参选人未能在规定期限内签订合同协议的；

(2)中选参选人放弃中选资格的；

(3)参选人在开标后比选有效期满之前撤销申请的；

(4)参选人在比选活动中弄虚作假的。

十六、比选申请文件的份数和签署

1、比选申请文件正本一份，副本肆份。

2、比选申请文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在比选申请文件封面的右上角清楚地注明“正本”、“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准，副本可为正本的复制件。

3、比选申请文件的封面上应注明参选人名称、项目名称、比选编号、采购人名称。

4、比选申请文件在使用比选文件提供的规定格式时，应按规定格式的要求进行相应的签字或盖章。比选申请文件由授权代理人签署的，在比选申请文件中须同时提交法定代表人授权委托书（正本中应为原件）。

5、除参选人对错误处须修改外，全套比选申请文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由参选人加盖参选人的印章或由比选申请文件签字人签字。

- 比选申请文件的提交

十七、比选申请文件的装订、密封和标记

1、比选申请文件请按要求进行编写、装订、密封，并在密封袋上加盖单位公章。

2、封套上应写明：

（1）项目名称：

（2）在×年×月×日××: ××时（北京时间）（即比选截止时间）前不得开封。

（3）参选人名称：

（4）参选人地址：

（5）比选编号：

（6）采购人：

3、如果因递交地点未写清楚而使比选申请文件迟到或遗失；或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密或比选申请被拒绝等情况，采购人概不负责。

4、报价一览表除与参选文件一同密封，还应按照文件中规定密封标记并在签到时单独提交。

十八、比选申请文件的提交

参选人应按比选文件中规定的地点和截止时间前提交比选申请文件。

十九、比选申请文件提交的截止时间

1、比选申请文件的递交截止时间：另行通知。

2、比选申请文件的递交地点：另行通知。

3、比选时间：另行通知。

比选地点：另行通知

4、采购人可按本比选文件的有关规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交比选申请文件的截止时间。在此情况下，参选人的所有权利和义务以及参选人受制约的截止时间，均以延长后新的比选截止时间为准。

二十、迟交的比选申请文件

采购人在本须知前附表规定的比选截止时间以后收到的比选申请文件，将被拒绝并退回给参选人。

二十一、比选申请文件的补充、修改与撤回

1、参选人在提交比选申请文件以后，在规定的比选截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的比选申请文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为比选申请文件的组成部分。

2、参选人对比选申请文件的补充、修改，应按本须知的有关规定密封、标记和提交，并在内外层比选申请文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

3、在比选申请文件递交截止时间之后，参选人不得私自补充、修改比选申请文件（采购人及评审小组要求参选人进行澄清及比选的内容除外）。

4、在比选申请文件递交截止时间至比选有效期满之前，参选人不得撤回和撤销其比选申请文件及补充文件，否则采购人有权不退还其比选保证金。

- 比选申请文件的评审

二十二、比选评审小组与评审

1、采购人组建比选评审小组，小组人数为3人及以上单数组成。

2、评审小组负责对比选申请文件进行审查、评估、比较。

3、评审小组首先对各参选人的比选申请文件（包括经澄清、比选形成的书面资料）进行初步评审，对符合要求的文件进行后续的详细评审。

4、本次比选活动采购人和评审小组保留对参选人报价及服务内容进行二次谈判权利。若进行二次报价，第一次报价由参选人随比选申请文件一道密封报送，二次报价谈判只针对比选文件评审合格的参选人。二次报价谈判过程中各参选人的报价应以不改变或不低于比选申请文件的技术和服务标准为前提且后一次报价均不得超过前一次报价，否则，后续报价为无效报价。以上所述的二次为广义的二次，不仅指第二次。

二十三、申请及比选申请文件的初步评审

评审时，比选申请文件（含澄清、谈判过程中形成的文件）出现下列情形之一的，应当作为无效比选申请文件（不合格申请文件），不得进入详细评审：

（1）参选人资格不符合比选文件规定的资格条件；

（2）未按比选文件规定签字或盖章的；

（3）比选申请文件由授权代理人签署时未随比选申请文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

（4）比选申请文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（5）参选人在比选申请文件中有两个或多个报价，且未声明以哪个报价为准的（比选文件特殊说明的除外）；

（6）未按规定缴纳比选保证金的；

（7）比选有效期不足的；

（8）未按比选文件规定的范围和格式报价；

（9）未响应比选文件的其他实质性要求的；

（10）违反其它实质性规定和要求的。

二十四、比选申请文件的澄清

为有助于比选申请文件的审查、评价和比较，比选评审小组可以书面形式要求参选人对比选申请文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，参选人应采用书面形式进行澄清或说明。

二十五、比选申请文件的评估和比较

1、比选评审小组依据本比选文件，对比选申请文件（含澄清、谈判过程中形成的书面资料）进行评审和比较，向采购人提出书面评审报告并推荐1-3名中选候选人。

2、比选评审小组经评审，认为所有申请都不符合比选文件要求的，可以否决所有申请。所有申请被否决后，采购人将重新实施采购工作。

二十六、评审过程的保密

1、直至确定中选参选人为止，比选评审小组成员和与评审工作有关的工作人员不得透露对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

2、在比选申请文件的评审和比较、中选候选人推荐的过程中，参选人向采购人和比选评审小组施加影响的任何行为，都将会导致其申请被拒绝同时将没收比选保证金。

二十七、中选通知书及合同签署

1、评审结束后，采购人将向中选参选人发出中选通知书，为中选的参选人将不再另行通知。中选通知书是合同文件的组成部分。

2、采购合同由采购人与中选参选人签署。

- 采购需求

●请务必提供所投产品日常使用的配套耗材，并单独报价，不计入总价。如未单独报价的，一律视为赠送。

●所投医用耗材如属集中采购目录品种，则必须为集采目录范围内产品。

●所有集中采购目录品种医用耗材，必须执行“两票制”

●不满足技术要求中“★”参数的,属于重大偏离，会对最终评审产生较大影响。

●中选后一年内不得变更供货单位，否则取消中选资格

一、主要技术参数

| 1、送风方式 | O(上送风） |
| --- | --- |
| 2、制冷量 | 13.2 kW |
| 3、压缩机 |  |
| 形式 | 涡旋式 |
| 4、送风机 |  |
| 风机数量 | 1 |
| 风量 | 2630 m3/h |
| 形式 | 不锈钢绕片式 |
| 5、供热量 | 4.5 kW |
| 6、加湿器 |  |
| 形式 | 电极式 |
| 加湿量 | 3 Kg/h |
| 7、室外机组 | CMD5*1 |
| 8、机组供电 |  |
| 电源 | 380V/3Ph/50Hz |
| 9、室外机外形尺寸及重量 |  |
| 宽（W） | 约650 Mm |
| 深（D） | 约580 Mm |
| 高（H） | 约1910 mm |
| 重量 | 约165 kg |

二、要求：

- 1、按照参选方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价。

- 2、提供所有设备日常使用的相关耗材清单，确保设备正常运转。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入参选总价。在中标后如发现有漏报、瞒报等情况，一律作退货处理，如在使用过程中有更换品种等情况，价格不得超出合同价。

- 3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为赠送。

- 4、列出所有与设备相关的器械、易损件、常备零件、专门工具等配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，报价不计入参选总价，供以后补充采购、维修等使用。

- 5、参选公司及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料。

- 比选申请文件格式

目  录

附件一：比选申请文件清单

附件二：报价函

附件三：法定代表人身份证明及授权委托书

附件四：技术规格偏离表及商务条款偏离表

附件五：资格审查资料及参选人认为需要提供的其他材料

附件六：参选人供货安装方案等

附件七：参选人诚信承诺书

附件一

中国科大附一院（安徽省立医院）南区精密空调采购比选申请文件清单

| 序号 | 材料 | 第几页 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

附件二

中国科大附一院（安徽省立医院）南区精密空调采购报价函

致：         		  （采购人名称）：

1、在收到并研究了贵单位的比选文件后，我们愿意按比选文件规定的内容承担该项目的服务工作，完全响应比选文件有关投标人应承担责任和履行义务的条款。

2、按照比选文件及服务技术要求的有关规定，我方参选的服务报价为：详见报价一览表。我方愿意遵照参选文件（含补充文件）的要求承担本合同项目的所有服务工作。在服务过程中，若我方在参选时没有充分考虑其他风险，我方仍按比选文件要求，认真履行该项目的服务任务，不再另增加服务费用。

3、我方完全理解你们不一定将合同授予最低报价的参选人。同时理解并接受采购人关于“如果所有参选报价均高于采购人认为的市场正常价格或技术上均满足不了采购人的要求或性价比方面脱离市场正常水平，采购人均有权否决所有参选文件”的条款。

4、如果我方中选，我方保证根据合同规定安排完成全部服务任务。

5、如果我方中选，我方保证按比选文件要求和采购人签订服务合同。

6、在正式合同订立之前，本报价函同贵方的成交通知书、双方签订的补充和修正文件以及其它文件和附件成为约束双方的合同。

7、我方承诺，如我方中选，我方保证成立专门团队负责业主方外贸进口、商检法检等相关事宜。

参选人名称：        （公    章）

法人代表（签字）：

日期：

通讯地址：

邮政编码：                   电话：

传真：                       参选人开户行：

账号：

附表1：

报价一览表

参选人名称：                （盖章）        参选编号：                      货币单位：  人民币 元

| 项目 | 名称 | 注册证名称 | 品牌 | 型号和规格 | 产地 | 制造商名称 | 数量 | 最小包装单位 | 总报价 | 质保期 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收到成交通知书之日起 日历日供货 |  |
| 配套耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

参选人代表签字盖章：________________________

日    期：

注：

1．参选价格须含设备供货、包装、运输（包括装卸至指定地点）、安装、调试、检测、培训、验收、技术服务、质保期内售后服务、税金等一切相关费用。

2．每种型号的参选设备及其配套耗材单独报价，填写一列；以上表格参选人可自行扩展。

3.内容务必如实完整填写，不得改变表格顺序格式，否则参选无效；产品型号规格必须标注清楚，不得标注某一系列或是某一大类产品；除参选文件中应有此表外，还应按规定密封标记并在签到时单独提交此表格。

附表2：

配套耗材明细表（非医用耗材可不填）

★如所投耗材属于集采类别，必须为集采目录范围内产品

| 序号 | 项目名称 | 注册证名称 | 注册证号 | 类别 | 品牌及产地 | 规格 | 型号 | 最小包装单位 | 参选价 | 折扣率 | 折后价 | 是否集采 （限价/备案） | 集采流水号 | 集采价格 | 是否为我院在用产品（在用价） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 封闭/开放 |  |  |  |  |  |  |  | 否/限价/备案 |  |  | 否/在用价 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

参  选 人（盖章）                                                                    年    月    日

注：标黄部分不用填写

附表3：

易损件、配件清单

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 品牌 | 产 地 | 制造厂商 | 数 量 | 单 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

参 选 人（盖章）                                                                        年   月   日

注：此表中所填配件价格不含在参选报价中，仅供采购人和评审小组参考。

附表4：

设备配置清单

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 生产厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

参 选 人（盖章）                                                                        年   月   日

附件三

法定代表人身份证明

参选人名称：________________________________

单位性质：__________________________________

地址：______________________________________

成立时间：__________年_________月________日

经营期限：__________________________________

姓名：_________性别：_______年龄：_______职务：_______

系____________________________________(参选人名称)的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份印件

参选人：_______________________(盖单位章)

_______年_______月______日

授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系 （参选人名称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）   的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就                                 （项目名称）的比选，以本公司的名义签署比选申请文件，解释比选申请文件，进行比选、质疑、投诉、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：30天

附：委托代理人身份证复印件

参选人：______________________________  (盖单位章)

法定代表人：______________________________ (签字)

身份证号码：_____________________________________

委托代理人：_______________________________ (签字)

身份证号码：_____________________________________

_______年_______月_______日

附件四

技术规格偏离表

| 序号 | 比选文件条目号 | 采购需求要求内容 | 参选人所投内容 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人需按照比选文件中采购需求在上表中如实逐条填写是否响应，如比选项目无具体技术规格要求，参选人需填写全部响应比选文件技术条款要求。如有偏离内容，则需要参选人分项列出。

商务条款偏离表

| 序号 | 比选文件条目号 | 比选文件要求的商务条款 | 是否响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人需按照比选文件中商务条款要求在上表中如实逐条填写是否响应，如比选项目无具体商务条款要求，参选人需填写全部响应比选文件商务条款要求。如有偏离内容，则需要参选人分项列出。

附件五

资格审查资料及参选人认为需要提供的其他材料（格式自拟）

- 附表1：

- 资格证明文件目录表

| 内容 序号 | 文件、资料名称及内容 | 是否提供 该文件 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格证明文件目录表 |  |  |
| 2 | 关于资格的声明函 |  |  |
| 3 | 营业执照（经销/代理商参选时，同时提供生产企业的营业执照） |  |  |
| 4 | 设备企业在中国关境内时须具有有效的医疗器械生产许可证（或备案凭证）（如需） |  |  |
| 5 | 有效的医疗器械经营许可证（或备案凭证）（如需） |  |  |
| 6 | 有效的医疗器械注册证（或备案凭证）（如需） |  |  |
| 7 | 生产企业出具的授权函 |  |  |
| 8 | 财务证明资料 |  |  |
| 9 | 业绩证明资料（如需） |  |  |
| 10 | 其他资格证明材料 |  |  |

注：参选人应在响应文件中将其提供的所有需要的证明文件在上表中列出，并在表中回答是否提供了该证明文件及该该证明文件所在的页码。如上表中所列项目内容未包含参选人所提供的文件、资料，请参选人按表格式样顺序增加。

如未编制目录及页码造成评审困难，后果由参选人自己负责。

- 附表2：

- 关于资格的声明函

致：                 （采购人名称）

关于你方   年   月   日        （项目名称）   比选项目比选公告，本签字人愿意参选，提供第五章采购需求中规定的       （设备名称），并证明提交的所有文件和说明是准确的和真实的。否则，我方愿承担一切相关责任。

特此声明。

参 选 人：                                        （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：             （签字或

单位地址：

邮政编码：           电话：            传真：

_年    _月    日

附件六

参选人供货安装方案等（需体现参选人现场管理制度和针对本项目的及时应变能力，同时需体现履行合同所必需的人员、设备和技术专业能力）

附件七

☆中国科大附一院（安徽省立医院）南区精密空调采购项目参选人诚信承诺书

项目名称：中国科大附一院（安徽省立医院）南区精密空调采购

项目地址：合肥市政务区

参选单位：

本单位郑重承诺：

一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本项目比选；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他参选人相互串通参选报价，不排挤其他参选人的公平竞争，损害采购人或其他参选人的合法权益；

四、不与采购人或采购代理机构串通参选，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评审委员会成员行贿以牟取中选；

六、不以他人名义参选或者以其他方式弄虚作假，骗取中选；

七、不出卖资质，让他人挂靠参选；

八、不恶意压低或抬高参选报价；

九、不在比选后进行虚假恶意投诉；

十、我单位承诺对正常运行及经营的合法性、真实性及有效性完全负责。并随时无条件配合采购人对我单位营业执照有效性进一步核查。

十一、我单位承诺一旦贵方确认我单位中选，我单位将在比选文件规定时间内缴纳相关费用、领取成交通知书，并在比选文件规定的时间内与采购人联系并签订合同，组织进场事宜，否则贵单位有权取消我单位中选资格。

十二、我单位承诺一旦贵方确认我单位中选，将在规定的参选文件有效期内撤销或修改其参选文件的，或者我公司在收到中选通知书后拒绝按比选文件规定的数额、形式（现金）和时间提交履约保证金，或拒绝按采购人约定的时间和比选文件约定的合同条款签订合同的，我公司将无条件放弃中选资格，同时采购人有权不予退还我单位参选保证金。

十三、在整个采购比选过程中，我公司熟知和了解比选文件、合同条款及附件，我公司承诺完全按比选文件及合同条款及附件履行职责及义务。若我公司有比选文件及合同通用及专用条款所述的违约行为，我公司将无条件接受采购人根据合同及比选文件规定所做出的处罚。

十四、我单位承诺一旦贵方确认我单位中选，参选文件中如有部分技术要求或服务达不到或不满足比选服务技术要求且在评审时没有发现，在项目实施过程中，我公司均以比选文件的服务技术要求和采购人需求进行项目的实施，且参选报价不变。

十五、我单位承诺一旦贵方确认我单位中选，我单位将严格按照比选文件规定履约，不存在任何借口和理由。

十六、我单位承诺，如发现我单位参选中存在弄虚作假情况，我单位愿意承担相应法律责任，并随时配合采购人调查取证。

参选单位：（公章）

法定代表人：（签字、盖章）

授权代表：（签字或盖章）：

日期：

- 评审办法（综合评估法）

1、评审小组首先对各参选人进行资格审查，资格审查不合格的其申请被拒绝，不再进行后续评审，资格审查条件如下：

详见比选公告。

2、评审原则及办法

（1）本次比选依据为本比选文件和参选人递交的文件。

（2）评审委员会遵循公平、公正、科学、择优的原则，对所有参选人均采用相同程序和标准的评审，选择能最大限度地满足比选文件规定的各项综合评价标准的合格入选人。

（3）在满足本项目基本条件的基础上，评审委员会根据各竞价申请单位的报价、企业资质、财务状况、服务方案、技术能力以及近三年类似业绩、获奖等情况，综合评估并比较，择优选择入选人。

（4）参选人应保证提供资料的真实性，如中选后发现有弄虚作假的情况，将取消其中选资格，并无条件接受相关处罚，给采购人造成损失的，须赔偿采购人损失。

- 合同格式及合同主要条款

按照如下流程操作：

1、登录主页： http://www.ahslyy.com.cn/index.html

2、选择：行政科室/招标采购中心/办事流程

3、下载招标采购中心合同模版，下载后请首先阅读合同签订须知。