安徽省立医院（中国科大附一院）滨湖院区项目环境影响报告书

（征求意见稿）

建设单位：安徽省立医院（中国科大附一院）

评价单位：安徽华境资环科技有限公司

二〇二三年一月

- 目   录

1 概述	4

1.1 建设项目由来及特点	4

1.2 环境影响评价工作过程	5

1.3 分析判定相关情况	8

1.4 主要关注的环境问题	9

1.5 报告书的主要结论	9

2 总则	10

2.1 评价目的与指导思想	10

2.2 编制依据	11

2.3 评价内容及评价因子	15

2.4 评价等级与评价范围	17

2.5 评价标准	21

2.6 评价时段	26

2.7 选址及环境功能区划相符性分析	26

2.8 环保政策相符性分析	33

2.9 环境保护目标	44

3建设项目概况与工程分析	53

3.1建设项目概况	53

3.2工程分析	74

4环境质量现状评价	97

4.1自然环境	97

4.2大气环境质量现状调查及评价	99

4.3地表水环境质量现状调查及评价	102

4.4建设项目声环境现状调查	103

4.5 地下水环境质量现状调查及评价	107

4.6现状评价结果	114

5环境影响评价	115

5.1施工期环境影响评价	115

5.2营运期环境影响评价	124

6环境污染控制对策	169

6.1施工期环境污染控制对策	169

6.2营运期环境保护措施分析	176

6.3建设项目环保投资	192

7环境风险分析	194

7.1风险调查	194

7.2风险潜势初判	195

7.3风险识别	196

7.4风险防范措施	198

7.5风险管理	202

7.6结论	205

8环境经济损益分析	207

8.1社会效益分析	207

8.2经济效益分析	208

8.3环境效益分析	208

9环境管理与监测计划	209

9.1环境管理	209

9.2排污许可管理	211

9.3环境监测计划	212

9.4排污口规范化设置	213

9.5污染物排放清单	214

9.6总量控制	217

9.7“三同时”验收	217

10结论与建议	220

10.1结论	220

10.2建议	223

概述

建设项目由来及特点

安徽省立医院前身为合肥基督医院，始建于1898年，历经风雨洗礼，已发展成为一所设备先进、专科齐全、技术力量雄厚，集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的省级大型三级甲等综合性医院。目前，共开放床位5750张，设有47个临床医技学科。近年来，门诊量580余万人次/年，出院患者30余万人次/年，开展手术17余万台次/年，平均住院日6.81天。

在最新一轮（2021年度）全国三级公立医院绩效考核排名第21位，等级A+；医院连续五年进入“复旦版中国医院排行榜”全国百强，健康管理中心排名全国第2；5个学科进入全国榜单，27个学科进入华东榜单。在2022年自然指数(Nature Index)年度榜单中，位列全球医疗机构第45位，中国医疗机构第7位。在中国医学科学院发布的2021年度中国医院科技量值（STEM）评价结果中，综合排名位列86位，共有25个学科进入全国学科榜单TOP 100、9个学科进入TOP 50、9个学科位列安徽省首位。

医院由中国科学技术大学与安徽省卫生健康委员会双重管理，以中国科学技术大学管理为主。目前总占地面积（含规划面积）785亩，总建成面积61.7万平方米，总在建面积（不含规划建筑面积）54.9万平方米。规划建筑面积35万平方米。实行“一院多区”集团化、一体化和差异化发展战略，由总院（院本部）、南区（安徽省脑科医院、安徽省心血管病医院）、西区（安徽省肿瘤医院）、感染病院（合肥市传染病医院）组成，拟建设滨湖院区（本次评价项目），北城院区已于2022年10月31日试运行（试运行阶段开设特色临床科室门诊和医技相关检查，同步成立上海六院名医工作室）。获批国家创伤区域医疗中心和国家紧急救援基地建设项目。与73家县市级医院和社区卫生服务中心组建了医疗联合体，全面托管长丰、枞阳、涡阳县人民医院建立紧密型医联体，共建包河区望湖城社区医疗服务中心，牵头成立了37个专科联盟，牵头组建了覆盖省内外60余家医院的远程医疗协作网。

现有在职职工7221人，其中高级职称1116人。拥有特聘院士6人，国家重点人才项目专家13人，省级重点人才项目专家15人，一级主任医师39人；国务院及省政府津贴专家124人次，江淮名医61人次，省学术技术带头人及后备人选119人次。获批国家临床重点专科建设项目8个，省临床重点专科25个，其中优先发展10个，重点专科10个，培育专科3个；安徽省“115”产业创新团队7支。

为贯彻落实省委、省政府关于加快皖北发展的重大决策部署，提升合肥市滨湖新区及周边地区医疗卫生保障水平，安徽省立医院拟在合肥市滨湖新区江苏路与锦绣大道交口建设安徽省立医院（中国科大附一院）滨湖院区项目。

项目于2022年2月23日经合肥市发展和改革委员会备案，文号为合发改备【2022】10号。项目总投资约274800万元，总占地面积约118亩；计划建设门急诊医技楼、综合住院部大楼、老年保健中心、特殊门诊、综合管理中心等建筑以及配套工程（不含辐射），预计总建筑面积约35万平方米。

根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，该项目应进行环境影响评价。本项目为新建，拟设置1500张床位，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（环保部第44号令），属于其中的“四十九、卫生，108医院、专科防治院（所、站）、专科疾病防治院（所、站）、妇幼保健院（所、站、急救中心（站）服务、采供血机构服务、基层医疗卫生服务，新建、扩建住院床位500张及以上的”类别，应编制环境影响报告书。为此，安徽省立医院于2022年11月25日正式委托安徽华境资环科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，立即组织有关技术人员进行项目选址现场踏勘，并收集了与项目有关的技术资料，并依据相关工作程序，在现场调查、工程分析、环境现状监测、预测计算分析等环节工作的基础上，编制完成了本项目的环境影响报告书，呈报生态环境主管部门进行审查。

环境影响评价工作过程

◆2022年11月25日，安徽华境资环科技有限公司受安徽省立医院委托，承担《安徽省立医院（中国科大附一院）滨湖院区项目环境影响报告书》的编制工作。

◆2022年11月28日，该项目环评第一次公示在安徽省立医院网站上发布。

◆2022年11月下旬-12月中旬，根据可行性研究报告及项目单位提供的其他技术资料进行工程分析，确定评价思路、评价重点及各环境要素评价等级。

◆2022年12月13日-12月19日，安徽省国众检测科技有限公司对项目区环境空气、声及地下水环境质量进行了现状监测。

◆2022年12月下旬，项目课题组根据分工进行各专题编写、汇总，提出污染防治对策并论证其可行性。

2023年1月17日，合肥市包河区生态环境分局同意了《关于安徽省立医院（中国科大附一院）滨湖院区项目环境影响评价执行标准的确认函》（包环建标【2023】001号）

◆2023年1月30日，该项目经内部审核后形成征求意见稿，并在安徽省立医院网站上进行了二次公示，同时在项目现场进行张贴公示，公示时间为2023年1月30日至2月10日；2023年2月3日和2月7日该项目在《安徽日报》上进行了报纸公示。

◆2023年2月初，该项目环境影响报告书进入安徽华境资环科技有限公司内审程序，经校核、审核、审定后定稿。

本次环评工作程序如下：

第一阶段：调查分析和工作方案制定阶段

①按照《建设项目环境影响评价技术导则总纲》(HJ2.1-2016)要求，在接受企业委托后，研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等，确定项目环境影响评价文件类型为报告书。

②根据项目特点，研究相关技术文件和其他有关文件，明确本项目的评价重点，识别环境影响因素、筛选评价因子，对项目进行初步工程分析。对项目选址地进行实地踏勘，对院区及周围地区社会、气象、水文、项目所在地周围污染源分布情况进行了调查分析，确定项目环境保护目标、环评工作等级、评价范围和标准。

③制定工作方案

第二阶段：分析论证和预测评价阶段

①收集项目所在区域环境现状监测数据，并进行分析。

②根据建设单位提供的项目可行性研究报告及其他相关资料，完成建设项目工程分析章节，确定项目总量控制指标。

③收集所在地环境特征资料包括自然环境、区域污染源情况。完成环境现状调查与评价章节。

④根据工程分析，完成大气环境影响预测与评价、水环境影响预测与评价、声环境影响预测与评价、固废影响分析、地下水环境影响分析等。

第三阶段：环境影响报告书编制阶段

①根据工程分析，完成环境保护措施及可行性论证章节。

②给出污染物排放清单。

③给出建设项目环境影响评价结论。

④编制环境影响报告书。

具体工作流程图见图1.2-1。

图1.2-1  环评工作流程

分析判定相关情况

- 与国家产业政策相符性

对照《产业结构调整指导目录》(2019年本)中的内容，本项目属于《产业结构调整指导目录》(2019年本)中鼓励类“三十七、卫生健康——5、医疗卫生服务设施建设”。因此，项目建设符合国家产业政策。

2、与规划相符性

本项目位于合肥市滨湖新区锦绣大道与江苏路交口西南侧，根据建设项目选址意见书（详见附件4，用字第340111202200047）及安徽省卫生健康委员会“关于安徽省立医院（中国科大附一院）滨湖院区项目的批复”（详见附件3）、《合肥市城市总体规划（2011-2020年）》可知（详见图2.7-1），建设项目地块属于规划中的医疗卫生用地，因此建设项目用地性质符合区域总体规划要求。

主要关注的环境问题

本次环境影响评价过程中关注的主要问题如下：

（1）项目概况及工程分析；

（2）项目运营过程中产生的废水对区域地表水环境的影响；

（3）食堂油烟、汽车尾气、柴油发电机废气、污水处理站恶臭和锅炉燃烧废气对大气环境的影响；

（4）设备噪声对声环境的影响以及固体废物对环境的影响；

（5）交通噪声对本项目的影响。

报告书的主要结论

安徽省立医院（中国科大附一院）滨湖院区项目符合国家产业政策的要求。工程应认真贯彻落实建设项目环保“三同时”制度，将各项环保治理措施落实到位，确保各项污染物的达标排放。工程在采取相应的污染防治措施后，能确保项目对周围水环境、空气环境、声环境、土壤环境、地下水环境造成的影响降到最低，不会对周围环境产生明显不利影响。在此基础上，从环境影响评价的角度出发，该项目的建设是可行的。

总则

评价目的与指导思想

评价目的

本次评价从环境保护的角度出发，根据工程所在区域环境特点以及环境质量现状，结合工程污染物排放特征，依据客观、科学为原则，论证本工程各阶段实施可能带来的环境影响，并通过评价达到如下目的：

（1）通过对项目区域自然环境和环境质量现状的调查和分析，掌握该区域的环境质量现状。

（2）通过对医院拟建工程的调查以及同类建设项目的类比调查，在工程分析的基础上，识别与确定本项目的环境影响评价因子，并核算污染物源强，提出防治措施，并对该项目可能造成的环境影响进行评价，提出污染物排放总量控制目标。

（3）对项目拟采取的环保措施的可行性和合理性进行论证，并提出切实可行的防止或减缓影响的措施。

（4）从环境保护角度出发，对项目选址合理性、相关规划符合性进行分析，对项目建设的可行性做出明确结论，为设计单位优化设计、管理部门审批决策和建设单位的环境管理提供科学依据。

（5）为项目决策、建设及环保管理提供依据。

评价指导思想

本次评价的指导思想是在对项目进行详细工程分析的基础上，依据《环境影响评价技术导则》（HJ2.1-2016，HJ2.2-2018，HJ2.3-2018，HJ2.4-2021，HJ19-2022、HJ610-2016、HJ964-2018）和国家、安徽省颁布的有关环境保护法规、法令、标准和规范，充分利用现有基础资料和借鉴有关项目评价成果，合理确定评价范围、监测项目，并根据工程特点，选择有代表性的监测点位、监测因子、预测模型。结论力求做到科学、客观、公正、明确与可信。

编制依据

国家相关法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

- （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订并施行）；

- （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022年06月05日施行）；

- （5）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日起施行）；

（7）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并施行）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日修正，2012年7月1日起施行）；

- （9）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月23日修正）；

- （10）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日修订并施行）；

国家相关行政法规及国务院规范性文件

（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院2017年第682号令，2017年10月1日起施行）；

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部 部令第16号，2021年1月1日起施行）；

（3）《“十三五”生态环境保护规划》（国发〔2016〕65号，2016年11月24日）；

（4）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令第4号，自2019年1月1日起施行）；

（5）《排污许可管理办法（试行）》（原国家环境保护部 部令第48号，自2018年1月10日起施行）；

- （6）《水污染防治行动计划》（中华人民共和国国务院，国发【2015】17号文，2015年4月2日发布）；

- （7）《大气污染防治行动计划》（中华人民共和国国务院，国发【2013】37号文，2013年9月10日发布）；

- （8）《土壤污染防治行动计划》（中华人民共和国国务院，国发【2016】31号，2016年5月28日发布）；

- （9）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委2019年第29号令，2019年10月30日发布）；

（10）《关于印发医疗机构废弃物综合治理工作方案的通知》（国卫医发〔2020〕3号 ）；

（11）《医疗废物管理条例》（国务院[2003]第380号令，2011年修订）；

（12）《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部[2003]第36号令）；

（13）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环境保护部环环评[2016]150号，2016年10月26日发布）；

（14）《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）；

（15）《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）。

地方行政法规

（1）《安徽省环境保护条例》，2018年01月01日实施；

（2）《安徽省大气污染防治条例》，2018年11月01日实施；

（3）《安徽省人民政府关于印发安徽省大气污染防治行动计划实施方案的通知》，皖政[[2013]89号，2013年12月30日；

（4）《安徽省人民政府关于同意实施安徽省水环境功能区划的批复》，皖政秘[2004]7号，2004年3月；

（5）《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》，2007年10月11日；

（6）《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》，环法函[2005]114号，2005年03月17日；

（7）《安徽省人民政府办公厅关于加强建设项目环境影响评价工作的通知》，皖政办[2010]27号，2011年04月12日；

（8）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知和关于印发建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）的通知》，皖环函[2013]1533号，2013年12月23日；

（9）《关于加强建设项目环境影响评价及环保竣工验收公众参与工作的通知》，安徽省环境保护厅，2013年10月18日；

（10）《安徽省建设项目环境影响评价文件审批目录（2019年本）》，2019年11月22日；

（11）《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》，皖环发[2017]19号，2017年03月28日；

（12）《安徽省重点控制区域执行大气污染物特别排放限值公告》，皖环函[2017]1341号，2017年11月10日；

（13）《安徽省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》，安徽省人民代表大会常务委员会公告第四十六号，2021年9月1日实施；

（14）《关于印发全省节能减排工作方案的通知》，皖政[2007]7号，2007年09月21日；

（15）《安徽省人民政府关于印发安徽省水污染防治工作方案的通知》，皖政[2015]131号，2015年12月29日；

（16）《安徽省环保厅关于加强建设项目环境影响评价及环保竣工验收公众参与工作的通知》，皖环发[2013]91，2013年10月18日；

（17）《安徽省生态保护红线》，安徽省人民政府，2018年06月；

（18）《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》，皖发[2021]19号，2021年08月09日；

（19）《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》，皖发[2019]17号，2019年3月25日；

（20）《巢湖流域水污染防治条例》，2019年12月21日修订；

（21）《合肥市扬尘污染防治管理办法》，合肥市人民政府令第172号，2013年12月26日通过，2014年2月1日起施行；

（22）《合肥市环境噪声污染防治条例》，合肥市人民代表大会常务委员会，2018年6月8日修订，2018年7月1日起施行；

（23）《合肥市大气污染防治条例》，安徽省人民代表大会常务委员会，2018年11月23日修订，2019年1月1日起施行；

（24）《合肥市建筑垃圾管理办法》，合肥市人民政府令第190号，2017年2月9日通过，2017年5月1日起施行；

（25）省发改委、省经信厅、省生态环境厅联合印发《巢湖流域禁止和限制的产业产品目录》；

技术依据

- 《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），原国家环境保护部2016年12月8日发布，2017年1月1日实施；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），生态环境部，2018年7月31日发布，2018年12月01日实施；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），生态环境部， 2018年10月8日发布，2019年03月01日实施；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），生态环境部，2021年12月24日发布，2022年07月01日实施；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），生态环境部，2018年9月13日发布，2019年7月1日实施；

- （6）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），原国家环境保护部，2016年 1月7日发布，2016年1月7日实施；

- （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），生态环境部，2018年10月15日发布，2019年3月1日实施；

- （8）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），生态环境部，2022年01月05日发布，2022年07月01日实施；

- （9）关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告，环保部 公告2017第43号；

- （10）《国家危险废物名录（2021 年版）》，生态环境部令 15号，2020年11月25日；

- （11）《医疗废物分类目录》（2021年版）；

- （12）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

- （13）《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；

- （14）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）；

- （15）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

- （16）《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）；

- （17）《医院污水处理技术指南》（环发[2013]197号）。

技术资料

- （1）安徽省立医院（中国科大附一院）滨湖院区项目可行性研究报告；

- （2）安徽省立医院（中国科大附一院）滨湖老年保健中心项目可行性研究报告；

- （3）安徽省立医院（中国科大附一院）滨湖院区项目环评委托书；

- （4）安徽省立医院（中国科大附一院）提供的其他资料。

相关规划

（1）《合肥市城市总体规划(2011-2020)》（2012年3月）；

（2）《安徽省医疗卫生服务体系规划》（2016-2020）；

（3）《合肥市声环境功能区划图》、《合肥市环境空气质量功能区划》、《合肥市水环境功能区划》。

评价内容及评价因子

评价内容

本次评价主要包括以下专题设置：概述、总则、建设项目概况与工程分析、环境质量现状评价、环境影响评价、环境污染控制与对策、环境风险分析、环境经济损益分析、环境管理与监测计划、结论与建议等。

评价重点

针对项目区域自然环境特征和工程特点，本次评价工作的重点为：施工期以噪声、扬尘为评价重点；营运期以项目产生的废水、废气、噪声、固体废物的影响以及外界交通噪声对本项目的影响为重点。

环境影响识别及评价因子的确定

（1）环境影响识别

本工程环境影响识别见表2.3-1。

表2.3-1  环境影响识别表

| 环境类别 | 污染类别 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 扬尘 | ● | — |
|  | 汽车尾气 | ○ | ○ |
|  | 污水处理站恶臭 | — | ● |
|  | 燃油废气 | ○ | ○ |
|  | 天然气燃烧废气 | — | ● |
|  | 食堂油烟 | — | ○ |
| 废水 | COD | ○ | ● |
|  | BOD5 | ○ | ● |
|  | SS | ● | ● |
|  | NH3-N | ○ | ● |
|  | 动植物油 | ○ | ● |
|  | 粪大肠菌群 | — | ● |
| 噪声 |  | ● | ○ |
| 固体废弃物 |  | ○ | ● |
| 地下水 |  | ○ | ○ |

注：—表示无影响，○表示有轻微影响，●表示有显著影响

（2）评价因子的确定

由环境影响因子的识别，确定本项目评价因子见表2.3-2。

表2.3-2  评价因子确定表

| 环境类别 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | PM10、SO2、NO2、PM2.5、CO、O3、NOx、NH3、H2S | PM10、SO2、NOx、H2S、NH3、臭气浓度 | PM10、SO2、NOx |
| 地表水 | pH、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、等 | pH、CODcr、BOD5、SS、氨 氮、动植物油、粪大肠菌群数 | COD、氨氮 |
| 声 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | — |
| 固废 | — | 生活垃圾、一般固废和危险固废 | — |
| 地下水 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、氟化物、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32+、HCO3-、Cl-、SO42- | COD、NH3-N | — |

评价等级与评价范围

评价等级

1、大气评价工作等级

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

①Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi，定义如下：

式中：

Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。C0i一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对于没有1小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值。

表 2.4-1	估算模式计算结果

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | 排放速率（kg/h） | 排放参数 | Cmax | Pmax | D10% | 下风向最大质量浓度出现距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站排气筒(DA001) | NH3 | 200 | 0.00175 | 高度：15m，内径：0.3m，风量：2000m3/h | 1.07E-03 | 0.54 | / | 14 |
|  | H2S | 10 | 0.00007 |  | 4.30E-05 | 0.43 | / |  |
| 锅炉燃烧废气排气筒(DA002) | SO2 | 500 | 0.0913 | 高度：87.5m，内径：0.8m，风量：10000m3/h | 2.52E-04 | 0.05 | / | 77 |
|  | NOX | 250 | 0.3183 |  | 8.80E-04 | 0.35 | / |  |
|  | PM10 | 450 | 0.1306 |  | 3.61E-04 | 0.08 | / |  |
| 污水处理站无组织 | NH3 | 200 | 0.00018 | 埋地式，长66.6m，宽12.6m | 1.38E-03 | 0.69 | / | 34 |
|  | H2S | 10 | 0.000007 |  | 5.38E-05 | 0.54 | / |  |

②评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分：

表2.4-2  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）中的相关规定，本项目最大占标为污水处理站无组织排放的NH3，占标率0.69%，故本次大气评价等级判定为三级。

2、地表水评价工作等级

项目废水经院区污水治理系统处理达标后排入十五里河污水处理厂，依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）水污染影响型建设项目评价等级判定如下表所示：

表2.4-3  水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）; |
|  |  | 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

本项目废水经院内预消毒池、污水处理站处理后排入十五里河污水处理厂，经十五里河污水处理厂处理达标后排入十五里河，属于间接排放。因此，确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B。

3、噪声评价工作等级

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《合肥市区声环境功能区（2020修订）划分方案》，建设项目所处的声环境功能区为2类区，且项目建设前后评价范围内敏感目标噪声增高值在5dB（A）以下，根据《环境影响评价技术导则 声导则》（HJ2.4-2009）中评价等级划分依据，噪声评价等级为二级评价。

表2.4-4  噪声评价工作等级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | 0类声环境功能区；对噪声有特别限值要求保护区；建设前后敏感目标噪声级增高量＞5dB（A）；受噪声影响人口显著增多 |
| 二级 | 1类声环境功能区；2类声环境功能区；3dB（A）≤建设前后敏感目标噪声级增高量≤5dB（A）；受噪声影响人口增加较多 |
| 三级 | 3类声环境功能区；4类声环境功能区；建设前后敏感目标噪声级增高量＜3dB（A），且受噪声影响人口变化不大 |

- 土壤评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于社会事业与服务业中的其他类别，属于Ⅳ类项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）：“4.2.2 根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，见附录 A，其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。

项目选址位于合肥市滨湖新区锦绣大道与江苏路交口西南侧，项目选址区域现状为空地，无原有的环境污染问题。

5、地下水评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），地下水环境影响评价工作等级依据建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别和建设项目的地下水环境敏感程度决定。

本项目建成后，医院规划为三级甲等综合医院，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），地下水环境影响评价项目类别属于Ⅲ类建设项目。本项目不开采地下水，也不会排放废水至地下水中，引起地下水流场或地下水水位变化，不会因此导致环境水文地质问题；经现场调查，医院周边没有生活供水水源地；按照《饮用水水源 保护区划分技术规范》孔隙水承压水型水源保护区划分办法，项目所在地不属于饮用水水源准保护区，同时也不属于准保护区以外的地下水补给径流区；不属于 热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区；故建设项目地下水环境敏感程度为 “不敏感”。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目地下水环境影响评价等级定为三级。

表2.4-5地下水评价工作等级分级表

| 环境敏感程度 项目类别 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

6、风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C，对危险物质及工艺系统危险性（P）的分级：

- ①危险物质数量与临界量比值（Q）

- 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I；当Q≧1时，将Q划分为1≦Q<10；10≦Q<100；Q≧100

当只涉及一种物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2+…..，+qn/Qn

式中：q1、q2……qn ——每种危险物质最大存在量，t；

Q1、Q2……Qn ——每种危险物质的临界量，t。

本项目Q值估算见表2.4-6。

表2.4-6  本项目主要风险源统计表

| 贮存位置 | 危险物 | 最大储存量（纯物质量t） | 临界量（t） | Σqn/Qn | CAS号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储油箱 | 柴油 | 3.2 | 2500 | 0.000128 | / |
| 天然气管道（在线量） | 天然气（甲烷） | 0.011 | 10 | 0.0011 | 74-82-8 |
| 化学品库 | 消毒液（次氯酸钠含量6%） | 0.05 | 5 | 0.01 | 7681-52-9 |
|  | 乙醚 | 0.00178 | 10 | 0.0002 | 60-29-7 |
|  | 乙腈 | 0.0393 | 10 | 0.0039 | 75-05-8 |
|  | 甲醇 | 0.0396 | 10 | 0.0040 | 67-56-1 |
|  | 二甲苯 | 0.004 | 10 | 0.0004 | 1330-20-7 |
|  | 甲酸 | 0.0244 | 10 | 0.0024 | 64-18-6 |
|  | 丙酮 | 0.002 | 10 | 0.0002 | 67-64-1 |
|  | 硝酸 | 0.005 | 7.5 | 0.0007 | 7697-37-2 |
|  | 盐酸 | 0.005 | 7.5 | 0.0007 | 7647-01-0 |
|  | 福尔马林（甲醛） | 0.01 | 0.5 | 0.02 | 50-00-0 |
| Q值 |  |  |  | 0.0433 | / |

本项目Q值小于1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169－2018)中评价工作级别的判别依据和方法，确定本项目风险潜势为Ⅰ，可简单分析。

评价范围

据建设项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况确定各环境要素评价范围具体如下：

1、空气环境影响评价范围

本项目地块地形简单，大气评价等级为三级，不需设置大气环境影响评价范围。

2、地表水环境影响评价范围

本项目地表水评价等级为三级 B，其评价范围应符合以下要求：a) 应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；b) 涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。

3、声环境影响评价范围

地块场界外200m范围内的敏感目标。

4、环境风险评价范围

本项目环境风险评价可简单分析，本次风险评价范围为距离建设项目边界不低于3km范围。

评价标准

环境质量标准

（1）环境空气

根据区域环境空气功能区划，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，硫化氢、氨执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值”。

表2.5-1  环境空气质量标准

| 污染物 | 各项污染物的浓度限值（μg/m3） |  |  |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 | 8小时平均 | 日平均 | 年平均 |  |
| SO2 | 500 | / | 150 | 60 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准 |
| NO2 | 200 | / | 80 | 40 |  |
| PM10 | / | / | 150 | 70 |  |
| PM2.5 | / | / | 75 | 35 |  |
| CO | 10000 | / | 4000 | / |  |
| O3 | 200 | 160 | / | / |  |
| NOx | 250 | / | 100 | 50 |  |
| H2S | 10 | / | / | / | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值” |
| NH3 | 200 | / | / | / |  |

（2）水环境

根据区域地表水功能区划，地表水十五里河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

表2.5-2  地表水环境质量标准

| 项目 | 水环境质量标准值Ⅳ类 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 6～9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |
| COD | ≤30 mg/L |  |
| BOD5 | ≤6 mg/L |  |
| 氨氮 | ≤1.5 mg/L |  |
| 粪大肠菌群 | ≤20000个/L |  |
| 总磷（以P计） | ≤0.3 mg/L |  |

（3）声环境

根据《合肥市区声环境功能区（2020修订）划分方案》，拟建项目所在区域属于2 类声环境功能区，区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。项目西侧为安徽路，为城市交通干路，交通干线边界外35m范围内执行4a类标准。项目西侧边界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。

表2.5-3  声环境质量标准  单位：dB（A）

| 标准类别 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 60 | 50 |
| 4a | 70 | 55 |

（4）地下水环境

拟建项目所在区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

表2.5-4  地下水环境质量标准值    单位mg/l(PH除外)

| 标准类别 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| GB/T14848-2017中Ⅲ类 | pH值 | 6.5～8.5 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.5 |
|  | 硝酸盐（以N计,mg/L） | 20 |
|  | 亚硝酸盐（以N计,mg/L） | 1.0 |
|  | 挥发酚（以苯酚计，mg/L） | 0.002 |
|  | 氰化物（mg/L） | 0.05 |
|  | 总硬度（以CaCO3计,mg/L） | 450 |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 |
|  | 总大肠菌群（MPNb/100mL或CFUc/100mL） | 3.0 |
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 100 |
|  | 汞（mg/L） | 0.001 |
|  | 砷（mg/L） | 0.01 |
|  | 六价铬（mg/L） | 0.05 |
|  | 铅（mg/L） | 0.01 |
|  | 镉（mg/L） | 0.005 |
|  | 铁（mg/L） | 0.3 |
|  | 锰（mg/L） | 0.1 |
|  | 氟化物（mg/L） | 1.0 |

污染物排放标准

（1）污水排放标准

施工期生活废水经化粪池预处理后达到十五里河污水处理厂标准后排入市政污水管网后经十五里河污水处理厂处理达标后排入十五里河。

运营期污水经化粪池、油水分离器预处理后进入院区污水处理站处理，感染区废水预消毒处理后与其它废水一同进入院区污水处理站处理，医院污水处理站出水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及十五里河污水处理厂接管标准。十五里河污水处理厂尾水执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染排放限值》（DB34/2710-2016）表2中I类标准（未列出部分执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准）。

表2.5-5  污水排放标准执行标准值

| 项目 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 |  | 十五里河污水处理厂接管标准（mg/L） | 本项目总排口执行标准（mg/L） | 尾水排放标准（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度/（mg/L） | 最高允许排放负荷/[g/（床位·d）] |  |  |  |
| pH | 6～9 | —— | 6～9 | 6～9 | 6～9 |
| COD | 250 | 250 | 380 | 250 | 40 |
| BOD5 | 100 | 100 | 180 | 100 | 10 |
| SS | 60 | 60 | 200 | 60 | 10 |
| 氨氮 | —— | —— | 45 | 45 | 2（3） |
| 动植物油 | 20 | —— | —— | 20 | 1 |
| 粪大肠菌群数（MPN/L） | 5000 | —— | —— | 5000 | 1000 |

（2）废气排放标准

本项目施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。营运期柴油发电机废气和地下车库废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准。根据标准中：“7.1 排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围 200 m半径范围的建筑5 m 以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格 50%执行”，本项目排气筒引至综合住院部大楼顶楼排放（排放高度87.5m），但排放高度未高出周围200 m半径范围的建筑5 m ，故本项目排放速率需按照标准值严格 50%执行。

表2.5-7  大气污染物排放标准限值

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率(kg/h) |  | 无组织排放监控浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒(m) | 二级 | 周界外浓度最高点（mg/m3） |
| 1 | SO2 | 550 | 87.5 | 62.5 | 0.40 |
| 2 | NOx | 240 |  | 18.9 | 0.12 |
| 3 | 颗粒物 | 120 |  | 90.4 | 1.0 |

污水处理站恶臭气体有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准值，污水处理站周边大气恶臭污染物排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准值。

表2.5-8  恶臭污染物排放标准

| 序号 | 控制项目 | 排气筒高度（m） | 标准值（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 15 | 4.9 |
| 2 | 硫化氢 |  | 0.33 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） |  | 2000 |

表2.5-9 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

| 序号 | 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨（mg/m3） | 1.0 |
| 2 | 硫化氢（mg/m3） | 0.03 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 10 |
| 4 | 甲烷（指处理站内最高体积百分数%） | 1 |

锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值，其中NOX按照《合肥市燃气锅炉（设施）低氮改造工作方案》（合达办[2019]13 号）中相关要求。

表2.5-10  锅炉大气污染物特别排放限值

| 污染物项目 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
|  | 燃气锅炉 |  |
| 颗粒物（mg/m3） | 20 | 烟囱或烟道 |
| 二氧化硫（mg/m3） | 50 |  |
| 氮氧化物（mg/m3） | 30 |  |

食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中大型规模排放标准。

表2.5-11饮食业油烟排放标准

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 | 75 | 80 |

（3）噪声执行标准

营运期医院噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

表2.5-12  营运期噪声执行标准  单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类 | 60 | 50 |

施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。

表2.5-13 建筑施工场界噪声限值  Leq[dB(A)]

| 噪声限值 |  |
| --- | --- |
| 昼间 | 夜间 |
| 70 | 55 |

（4）固体废物

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。污水处理站污泥要求满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4综合医疗机构和其他医疗机构污泥控制标准值。

表2.5-14 医疗机构污泥控制标准

| 医疗机构类别 | 粪大肠菌群（MPN/g） | 蛔虫卵死亡率（%） |
| --- | --- | --- |
| 综合医疗机构和其他医疗机构 | ≤100 | >95 |

评价时段

本次评价时段包括项目施工期和建成后的营运期。

选址及环境功能区划相符性分析

选址符合性分析

（1）周边环境相容性：

项目地块东侧隔江苏路为空地和滨湖医院项目办，南侧隔扬子江路为安徽省立医院老年医学康复中心，西侧隔安徽路为郡和府（在建小区），北侧隔空地为锦绣大道。项目四周均为住宅用地、医疗用地等，与本项目相容。建设项目周边概况详见图3.1-2 。

- 选址合理性

- 本项目位于合肥市滨湖新区锦绣大道与江苏路交口西南侧，根据建设项目选址意见书（详见附件4，用字第340111202200047）及安徽省卫生健康委员会“关于安徽省立医院（中国科大附一院）滨湖院区项目的批复”（详见附件3）、《合肥市城市总体规划（2011-2020年）》可知（详见图2.7-1），建设项目地块属于规划中的医疗卫生用地，该项目地块用地性质为医疗卫生用地，因此本项目用地性质符合要求；项目运营后周边为住宅和医疗用地，周边环境状况良好，没有对本项目产生不良环境影响的工业企业等污染源，且项目区域附近交通便利，资源供给充足，本项目的选址是合理的。

图2.7-1 合肥市城市总体规划图

项目所在地

- （3）与《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）符合性

- 表2.7-1 本项目与《综合医院建筑设计规范》、区域用地规划符合性分析

| 内容 | 规范要求 | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014） | 1交通方便，宜面临2条城市道路； | 医院位于合肥市滨湖新区锦绣大道与江苏路交口西南侧；所在位置属于城市建成区，周边为小区住宅及医学康复中心（隔扬子江路路），环境安静且配套设施完善；项目布局规整，布局合理，周边无易燃、易爆物品的生产和储存区和高压线路及其设施；项目污染物经治理后均达标排放，不会影响城市的其他区域 | 符合 |
|  | 2宜便于利用城市基础设施； |  | 符合 |
|  | 3环境宜安静，应远离污染源； |  | 符合 |
|  | 4地形宜力求规整，适宜医院功能布局； |  | 符合 |
|  | 5远离易燃、易爆物品的生产和储存区，并应远离高压线路及其设施； |  | 符合 |
|  | 6不应临近少年儿童活动密集场所； |  | 符合 |
|  | 7不应污染、影响城市的其他区域 |  | 符合 |

“三线一单”符合性

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），应切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目“三线一单”符合性分析如下。

（1）生态保护红线

项目选址位于合肥市滨湖新区锦绣大道与江苏路交口西南侧，根据《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知》皖政秘[2018]120号可知，本项目不涉及合肥市范围内生态保护红线区域。因此，本项目合肥市符合生态保护红线要求。

（2）环境质量底线

- ①环境空气

项目区域选址位于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类环境空气功能区，根据《2021年合肥市生态环境状况公报》，评价区域基本污染物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域为达标区域。

根据安徽省国众检测科技有限公司于2022年12月13日~12月19日现场采样分析，区域补充监测因子硫化氢、氨满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值”要求，本项目大气环境影响可以接受。根据《合肥市大气污染防治行动计划实施方案》、《合肥市打赢蓝天保卫战三年行动实施实施方案》和《长三角地区2020-2021 年秋冬季大气污染物综合治理攻坚行动方案》等工作要求，从优化产业布局、严控“两高”行业产能、强化“散乱污”企业综合整治、深化工业污染治理、大力培育绿色环保产业、加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系、积极调整运输结构，发展绿色交通体系、优化调整用地结构，推进面源污染治理、实施重大专项行动，大幅降低污染物排放、强化区域联防联控，有效应对重污染天气、完善政策法规体系，落实环境经济政策、加强基础能力建设，严格环境执法督察、落实和强化各方责任，发动全民广泛参与等方面着手，明显减少重污染天数，区域环境空气质量得到改善。

本项目废气主要是食堂油烟、污水处理站恶臭、汽车尾气、锅炉燃烧废气以及柴油发电机应急时产生的烟气，废气排放量较小，对区域大气环境影响较小，因此建设项目废气排放对环境空气质量影响很小。

②地表水

- 项目区域内十五里河的水质不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求。本项目为综合医院建设项目，项目废水经院区内自建的污水处理设施处理达标后排入十五里河污水处理厂处理，十五里河污水处理厂尾水排放执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）表2中相关标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排入十五里河。因此，项目废水对地表水影响较小，不会降低所在地地表水环境质量。

③声环境

项目所在地边界及敏感点昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类准。本项目为综合医院建设项目，项目噪声源基本都布置在地下一层和楼顶，不会对区域声环境质量造成明显影响。

（3）资源利用上线

本项目所用资源主要为电能、天然气、水和土地等，水、电、天然气分别由市政供水、供电、天然气管网提供；项目位于合肥市滨湖新区锦绣大道与江苏路交口西南侧，区域能源余量充足，能够满足本项目需求。因此，本项目所消耗的电、天然气和水资源不会突破上线，符合资源利用上线要求。

（4）环境准入负面清单

环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）、《市场准入负面清单》、《巢湖流域禁止和限制产业产品目录（皖发改委资[2021]6号）》，本项目不在报告所列的负面清单内，且属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中鼓励类项目。因此，项目允许建设。

附图2.7-3 合肥市生态保护红线图

项目所在地

与《合肥市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标刚要》相符性分析

《合肥市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标刚要》中指出应强化公共卫生服务能力。健全公共卫生应急管理体系，强化疾病预防控制体系，建设平战结合的重大疫情防控救治体制机制。加强应急指挥中心、防疫防控物资储备中心等建设，完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，建立更加紧密有效的医防协同体系，提高应对突发公共卫生事件能力。加快推进市公共卫生临床医疗中心、综合医院传染病区等重点项目建设，深化传染病院“省市共建”，提升重大传染病救治和储备能力，建设区域性传染病救治基地。持续强化医学重点专科及人才队伍建设，加强全科医生培养，优化提升公共卫生机构服务水平，全方位全周期保障人民健康。

深化医药卫生领域改革。建立稳定的公共卫生事业投入机制，深化公立医院体制机制改革，支持社会力量办医。加大疾病预防控制体系改革力度，加强农村、社区等基层防控和传染病医疗救治、疫情直报体系建设，提升重特大疫情防控救治能力，健全重大疾病救治制度。大力实施促进中医药传承创新发展专项行动。

本项目的建设有利于提升合肥市医疗资源供给，有利于进一步强化公共卫生服务能力，项目的建设符合《合肥市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标刚要》要求。

环保政策相符性分析

与《关于印发长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》（环大气〔2020〕62号）相符性分析

根据《关于印发长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》（环大气〔2020〕62号），并结合本项目特点进行项目符合性分析。相符性分析见下表。

表2.8-1  与《关于印发长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》相符性分析一览表

| 文件要求 |  | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、总体要求 | （三）实施范围：长三角地区包括上海市，江苏省南京、无锡、徐州、常州、苏州、南通、连云港、淮安、盐城、扬州、镇江、泰州、宿迁市，浙江省杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、衢州、舟山、台州、丽水市，安徽省合肥、淮北、亳州、宿州、阜阳、蚌埠、淮南、滁州、六安、马鞍山、芜湖、宣城、铜陵、池州、安庆、黄山市 | 本项目位于合肥市滨湖新区锦绣大道与江苏路交口西南侧，属于实施范围内 | 符合 |
| 二、全面完成打赢蓝天保卫战重点任务 | （十二）深入开展锅炉、炉窑综合整治。依法依规加大燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施淘汰整治力度。2020年底前，每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉基本淘汰，每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉完成节能和超低排放改造；燃气锅炉基本完成低氮改造。在保证电力、热力供应前提下，30万千瓦及以上热电联产机组供热半径15公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电完成关停整合。 | 项目设有5台燃气热水锅炉（1备4用）， 均采用低氮燃烧，NOX排放浓度按照不高于30毫克/立方米执行 | 符合 |
|  | （十三）强化扬尘管控。各城市平均降尘量不得高于5吨/月·平方公里，其中，苏北、皖北城市不得高于7吨/月·平方公里，鼓励不断加严降尘量控制指标，实施分区细化的降尘量监测考核。加强施工扬尘控制，严格执行城市施工过程“六个百分之百”。将因施工扬尘污染受到行政处罚或行政处理的信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。强化道路扬尘管控，提高城市道路水洗机扫作业比例，加大各类工地、物料堆场、渣土消纳场等出入口道路清扫保洁力度，鼓励建设智慧道路扬尘在线监控系统。加强堆场、码头扬尘污染控制，全面推进主要港口大型煤炭和矿石码头堆场、干散货码头物料堆场围挡、苫盖、自动喷淋等抑尘设施，物料输送装置吸尘、喷淋等防尘设施建设。 | 本项目要求：建设单位在施工工地周边100%设置围挡，物料堆放100%覆盖、土方开挖100%湿法作业、路面100%硬化、出入车辆100%清洗、渣土车辆100%密闭运输，满足“六个百分之百”要求。本项目施工期间要求建设单位安装在线监测和视频监控设置，并与当地有关部门联网。 | 符合 |

    - 2.8.2与《2020年安徽省大气污染防治重点工作任务》（皖大气办[2020]2号）符合性分析

根据《2020年安徽省大气污染防治重点工作任务》（皖大气办[2020]2号），并结合本项目特点进行项目的符合性分析。相符性分析见表2.8-2。

表2.8-2  本项目与《2020年安徽省大气污染防治重点工作任务》相符性分析

| “工作任务”的相关内容 |  | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| （二）加快调整能源结构 | (六）深入开展锅炉综合整治。全面执行锅炉颗粒物、二氧化硫和氮氧化物特别排放限值。3月底前，完成65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉超低排放改造；6月底前，生物质锅炉实现稳定达标排放，不能稳定达标的应实施改造；10月底前，全省行政区域毎小时35蒸吨以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施全部淘汰或实行清洁能源替代；2020年底前，城市建成区燃气锅炉基本完成低氮改造，原则上改造后氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米（省生态环境厅）。 | 本项目设有1个热水锅炉（1备4用）、不设置蒸汽锅炉，均采用低氮燃烧，锅炉燃烧废气需满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值及“排放浓度不高于30毫克/立方米”要求； | 符合 |
| （四）优化调整用地结构 | (十二）加强扬尘综合治理。施工工地按照《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》，继续提升施工扬尘“六个百分之百’’（省住房城乡建设厅、省交通 运输厅、省水利厅）；提高道路机械化清扫率，2020年底前，设区市建成区达到80%以上；县城达到65%以上（省住房城 乡建设厅）。继续开展绿色矿山创建，加强矸石山等露天矿山扬尘整治（省自然资源厅） | 本项目要求：建设单位在施工工地周边100%设置围挡，物料堆放100%覆盖、土方开挖100%湿法作业、路面100%硬化、出入车辆100%清洗、渣土车辆100%密闭运输，满足“六个百分之百”要求。本项目施工期间要求建设单位安装在线监测和视频监控设置，并与当地有关部门联网。 | 符合 |

根据表2.8-3，本项目的建设与《2020年安徽省大气污染防治重点工作任务》相符。

    - 2.8.3与《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》符合性分析

根据《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》，并结合本项目特点进行项目的符合性分析。相符性分析见表2.8-4。

表2.8-3 本项目与《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》相符性分析

| “文件”的相关内容 |  | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第七条 建筑施工扬尘治理措施应当符合下列规定： | （一）施工现场实行围挡封闭。主要路段施工现场围挡高度不低于2.5米，一般路段施工现场围挡高度不得低于1.8米，围挡底边应封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外漏。 | 本项目要求：建设单位在施工现场实行封闭围挡，围挡高度不低于2.5米。围挡底边封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外漏，实现工地周边100%围挡 | 符合 |
|  | （二）使用现场出入口道路实施混凝土硬化并配备车辆冲洗设施，对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路 | 本项目要求：施工现场出入口设置车辆冲洗设施，实现出入车辆100%冲洗 | 符合 |
|  | （三）施工现场内道路、加工区实施混凝土硬化。硬化后的地面，不得有浮土、积土、裸露场地应当采取覆盖或绿化措施 | 本项目要求：施工现场内道路、加工区实施混凝土硬化，实现路面100%硬化 | 符合 |
|  | （四）施工现场设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘 | 本项目要求：施工现场设置洒水降尘设施，并安排专人定时洒水降尘 | 符合 |
|  | （五）施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施；砂石等散体材料集中堆放并覆盖 | 本项目要求：施工现场开挖后尽快回填，不能回填的场地，采取覆盖等防尘措施，砂石散体材料集中堆放并覆盖，实现物料堆放100%覆盖 | 符合 |
|  | （六）渣土等建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛洒，需要运输、处理的，按照市、县(区)政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、线路和要求，清运到指定的场所处理。 | 本项目要求：渣土等建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛洒，需要运输、处理的，按照市、县(区)政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、线路和要求，清运到指定的场所处理，实现渣土车辆100%密闭运输 | 符合 |
|  | （七）外脚手架应当设置悬挂密目式安全网封闭，并保持严密整洁 | 本项目要求：外脚手架设置悬挂密目式安全网封闭，并保持严密整洁 | 符合 |
|  | （八）施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质 | 本项目要求：施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质 | 符合 |
|  | （九）施工现场使用商品混凝土和预拌砂浆，搅拌混凝土和砂浆采取封闭、降尘措施 | 本项目要求：施工现场使用商品混凝土和预拌砂浆，搅拌混凝土和砂浆采取封闭、降尘措施 | 符合 |
|  | （十）运进或运出工地的土方、砂石、粉煤灰、建筑垃圾等易产生扬尘的材料，应采取封闭运输 | 本项目要求：运进或运出工地的土方、砂石、粉煤灰、建筑垃圾等易产生扬尘的材料，应采取封闭运输，实现渣土车辆100%密闭运输 | 符合 |

根据表2.8-3，本项目的建设与《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》相符。

    - 2.8.4与其他政策相符性分析

本项目与《巢湖流域水污染防治条例》、《中华人民共和国长江保护法》、《关于印发安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）的通知》（皖长江办[2019]18号）、《安徽省生态环境厅关于印发加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的实施意见的通知》（皖环发[2021]28号）、《安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发[2021]19号）、《安徽省2022年大气污染防治工作要点》的通知（安环委办[2022]37号）、安徽省生态环境厅关于印发《安徽省“十四五”大气污染防治规划》的通知（皖环发〔2022〕12号）、《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析详见表2.8-4。

表2.8-4 本项目与相关文件相符性分析一览表

| 政策名称 | 在政策内容 | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《巢湖流域水污染防治条例》 | 巢湖流域水环境实行三级保护。巢湖湖体，巢湖岸线外延一千米范围内陆域，入湖河道上溯至一万米及沿岸两侧各二百米范围内陆域为一级保护区；巢湖岸线外延一千至三千米范围内陆域，入湖河道上溯至一万米沿岸两侧各二百至一千米范围内陆域为二级保护区；其他地区为三级保护区 | 本项目拟建地点位于合肥市滨湖新区锦绣大道与江苏路交口西南侧，距入湖河道（十五里河）上溯约为9100m，位于十五里河河道南侧200m，属于巢湖流域水环境二级保护区，不涉及一级保护区。 | / |
|  | 第二十三条：水环境一、二、三级保护区内禁止下列行为。 （一）新建化学制浆造纸企业； （二）新建制革、化工、印染、电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的小型项目； （三）销售、使用含磷洗涤用品； （四）围湖造地； （五）法律、法规禁止的其他行为。 | 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017，2019修订版），本项目属于分类中“Q8411综合医院”行业。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类。因此，本项目不在上述禁止行为行列。 | 符合 |
|  | 第二十三条：严格限制在水环境三级保护区内新建制革、化工、印染、电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的大中型项目；确需新建的，应当事先报经省人民政府生态环境主管部门同意。其中，排放含氮、磷等污染物的项目，按照不低于该项目氮、磷等重点水污染物年排放总量指标，实行减量替代 | 本项目不属于制革、化工、印染、电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的大中型项目。 | 符合 |
|  | 第二十九条：禁止下列排放水污染物的行为。 (一)利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放； (二)将废水稀释后排放； (三)在雨污管道分离后利用雨水管道排放； (四)将废水通过槽车、储水罐等运输工具或者容器转移出厂非法倾倒； (五)擅自改变污水处理方式、不经过批准的排污口排放； (六)法律、法规规定的其他禁止性行为。 | 本项目产生的各类废水经院区污水处理站处理后排放至十五里河水处理厂，属于废水间接排放项目。 | 符合 |
|  | 第三十三条：向城镇污水集中处理设施排放污水，应当达到国家和地方规定的水污染物排放标准以及污水排入城市下水道水质标准。 | 本项目废水经预处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及中十五里河处理厂接管要求（从严执行）后纳入十五里河污水处理厂处理，能够满足国家和地方规定的水污染物排放标准要求。 | 符合 |
|  | 第四十二条学校、科研院所、医疗机构等单位的实验室、检验室、化验室产生的危险废液，应当按照国家和省有关规定单独收集、安全处置。 | 本项目各实验室、检验室、化验室产生的危险废液将委托有资质单位进行安全处置。 | 符合 |
| 《中华人民共和国长江保护法》 | 长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。 | 本项目拟建地点位于合肥市滨湖新区锦绣大道与江苏路交口西南侧，不属于重点生态功能区，且项目距长江干流最近距离约82km，不在上述禁建范围。项目运行过程中产生的固体废物均能得到合理的处理、处置。 | 符合 |
|  | 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 |  |  |
|  | 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。 |  |  |
|  | 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 |  |  |
| 《关于印发安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）的通知》（皖长江办[2019]18号） | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建乙烯、对二甲苯(PX)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)石化项目由省政府投资主管部门按照国家批准的石化产业规划布局方案核准。未列入国家批准相关规划的新建乙烯、对二甲苯(PX)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI）项目，禁止建设。新建煤制烯怪、煤制对二甲苯(PX）煤化工项目，由省政府投资主管部门按照国家批准的相关规划核准。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省政府投资主管部门核准。其余不符合国家煤化工产业布局规划的项目禁止建设。 | 本项目国民经济行业类别为“Q8411综合医院”，不属于禁止的不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目及严重过剩产能行业的项目。 | 符合 |
|  | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对属于国家《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资。对属于国家《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资，沿江各级投资管理部门不予审批、核准或备案。对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。 |  |  |
|  | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等严重过剩产能行业的项目。 |  |  |
| 《安徽省生态环境厅关于印发加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的实施意见的通知》（皖环发[2021]28号） | 各地不得受理钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、铸造等产能严重过剩行业新增产能项目的环评文件；对国家明令淘汰、禁止建设、不符合国家产业政策的项目环评文件，一律不批。 | 本项目拟建设于肥市滨湖新区锦绣大道与江苏路交口西南侧，国民经济行业类别为“Q8411综合医院”，不属于国家明令淘汰、禁止建设、不符合国家产业政策的项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等“两高”项目。 | 符合 |
|  | 沿江各市应按《长江经济带发展负面清单指南（试行）》及我省实施细则要求，对合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等“两高”项目的环评文件一律不批。 |  |  |
|  | 削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施（含关停、原料和工艺改造、末端治理等）。区域削减措施原则上应与建设项目位于同一地级市或市级行政区域内同一流域。地级市行政区域内削减量不足时，可来源于省级行政区域或省级行政区域内的同一流域。 |  |  |
|  | 区域削减方案由建设单位、出让减排量的排污单位及做出落实承诺的地方人民政府共同确认，并明确各方责任。建设单位是控制污染物排放的责任主体，应在提交环境影响报告书时明确污染物区域削减方案，包括主要污染物削减量、削减来源、削减措施、责任主体、完成时限。出让减排量的排污单位是落实削减措施的责任主体，应明确削减措施可形成的减排量、出让给本项目的减排量、完成时限，制定实施计划并做出落实承诺。建设单位提交的区域削减方案中涉及地方人民政府推动落实的工作，报批环境影响报告书时需附具地方人民政府对区域削减方案的承诺性文件。涉及多个行政区域的，可附具多个市、县、区行政区域共同的上级人民政府做出的承诺性文件。 |  |  |
| 《安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》 | “严管15公里范围内新建项目。长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新(改、扩)建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。(省发展改革委、省生态环境厅、省经济和信息化厅、省能源局等按职责分工负责)在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，严格执行《长江经济带发展负面清单指南(试行)》《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》(省水利厅、省发展改革委、省经济和信息化厅、省自然资源厅、省生态环境厅、省交通运输厅等按职责分工负责)实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设；长江干流岸线15公里范围内，新建工业项目（资源开采及配套加工项目除外）原则上全部进园区，其中化工项目进化工园区或主导产业为化工的开发区”。 | 本项目拟建地点位于肥市滨湖新区锦绣大道与江苏路交口西南侧，距长江干流最近距离约82km，不在该文件中15公里管控范围。 | 符合 |
| 《安徽省2022年大气污染防治工作要点》 | 加强煤炭消费管理。严控新增耗煤项目，大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的严格实施煤炭减量替代。 | 本项目在运营中不使用煤炭作为燃料。 | 符合 |
|  | 积极发展清洁能源。坚持实施“增气减煤”，提升供应侧非化石能源比重，提高消费侧典礼比重，增加天然气供应量、优化天然气使用，持续推进以煤为燃料的工业炉窑清洁燃料替代改造，提高以电代煤、以气代煤比例。 | 项目所用锅炉燃料为天然气，并配备低氮燃烧装置。 | 符合 |
|  | 加快产业结构转型升级。全面排查“两高”项目，对不符合规定的坚决停批停建，科学稳妥推进符合要求的拟建项目。严谨新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等产能。 | 对照《关于进一步做好“两高”项目梳理排查工作的通知》中“安徽省两高项目管理目录”，本项目属于国民经济行业分类中Q8411综合医院，不在该管理目录范畴，不属于两高项目。 | 符合 |
|  | 加强大气面源污染治理。聚焦PM10治理，强化施工、道路等扬尘管控，积极推行绿色施工。 | 为强化施工、道路扬尘等管控，项目拟采取如下措施：①加强管理，制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。 ②建筑工地实行围挡封闭施工，围墙高度不低于1.8m。建筑工地脚手架外侧用密闭式安全网全封闭，封闭高度高出作业面1.5m以上并定期保洁。同时施工过程中使用水泥、石灰、沙石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料时，采取密闭存储；设置围挡或堆砌围墙；采用防尘布苫盖等一系列措施减少扬尘。 ③采用湿式作业对施工期主要产尘工作面进行洒水降尘，安排专人对施工场地进出路口100m范围内的道路进行洒水降尘。视天气情况而定，一般每天洒水2～3次；若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数。遇到四级或四级以上大风天气，停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 ④实行硬地坪施工，建筑工地的场内道路，采用桩基础的工地进行硬化处理，实行硬地坪施工。工地出入口设置车辆冲洗、排水设施，安排专人对施工场地进出路口100范围内的道路进行清扫。 ⑤加强施工现场运输车辆管理，加强密闭运渣车辆管理，防止施工工地进出车辆的带泥和冒装撒漏，严禁运输车辆沿路撒漏和污染道路，确保密闭运输效果。 | 符合 |
| 《安徽省“十四五”大气污染防治规划》 | 1、严控“两高”行业盲目发展：严格环境准入，坚决遏制高耗能、高排放即“两高”行业盲目发展。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的“两高”项目。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，严控污染物排放总量。严格控制涉工业炉窑建设项目，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。严格限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。 | 1、对照《关于进一步做好“两高”项目梳理排查工作的通知》中“安徽省两高项目管理目录”，本项目属于国民经济行业分类中Q8411综合医院，不在该管理目录范畴，不属于两高项目； 2、本项目不属于两高项目，且符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”及地方土地利用规划等要求； 3、本项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃行业； 4、项目建设运营过程中不涉及工业炉窑使用； 5、项目不属于化工项目； 6、项目建成运营后各废气污染物均能做到达标排放，不降低原有功能区级别。 | 符合 |
|  | 2、重点行业绿色转型：推动减污降碳协同增效，促进经济社会发展全面绿色转型，在推动结构性节能、助推非化石能源发展等方面同频共振。以钢铁、化工、有色金属、建材、印染、酿造等重点行业为典型，全面实施能效提升、清洁生产、深度治污、循环利用等工艺技术改造，推动重点行业绿色转型。 | 本项目在建成投运后产生的“三废”均能做到妥善的处理处置。 | 符合 |
| 《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》 | 以石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电等行业为重点，全面梳理排查拟建、在建和存量“两高”项目，对“两高”项目实行清单管理，进行分类处置、动态监控。 | 对照《关于进一步做好“两高”项目梳理排查工作的通知》中“安徽省两高项目管理目录”，本项目属于国民经济行业分类中Q8411综合医院，不在该管理目录范畴，不属于两高项目 | 符合 |
|  | 尽快完成热电联产机组供热半径15公里范围内燃煤锅炉及落后燃煤小热电停整合。12月底前确保每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉、炉膛直径3米以下的燃料类煤气发生炉及间歇式固定床煤气发生炉和燃煤热风炉全部淘汰完毕；以煤炭为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉等改用工业余热或电能，加快推进铸造、岩棉等行业冲天炉改为电炉。 | 本项目生产线使用燃气锅炉提供热水，并配备低氮燃烧器。 | 符合 |
|  | 积极应对重污染天气 | 本项目施工期间运输车辆行驶时会产生扬尘，项目拟在厂区门口设置车辆冲洗机，厂区地面硬化，及时对地面进行清扫，物料堆场采用围挡、喷淋降尘，有效减少扬尘产生；对生产过程中的废气产生节点均采用密闭管道收集或集气罩收集等方式，减少无组织排放。 | 符合 |

环境保护目标

项目选址位于合肥市滨湖新区锦绣大道与江苏路交口西南侧，评价范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，具体环境保护目标见表2.9-1。

（1）保护十五里河水环境质量不因本项目的建设而降低。

（2）保护评价区环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；

（3）保护项目区声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

表2.9-1  环境保护目标情况一览表

| 环境要素 | 名称 |  | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 方位 | 相对场界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | 1 | 珺合府（在建） | -200 | 0 | 居民区 | 约400户,2100人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二类区 | W | 86 |
|  | 2 | 招商雍华府 | -200 | -155 | 居民区 | 约600户,2500人 |  | SW | 103 |
|  | 3 | 安徽省立医院老年康复中心 | 0 | -150 | 医院 | 约4000人 |  | S | 60 |
|  | 4 | 滨湖兰园 | -200 | -475 | 居民区 | 约450户,1800人 |  | SW | 528 |
|  | 5 | 阳光城檀悦 | -200 | -800 | 居民区 | 约540户,2200人 |  | SW | 880 |
|  | 6 | 安徽省经济研究院 | -200 | -1200 | 行政办公 | 约300人 |  | SW | 1265 |
|  | 7 | 安徽省科学技术厅 | -200 | -1400 | 行政办公 | 约500人 |  | SW | 1450 |
|  | 8 | 安徽省人民法院 | -200 | -1900 | 行政办公 | 约600人 |  | SW | 1950 |
|  | 9 | 方兴花园小区 | -200 | -2600 | 居民区 | 约460户,1800人 |  | SW | 2680 |
|  | 10 | 安徽省人民政府 | 0 | 2250 | 行政办公 | 约3000人 |  | S | 2250 |
|  | 11 | 粤港中心 | -2000 | 0 | 行政办公 | 约1200人 |  | W | 2000 |
|  | 12 | 安徽省地质资料馆 | -1690 | 0 | 行政办公 | 约200人 |  | W | 1690 |
|  | 13 | 万科时代之光 | -1900 | -150 | 居民区 | 约390户,1060人 |  | W | 1987 |
|  | 14 | 融湖公馆 | -1670 | -150 | 居民区 | 约420户,1800人 |  | W | 1737 |
|  | 15 | 锦云阁 | -1250 | -150 | 居民区 | 约190户,750人 |  | W | 1300 |
|  | 16 | 碧桂园中堂 | -860 | -150 | 居民区 | 约430户,1720人 |  | W | 920 |
|  | 17 | 滨湖康园 | -1900 | -450 | 居民区 | 约620户,2550人 |  | SW | 2027 |
|  | 18 | 滨湖瑞园 | -1550 | -450 | 居民区 | 约650户,2600人 |  | SW | 1620 |
|  | 19 | 合肥实验学校 | -1420 | -450 | 学校 | 约2500人 |  | SW | 1500 |
|  | 20 | 新城君悦府 | -1120 | -450 | 居民区 | 约300户,1500人 |  | SW | 1220 |
|  | 21 | 旭恒花园 | -830 | -450 | 居民区 | 约700户,2800人 |  | SW | 950 |
|  | 22 | 合肥市华山路小学 | -1530 | -900 | 学校 | 约1500人 |  | SW | 1658 |
|  | 23 | 琥珀瑞安家 | -1350 | -900 | 居民区 | 约490户,1900人 |  | SW | 1437 |
|  | 24 | 滨湖金茂悦 | -1130 | -900 | 居民区 | 约360户,1300人 |  | SW | 1200 |
|  | 25 | 利港银河幸福 | -1900 | -1100 | 居民区 | 约580户,2300人 |  | SW | 2296 |
|  | 26 | 合肥滨湖寿春中学 | -1600 | -1100 | 学校 | 约4000人 |  | SW | 2145 |
|  | 27 | 包河区方兴社区服务中心 | -1500 | -1100 | 行政办公 | 约600人 |  | SW | 2055 |
|  | 28 | 徽盐世纪广场 | -1400 | -1100 | 行政办公 | 约800人 |  | SW | 2000 |
|  | 29 | 高速时代城 | -1300 | -1100 | 居民区 | 900户,约2700人 |  | SW | 1430 |
|  | 30 | 万科蓝山 | -2400 | -1550 | 居民区 | 1000户,约4000人 |  | SW | 2500 |
|  | 31 | 滨湖紫园 | -1200 | -1550 | 居民区 | 约400户,1200人 |  | SW | 2055 |
|  | 32 | 葛洲坝紫郡府 | -1000 | -1550 | 居民区 | 约600户,2400人 |  | SW | 1800 |
|  | 33 | 佳源巴黎都市 | -1900 | -1800 | 居民区 | 2000户,约8000人 |  | SW | 2750 |
|  | 34 | 葛洲坝中国府 | -1100 | -1800 | 居民区 | 500户,约1600人 |  | SW | 2250 |
|  | 35 | 望湖小学 | -1200 | -1900 | 学校 | 约1000人 |  | SW | 2500 |
|  | 36 | 中山路中学 | -1200 | -2000 | 学校 | 约2000人 |  | SW | 2755 |
|  | 37 | 和昌中央城邦 | -200 | 2500 | 居民区 | 约800户,3200人 |  | NW | 2580 |
|  | 38 | 皖都徽韵和馨园 | -200 | 2300 | 居民区 | 约600户,2400人 |  | NW | 2200 |
|  | 39 | 滨水湾小区 | -350 | 450 | 居民区 | 约300户，1250人 |  | NW | 750 |
|  | 40 | 合肥市公安局 | 0 | 2600 | 行政办公 | 约100人 |  | N | 2600 |
|  | 41 | 滨湖南丽湾 | 1750 | 2200 | 居民区 | 约800户,3300人 |  | NE | 2700 |
|  | 42 | 悦融湾 | 1200 | 1720 | 居民区 | 约600户,2500人 |  | NE | 2100 |
|  | 43 | 欣然居 | 1400 | 1700 | 居民区 | 约500户,1800人 |  | NE | 2300 |
|  | 44 | 安徽体育运动职业技术学院 | 2300 | 1700 | 学校 | 约2600人 |  | NE | 2700 |
|  | 45 | 合肥市西安路学校 | 900 | 1560 | 学校 | 约1500人 |  | NE | 1720 |
|  | 46 | 华夏茗湾学府 | 0 | 1400 | 居民区 | 约200户,800人 |  | N | 1400 |
|  | 47 | 金科博翠天辰 | 390 | 1400 | 居民区 | 约500户,1900人 |  | NE | 1430 |
|  | 48 | 时代首府 | 780 | 1650 | 居民区 | 约400户,1600人 |  | NE | 1800 |
|  | 49 | 沪上人家 | 1400 | 1650 | 居民区 | 约520户,2600人 |  | NE | 1838 |
|  | 50 | 阳光里 | 1600 | 1650 | 居民区 | 约600户,2800人 |  | NE | 2100 |
|  | 51 | 景粼苑 | 750 | 1100 | 居民区 | 约550户,2600人 |  | NE | 1200 |
|  | 52 | 城建琥珀晴川里 | 850 | 1100 | 居民区 | 约700户,2900人 |  | NE | 1500 |
|  | 53 | 黄河路小学 | 1050 | 1100 | 学校 | 师生约2000人 |  | NE | 1900 |
|  | 54 | 和锦东园 | 1300 | -750 | 居民区 | 约610户,2450人 |  | SE | 1450 |
|  | 55 | 和意花园 | 1200 | -750 | 居民区 | 约310户,1300人 |  | SE | 1300 |
|  | 56 | 滨湖沁园小区 | 2000 | -720 | 居民区 | 约2200户,9000人 |  | SE | 2200 |
|  | 57 | 招商雍和府 | 1600 | -1700 | 居民区 | 约300户,1000人 |  | SE | 2300 |
|  | 58 | 龙湖紫云赋 | 1650 | -1700 | 居民区 | 约460户,1950人 |  | SE | 2400 |
|  | 59 | 合肥市新四中 | 1650 | -1900 | 学校 | 师生约2300人 |  | SE | 2750 |
|  | 60 | 滨湖润园 | 1650 | -1900 | 居民区 | 约800户,3500人 |  | SE | 2890 |
|  | 61 | 义城社区 | 1500 | -2700 | 居民区 | 约600户,2500人 |  | SE | 3000 |
| 声环境 | 1 | 珺合府（在建） | -200 | 0 | 居民区 | 约400户,2100人 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 | W | 86 |
|  | 2 | 招商雍华府 | -200 | -155 | 居民区 | 约600户,2500人 |  | SW | 103 |
|  | 3 | 安徽省立医院老年康复中心 | 0 | -150 | 医院 | 约4000人 |  | S | 60 |
| 地表水环境 | S1 | 十五里河 | -- | -- | 小型河流 |  | 《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 | N | 200 |
| 地下水 | D1 | 区域潜层地下水 | -- | -- | -- |  | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）三级 | -- | -- |
| 环境风险 | 1 | 珺合府（在建） | -200 | 0 | 居民区 | 约400户,2100人 | / | W | 86 |
|  | 2 | 招商雍华府 | -200 | -155 | 居民区 | 约600户,2500人 |  | SW | 103 |
|  | 3 | 安徽省立医院老年康复中心 | 0 | -150 | 医院 | 约4000人 |  | S | 60 |
|  | 4 | 滨湖兰园 | -200 | -475 | 居民区 | 约450户,1800人 |  | SW | 528 |
|  | 5 | 阳光城檀悦 | -200 | -800 | 居民区 | 约540户,2200人 |  | SW | 880 |
|  | 6 | 安徽省经济研究院 | -200 | -1200 | 行政办公 | 约300人 |  | SW | 1265 |
|  | 7 | 安徽省科学技术厅 | -200 | -1400 | 行政办公 | 约500人 |  | SW | 1450 |
|  | 8 | 安徽省人民法院 | -200 | -1900 | 行政办公 | 约600人 |  | SW | 1950 |
|  | 9 | 方兴花园小区 | -200 | -2600 | 居民区 | 约460户,1800人 |  | SW | 2680 |
|  | 10 | 安徽省人民政府 | 0 | 2250 | 行政办公 | 约3000人 |  | S | 2250 |
|  | 11 | 粤港中心 | -2000 | 0 | 行政办公 | 约1200人 |  | W | 2000 |
|  | 12 | 安徽省地质资料馆 | -1690 | 0 | 行政办公 | 约200人 |  | W | 1690 |
|  | 13 | 万科时代之光 | -1900 | -150 | 居民区 | 约390户,1060人 |  | W | 1987 |
|  | 14 | 融湖公馆 | -1670 | -150 | 居民区 | 约420户,1800人 |  | W | 1737 |
|  | 15 | 锦云阁 | -1250 | -150 | 居民区 | 约190户,750人 |  | W | 1300 |
|  | 16 | 碧桂园中堂 | -860 | -150 | 居民区 | 约430户,1720人 |  | W | 920 |
|  | 17 | 滨湖康园 | -1900 | -450 | 居民区 | 约620户,2550人 |  | SW | 2027 |
|  | 18 | 滨湖瑞园 | -1550 | -450 | 居民区 | 约650户,2600人 |  | SW | 1620 |
|  | 19 | 合肥实验学校 | -1420 | -450 | 学校 | 约2500人 |  | SW | 1500 |
|  | 20 | 新城君悦府 | -1120 | -450 | 居民区 | 约300户,1500人 |  | SW | 1220 |
|  | 21 | 旭恒花园 | -830 | -450 | 居民区 | 约700户,2800人 |  | SW | 950 |
|  | 22 | 合肥市华山路小学 | -1530 | -900 | 学校 | 约1500人 |  | SW | 1658 |
|  | 23 | 琥珀瑞安家 | -1350 | -900 | 居民区 | 约490户,1900人 |  | SW | 1437 |
|  | 24 | 滨湖金茂悦 | -1130 | -900 | 居民区 | 约360户,1300人 |  | SW | 1200 |
|  | 25 | 利港银河幸福 | -1900 | -1100 | 居民区 | 约580户,2300人 |  | SW | 2296 |
|  | 26 | 合肥滨湖寿春中学 | -1600 | -1100 | 学校 | 约4000人 |  | SW | 2145 |
|  | 27 | 包河区方兴社区服务中心 | -1500 | -1100 | 行政办公 | 约600人 |  | SW | 2055 |
|  | 28 | 徽盐世纪广场 | -1400 | -1100 | 行政办公 | 约800人 |  | SW | 2000 |
|  | 29 | 高速时代城 | -1300 | -1100 | 居民区 | 900户,约2700人 |  | SW | 1430 |
|  | 30 | 万科蓝山 | -2400 | -1550 | 居民区 | 1000户,约4000人 |  | SW | 2500 |
|  | 31 | 滨湖紫园 | -1200 | -1550 | 居民区 | 约400户,1200人 |  | SW | 2055 |
|  | 32 | 葛洲坝紫郡府 | -1000 | -1550 | 居民区 | 约600户,2400人 |  | SW | 1800 |
|  | 33 | 佳源巴黎都市 | -1900 | -1800 | 居民区 | 2000户,约8000人 |  | SW | 2750 |
|  | 34 | 葛洲坝中国府 | -1100 | -1800 | 居民区 | 500户,约1600人 |  | SW | 2250 |
|  | 35 | 望湖小学 | -1200 | -1900 | 学校 | 约1000人 |  | SW | 2500 |
|  | 36 | 中山路中学 | -1200 | -2000 | 学校 | 约2000人 |  | SW | 2755 |
|  | 37 | 和昌中央城邦 | -200 | 2500 | 居民区 | 约800户,3200人 |  | NW | 2580 |
|  | 38 | 皖都徽韵和馨园 | -200 | 2300 | 居民区 | 约600户,2400人 |  | NW | 2200 |
|  | 39 | 滨水湾小区 | -350 | 450 | 居民区 | 约300户，1250人 |  | NW | 750 |
|  | 40 | 合肥市公安局 | 0 | 2600 | 行政办公 | 约100人 |  | N | 2600 |
|  | 41 | 滨湖南丽湾 | 1750 | 2200 | 居民区 | 约800户,3300人 |  | NE | 2700 |
|  | 42 | 悦融湾 | 1200 | 1720 | 居民区 | 约600户,2500人 |  | NE | 2100 |
|  | 43 | 欣然居 | 1400 | 1700 | 居民区 | 约500户,1800人 |  | NE | 2300 |
|  | 44 | 安徽体育运动职业技术学院 | 2300 | 1700 | 学校 | 约2600人 |  | NE | 2700 |
|  | 45 | 合肥市西安路学校 | 900 | 1560 | 学校 | 约1500人 |  | NE | 1720 |
|  | 46 | 华夏茗湾学府 | 0 | 1400 | 居民区 | 约200户,800人 |  | N | 1400 |
|  | 47 | 金科博翠天辰 | 390 | 1400 | 居民区 | 约500户,1900人 |  | NE | 1430 |
|  | 48 | 时代首府 | 780 | 1650 | 居民区 | 约400户,1600人 |  | NE | 1800 |
|  | 49 | 沪上人家 | 1400 | 1650 | 居民区 | 约520户,2600人 |  | NE | 1838 |
|  | 50 | 阳光里 | 1600 | 1650 | 居民区 | 约600户,2800人 |  | NE | 2100 |
|  | 51 | 景粼苑 | 750 | 1100 | 居民区 | 约550户,2600人 |  | NE | 1200 |
|  | 52 | 城建琥珀晴川里 | 850 | 1100 | 居民区 | 约700户,2900人 |  | NE | 1500 |
|  | 53 | 黄河路小学 | 1050 | 1100 | 学校 | 师生约2000人 |  | NE | 1900 |
|  | 54 | 和锦东园 | 1300 | -750 | 居民区 | 约610户,2450人 |  | SE | 1450 |
|  | 55 | 和意花园 | 1200 | -750 | 居民区 | 约310户,1300人 |  | SE | 1300 |
|  | 56 | 滨湖沁园小区 | 2000 | -720 | 居民区 | 约2200户,9000人 |  | SE | 2200 |
|  | 57 | 招商雍和府 | 1600 | -1700 | 居民区 | 约300户,1000人 |  | SE | 2300 |
|  | 58 | 龙湖紫云赋 | 1650 | -1700 | 居民区 | 约460户,1950人 |  | SE | 2400 |
|  | 59 | 合肥市新四中 | 1650 | -1900 | 学校 | 约2300人 |  | SE | 2750 |
|  | 60 | 滨湖润园 | 1650 | -1900 | 居民区 | 约800户,3500人 |  | SE | 2890 |
|  | 61 | 义城社区 | 1500 | -2700 | 居民区 | 约600户,2500人 |  | SE | 3000 |
|  | 62 | 滨湖国际会展中心 | -2400 | 0 | 行政办公 | 约1500人 |  | W | 2470 |
|  | 63 | 春融苑 | -2800 | -150 | 居民区 | 约900户,3800人 |  | SW | 2898 |
|  | 64 | 合肥师范附小第三小学 | -2200 | -150 | 学校 | 约1200人 |  | SW | 2700 |
|  | 65 | 四十八中南校区 | -2300 | -150 | 学校 | 约2600人 |  | SW | 2476 |
|  | 66 | 徽昌苑 | -2400 | -850 | 居民区 | 约620户,2750人 |  | SW | 2500 |
|  | 67 | 徽杰苑 | -2400 | -1150 | 居民区 | 约630户,2800人 |  | SW | 2700 |
|  | 68 | 蓝鼎观湖苑 | -2400 | -1500 | 居民区 | 约660户,3000人 |  | SW | 2900 |
|  | 69 | 滨湖假日翰林院 | -2400 | -1800 | 居民区 | 约680户,3200人 |  | SW | 3080 |

注：以项目用地范围中心位置为原点。

图2.9-1  大气环境保护目标分布图

图2.9-2  环境风险保护目标分布图

# 3建设项目概况与工程分析

  - 3.1建设项目概况

- 3.1.1拟建项目基本情况

建设项目名称：安徽省立医院（中国科大附一院）滨湖院区项目

项目性质：新建

建设单位：安徽省立医院（中国科学技术大学附属第一医院）

行业类别：Q8411综合医院

建设地点：合肥市滨湖新区锦绣大道与江苏路交口西南侧，建设项目地理位置图见图3.1-1。

投资总额：项目总投资274800万元（其中滨湖院区项目总投资为237100万元，滨湖老年保健中心37700万元），其中环保投资1673万，占总投资的0.61%。

项目所在地

图3.1-1  项目地理位置图

- 3.1.2项目周边环境概况

拟建项目地块东侧为江苏路，隔江苏路为安徽省立医院（中国科大附一院）滨湖院区项目办和空地，南侧隔扬子江路为安徽省立医院老年医学康复中心（在建），西南侧为招商雍华府小区，西侧隔安徽路为珺合府小区（在建），北侧隔空地为锦绣大道。医院四周均为住宅用地、医疗用地等。项目周边环境概况图见图3.1-2。

安徽路

扬子江路

江苏路

锦绣大道

图3.1-2  项目周边环境概况图

- 3.1.3项目建设内容及规模

本项目占地面积约118亩，分为安徽省立医院（中国科大附一院）滨湖院区项目用地和安徽省立医院（中国科大附一院）滨湖老年保健中心项目用地。

安徽省立医院（中国科大附一院）滨湖院区项目已经于2022年2月23日经合肥市发展和改革委员会备案，项目代码为2022-340100-04-01-518613。备案文号为合发改备案【2022】10号。该项目备案包含了安徽省立医院（中国科大附一院）滨湖老年保健中心项目，两个项目统一规划建设。

安徽省立医院（中国科大附一院）滨湖老年保健中心项目已经于2021年7月27日经安徽省发展和改革委员会审批通过，审批文号为皖发改投资函【2021】265号。项目代码为2104-340000-04-01-284280。

项目的具体内容情况如下：

安徽省立医院（中国科大附一院）滨湖院区项目：项目总投资约为237100万元，总建筑面积约为30.9万平方米，其中地下建筑面积约为11.877万平方米，设有床位1200张。

安徽省立医院（中国科大附一院）滨湖老年保健中心项目：项目总投资约为37700万元，总建筑面积约为41000平方米，其中地下建筑面积约为11000平方米，设有床位300张。

拟建项目主要建设内容见表3.1-1。

表3.1-1  建设项目组成一览表

| 工程 类别 | 单项工程名称 |  | 工程建设内容 | 工程规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 门急诊医技楼 | 一层 | 设有门诊大厅、门诊药房、挂号收费、影像中心、功能检查中心、急诊急救科、120 呼叫中心、消防控制室、出入院办理大厅、营养厨房与餐厅 | 总建筑面积约为96530.0m2，总高度23.9m，首层高约为5.7m，二至5层高约为4.5m |
|  |  | 二层 | 门诊单元、儿科、楼层服务中心，检验中心、病理科、急诊留观 |  |
|  |  | 三层 | 门诊单元、超声中心、功能检查、中心消毒供应室、输血科、日间手术室、介入中心 |  |
|  |  | 四层 | 门诊单元、手术中心、综合 ICU、NICU |  |
|  |  | 五层 | 门诊单元，生殖中心、内镜中心、产房、净化机房 |  |
|  | 拓展住院部大楼（北侧） | 六层 | 为架空层，设有屋顶花园、住院部门厅 | 总建筑面积约为12395.0m2，总高度50.8m， |
|  |  | 七层~十一层 | 为拓展住院病房 |  |
|  | 综合住院部大楼 | 六层 | 为架空层、屋顶设置花园 | 总建筑面积约为26720.0m2，总高度90.8m，六层架空层高约为7.0m，七至二十一层高约为4.0m |
|  |  | 七层~二十一层 | 为住院病房 |  |
|  | 妇幼保健中心大楼 | 六层 | 为架空层、屋顶设置花园 | 总建筑面积约为19700.0m2，总高度74.8m， |
|  |  | 七层~二十七层 | 为住院病房 |  |
|  | 地下一层 |  | 为药库、放疗中心、核医学科、总务库房、高压氧舱、锅炉房、门诊地下大厅、住院部地下接驳大厅、设备用房、机动车停车库 | 层高6.0m |
|  | 地下二层 |  | 为机动车停车库、人防救护急救医院、垃圾处理站、设备用房 | 层高4.8m |
|  | 特殊门诊楼 | 一层 | 特殊门诊（感染门诊） | 总建筑面积约为4345.0m2，总高度14.8m，一层层高5.7m，二层、三层层高4.5m |
|  |  | 二层 | 留观用房 |  |
|  |  | 三层 | 预留发展用房 |  |
|  | 综合管理中心 | 一层 | 大厅、档案中心 | 总建筑面积约为27500.0m2，总高度78.3m，一层层高约为5.7m，二层至四层层高约为4.5m，五层架空层层高约为7.0m，五至十八层层高约为4.0m |
|  |  | 二层 | 职工餐厅和厨房 |  |
|  |  | 三层~四层 | 会议中心 |  |
|  |  | 五层 | 架空层 |  |
|  |  | 六层 | 为信息中心 |  |
|  |  | 七层~十三层 | 为综合行政办公室 |  |
|  |  | 十四~十八层 | 专家宿舍 |  |
|  | 老年保健中心 | 一层 | 为门诊大厅、影像科、检验科、功能检查、康复理疗科 | 总建筑面积约为31000.0m2，总高度63.5m，一层层高约为5.7m，二层层高约为4.5m，三层架空层层高约为7.0m，四至十四层层高约为4.2m |
|  |  | 二层 | 为高端体检、特需门诊科、保健办 |  |
|  |  | 三层 | VIP 门诊、VIP 体检及屋顶花园 |  |
|  |  | 四层~十四层 | 为住院病房 |  |
|  |  | 十五层 | 为屋顶机房及营养厨房 |  |
| 辅助工程 | 液氧站 |  | 不设制氧站，外购液态氧，医院设有4个5m3 的储氧罐，位于项目区西侧 | 建筑面积200m2 |
|  | 停车位 |  | 包括机动车停车位和非机动车停车位 | 设有机动车停车位1930辆（地上75辆、地下1855辆），非机动车停车位6370辆 |
| 公 用 工 程 | 供水 |  | 医院用水由市政供给，设置生活水泵房、消防水泵房，位于医院的地下一层 | 年用水量588453m3 |
|  | 排水 |  | 排水采用雨、污分流制，雨水经雨水管汇集后，排至市政雨水管网后排至十五里河；医院各类废水经预处理后由院区污水处理站处理达GB18466-2005中表2预处理标准后经市政污水管网排入十五里河污水处理厂处理达标后排入十五里河 | 年排废水 391666.9m3 |
|  | 供电 |  | 从市政电源接入，在地下一层设置2座10KV高压配电房，另设有8座10/0.4kV变配电所 | 项目变压器总装机容量约为33750kVA |
|  | 消毒 |  | 医院内消毒采用紫外线、蒸煮、84消毒及酒精消毒 | / |
|  | 纯水制备 |  | 项目在三所医院分别设置纯水制备系统（工艺为反渗透膜+EDI），每个医院设有一台0.5t/h的纯水制备系统 | 三所医院每天需要的纯水量约为3t/d |
|  | 蒸汽 |  | 本项目的热源由市政余热蒸汽（0.7MPa）供给，减压计量后，经过换热器换热后提供空调热水和生活热水（项目拟设置3台蒸汽锅炉，） | 项目的蒸汽年使用量约为52560t/a |
|  | 制冷 |  | 项目冷源采用电制冷机组，总冷负荷估算约为21600kW，选用5台离心式水冷机组及1台螺杆冷水机组 | / |
|  | 供热 |  | 总热负荷估算约为9750kW，选用5台燃气热水锅炉，提供热水及制暖 | / |
|  | 柴油发电机房 |  | 位于地下一层，为院区停电时应急和消防使用，拟设2座柴油发电机房（共4台总功率为1400W的柴油发电机组），采用轻质柴油为燃料，柴油储存在发电机房内，发电机房设置送、排风系统，产生废气通入预留烟道至楼顶处进行排放 | 每台发电机组均设有1立方米的储油箱 |
| 环 保 工 程 | 废 气 治 理 | 污水处理站废气 | 建设地埋式污水处理站，污水处理站设密封盖板，盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体收集，收集后经1套生物滤池处理后经1根15m高排气筒高空排放 | 风机风量3000m3/h |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟净化器处理后通过专用烟道 | 风机风量60000m3/h |
|  |  | 柴油发电机废气 | 应急柴油发电机配套的尾气净化系统（DPF黑烟颗粒捕捉器）处理，发电机房位于地下一层，内设排风系统，废气通过专用烟道从楼顶排放 | 风机风量2000m3/h |
|  |  | 锅炉燃烧废气 |  |  |
|  | 废水治理 |  | 本项目各类医疗废水和生活污水经化粪池预处理后再经医院污水处理站进行处理。医院废水经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准后市政污水管网排入于湾污水处理厂，本项目不设置洗衣房 | 污水站处理设计规模2000t/d |
|  | 噪声治理 |  | 优先选择低噪声设备，空调机组的风管上加柔性接管，水管上设橡胶减振接头，并在送风、回风、新风管上加消声器。通风机在进排风管上加消声。风机均采用减振台座，吊装风机箱设减振吊架。进、出风机的风管上设柔性接管。空调机房、冷冻机房、水泵房及配电房等设备用房均作吸声处理。优先选择低噪声冷却塔，采用折板式消声器进风，顶部风机设阻抗复合消声器，设减振基座、住院部隔声窗、骨科医院靠老年护理院隔声屏障等措施 | / |
|  | 固废处置 |  | 医疗废物经集中收集后，存放于医疗废物暂存间，并定期送往有资质单位处理，生活垃圾定期由环卫部门处理 | 医疗废物暂存间位于项目地下二层西北角，建筑面积约为80m2，生活垃圾暂存间位于医疗废物间南侧，建筑面积约80m2 |
|  | 防渗措施 |  | 医疗废物储存场所、化粪池、污水处理站 | / |
|  | 风险防控措施 |  | 新建一个500m3的应急事故池 | / |

*注：项目运营过程中涉及的辐射影响，不在本次评价范围内，需另行评价。

项目主要经济技术指标见表3.1-2。

表3.1-2 安徽省立医院（中国科大附一院）滨湖院区项目主要经济技术指标

| 名称 |  |  |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总用地面积 |  |  |  | 80246.95 | m2 |  |
| 总建筑面积 |  |  |  | 350000.0 | m2 |  |
| 地上总建筑面积 |  |  |  | 221500.0 |  |  |
| 其中 | 综合医院 |  |  | 159690.0 | m2 |  |
|  | 其中 | 门急诊医技楼 |  | 96530.0 | m2 |  |
|  |  | 妇幼保健中心大楼 |  | 19700.0 | m2 |  |
|  |  | 综合住院部大楼 |  | 26720.0 | m2 |  |
|  |  | 拓展住院部大楼 |  | 12395.0 | m2 |  |
|  |  | 特殊门诊楼 |  | 4345.0 | m2 |  |
| 其中 | 老年保健中心 |  |  | 31000.0 | m2 |  |
|  | 其中 | 门诊保健医技楼 |  | 11000.0 | m2 |  |
|  |  | 老年保健住院楼 |  | 20000.0 | m2 |  |
| 综合管理中心 |  |  |  | 27500.0 | m2 |  |
| 连廊+入口雨棚等 |  |  |  | 3100.0 | m2 | 包含连廊、雨棚、屋顶设备走廊及小品建筑等 |
| 附属配套设施用房 |  |  |  | 210.0 | m2 | 包含液氧站、污水处理间等附属医用设施 |
| 地下建筑面积 |  |  |  | 128500.0 | m2 |  |
| 其中 |  | 医疗用房 |  | 6300 | m2 |  |
|  |  | 设备用房 |  | 7000.0 | m2 |  |
|  |  | 地下机动车车库 |  | 107200.0 | m2 |  |
|  |  | 地下非机动车车库 |  | 8000.0 | m2 |  |
| 容积率 |  |  |  | 2.77 |  |  |
| 建筑密度 |  |  |  | 40 | % |  |
| 绿化率 |  |  |  | 35 | % |  |
| 建筑高度 |  |  |  | 90.80 | m |  |
| 床位数 |  |  |  | 1500 | 床 |  |
| 其中 |  | 综合医院 |  | 1200 | 床 |  |
|  |  | 老年保健中心 |  | 300 | 床 |  |
| 机动车停车位 |  |  |  | 1930 | 辆 | 1个车位/100平方米建筑面积 |
| 其中 |  |  | 地上停车位 | 75 | 辆 |  |
|  |  |  | 地下停车位 | 1855 | 辆 |  |
| 非机动车停车位 |  |  |  | 6370 | 辆 |  |
| 其中 |  |  | 地上停车位 | 370 | 辆 |  |
|  |  |  | 地下停车位 | 6000 | 辆 |  |

- 3.1.4项目平面布置

规划总体布局严格遵守阜阳市控制性详细规划通则，总平面功能布置统筹考虑城市空间形态、出入口以及日照等要求，将感染楼门诊（即特殊门诊）、急诊出入口布置在扬子江路的西南角和东南角，将急诊抢救时间的模块布置在方便通达区。

整个院区出入口设置与整个院区进行统一设置与规划，通过合理的出入口设置，尽量减少对市政交通路网的干扰和影响，最大限度消解由于医院的建设对局部交通环境造成的压力和拥堵。

综上所述，项目总平面布置功能分区明确，配套设施齐全，远离人员经常活动区和办公区，评价认为，总平面布置合理。项目总平面效果布置图详见下图。

图3.1-2  项目总平面布置效果图

- 3.1.5项目原辅料及设备清单

拟建项目原辅料清单如下

表3.1-3  本项目原辅料清单一览表

| 种类 | 年用量 | 规格 | 储存方式 | 最大储存量 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | 3.61t | 含硫量≤0.001%；1m3储油箱 | 常温 | 1.68t | 地下一层柴油储存室 |
| 液氧 | 150瓶 | ＞99%；40L/瓶 | / | 15瓶 | 空气中心站 |
| 消毒粉 | 1.93t | 单过硫酸氢钾复合盐；2.5kg/桶 | 常温 | 65桶 | 污水池站加药间 |
| 酒精（乙醇） | 8t | 75%~90%；500mL/瓶 | 温度10-30℃ 湿度35-70% | 1500 瓶 | 二期化学品库 |
| 缓蚀阻垢剂 | 1.5t | 25kg/袋 | 常温 | 5袋 | 空调水泵房 |
| 杀菌剂 | 2t | 25kg/袋 | 常温 | 6袋 | 空调水泵房 |
| 消毒液 | 0.5t | 50kg/桶 | 温度10-30℃ 湿度35-70% | 0.05t | 二期化学品库 |
| 丙酮 | 0.02t | 500mL/瓶 | 温度10-30℃湿度35-70% | 0.002t | 二期化学品库 |
| 二甲苯 | 0.04t | 2.5kg/瓶 | 温度10-30℃湿度35-70% | 0.004t | 二期化学品库 |
| 硝酸 | 0.05t | 1kg/瓶 | 温度10-30℃湿度35-70% | 0.005t | 二期化学品库 |
| 盐酸 | 0.05t | 1kg/瓶 | 温度10-30℃湿度35-70% | 0.005t | 二期化学品库 |
| 福尔马林（甲醛） | 0.1t | 0.5kg/瓶 | 温度10-30℃湿度35-70% | 0.01t | 二期化学品库 |
| 乙醚 | 0.0178t | 50mL/瓶 | 温度10-30℃湿度35-70% | 0.00178t | 二期化学品库 |
| 乙腈 | 0.393t | 500mL/瓶 | 温度10-30℃湿度35-70% | 0.0393t | 二期化学品库 |
| 甲醇 | 0.396t | 500mL/瓶 | 温度10-30℃湿度35-70% | 0.0396t | 二期化学品库 |
| 甲酸 | 0.244t | 100mL/瓶 | 温度10-30℃湿度35-70% | 0.0244t | 二期化学品库 |

拟建项目的主要医疗设备如下表：

表3.1-4 本项目主要医疗设备一览表

| 科室 | 资产名称 | 型号规格 | 数量（台/个） |
| --- | --- | --- | --- |
| ICU病区 | 除颤仪 | 861290（XL+） | 1 |
|  | 转运呼吸机 | VENTlilogic LS | 1 |
|  | 无创呼吸机 | AVAPS | 1 |
|  | 通用呼吸机 | Evita V300 | 10 |
|  | 台式血气分析仪 | RAPIDPoint 500 | 1 |
|  | 充气升温装置 | WU-505 | 1 |
|  | 转运监护仪 | B20i | 1 |
|  | 中央监护工作站（含10台床边监护仪） | 91387 | 2 |
|  | 多通道输注工作站 | MP80（一拖三） | 20 |
|  | 下肢静脉泵（空气波压力治疗系统） | Airpro-300 | 1 |
|  | 数字式多道心电图机 | E80 | 1 |
|  | 医用电脑控温仪 | RC-2000Ⅲ | 1 |
|  | 震动排痰仪 | YSQ01C-W | 2 |
|  | 经皮脉搏指示连续心排量监测仪（病人监护仪） | EV1000A | 1 |
|  | 高流量呼吸湿化仪 | HUMID-BM | 1 |
|  | 亚低温治疗仪（医用控温仪） | Z1J-2000Ⅰ、四路输出、双毯双帽 | 2 |
|  | 急性透析和体外血液治疗机（CRRT）（血液透析设备赠送） | multiFitrate | 1 |
|  | 电子视频喉镜 | TSEL-2000 R | 1 |
|  | 便携式电子支气管软镜 | Insight iS3 | 1 |
|  | ICU吊塔（双塔双臂、干湿分离） | Dolphin-A8-2-SV1SV1-C吊塔 | 10 |
|  | ICU吊柱 | Lark-A8-PV1-C | 10 |
| 超声诊断科 | 新生儿监护仪 | IMEC 5 | 2 |
|  | 彩超（顶级心脏） | VIVID E9 | 1 |
|  | 便携式彩超 | M7 Expert | 1 |
|  | 超声诊断仪（高档产前诊断超声仪） | VOLUSON E8 | 1 |
|  | 数字化彩色超声波诊断装置（高档腹部超声仪） | ARIETTA 70 | 1 |
|  | 数字化彩色超声波诊断装置（高档介入超声仪） | HI VISION Preirus | 1 |
|  | 超声诊断仪（高档小器官超声仪） | Mylab twice | 1 |
|  | 超声诊断系统（高档血管超声仪） | ACUSON S3000 | 1 |
|  | 彩色超声诊断系统 | EPIQ5 | 1 |
| 放射科 | 辐射内容另行评价 |  |  |
| 介入中心 | 临时起搏器 | Reocor S | 2 |
|  | 高端麻醉监护仪 | B450 | 1 |
|  | 转运监护仪 | B20i | 1 |
|  | 旋磨介入治疗仪 | H802220200381 | 1 |
|  | 高压造影注射系统（DSA） | Mark7 Arterion | 1 |
|  | 主动脉内球囊反搏泵 | CS100 | 1 |
|  | 多道生理记录仪 | GY-6000F | 1 |
|  | 射频消融治疗仪 | GY-8100 | 1 |
|  | 手术无影灯（移动式） | YCLED500 | 2 |
|  | 起搏系统分析仪 | Reliaty | 1 |
|  | 除颤监护仪 | TEC-5621 | 1 |
|  | 医用臭氧治疗仪 | Ozomed Smart line | 1 |
|  | 介入中心监护仪 | 866064 | 1 |
|  | 医用血管造影X射线机（含心脏、肿瘤解决方案选件） | Innova IGS 530 | 1 |
|  | 心脏专用型平板探测器血管造影系统DSA（含血管分析软件、智能支架高清显像功能、实时支架精显） | Artis zee III ceiling | 1 |
|  | 除颤监护仪 | D3 | 1 |
|  | 不锈钢洗手池（含灯镜） | TS1002-A | 1 |
|  | 铅屏风（介入） | KSDS0001A | 1 |
|  | 铅屏风 | 单联190*120，铅玻璃120*800 | 1 |
| 消毒供应中心 | 全自动清洗机 | WD230 | 3 |
|  | 超声波清洗机 | FamoSonic M | 1 |
|  | 消毒供应室纯水设备 | WJ-ROI-1500 | 1 |
|  | 蒸汽清洗机 | DS800 | 1 |
|  | 蒸汽清洗机工作站 | 专业定制 | 1 |
|  | 全自动封口机 | D666 MPCV | 1 |
|  | 医用封口机 | 8522 | 1 |
|  | 医用封口机 | 8522 | 1 |
|  | 医用切割机 | MD385 | 1 |
|  | 快速生物阅读器（低温） | CF-AR4H | 1 |
|  | 快速生物阅读器（高温） | CF-AR1H | 1 |
|  | 环氧乙烷过氧化氢浓度检测报警仪 | Polytron7000+REGARD1 | 1 |
|  | 医用超声波清洗机 | MAG-YTZK120 | 1 |
|  | 高温生物阅读器 | 490 | 1 |
|  | 不锈钢清洗中心 | MLQX-5000 | 2 |
|  | 脉动真空灭菌器 | XG.1HWF-1.5 | 3 |
|  | 环氧乙烷灭菌器 | 8XL | 1 |
|  | 医用干燥柜 | YGZ-1600XS | 2 |
|  | 内镜清洗工作站 | KGW/NQX(消毒供应中心) | 1 |
|  | 全自动口腔器械清洗消毒器 | Hema Q1-48 | 1 |
|  | 口腔专用灭菌器 | Vacuklav 24 BL+ | 1 |
|  | 等离子低温灭菌器 | RENO-S130D | 1 |
| 内镜中心 | 高端内镜氩气刀（胃镜专用） | VIO200D+APC2 | 1 |
|  | 内镜治疗氩气刀（肠镜专用） | VIO200S+APC2 | 1 |
|  | 呼气试验测试仪 | HCBT-01 | 1 |
|  | 内窥镜用送气装置 | JSQB-P1 | 1 |
|  | 内窥镜用送水装置 | JSFP-E1 | 3 |
|  | 14C液体闪烁计数仪 | YH01A | 1 |
|  | 电子内窥镜主机 | CV-290 | 1 |
|  | 进口内窥镜光源系统 | CLV-290SL | 1 |
|  | 电子肠镜检查型 | CF-H290I | 1 |
|  | 进口电子肠镜治疗型 | CF-HQ290I | 1 |
|  | 电子内窥镜主机 | EPX-4450HD | 4 |
|  | 胃镜 | FG-600WR | 4 |
|  | 治疗胃镜 | EG-580RD | 1 |
|  | 十二指肠镜 | ED-530XT | 2 |
|  | 支气管镜 | EB-530H | 1 |
|  | 小儿支气管镜 | EB-530P | 1 |
|  | 胃镜（放大型）（电子胃镜） | GIF-HQ290 | 1 |
|  | 胃镜（治疗型）（电子胃镜） | GIF-HQ260J | 1 |
|  | 高清光学放大肠镜（电子下消化道内窥镜） | EG-600ZW/M | 1 |
|  | 超声内镜 | SP-900 | 1 |
|  | 高清电子肠镜 | EC-601WM | 1 |
|  | 光学放大胃镜（电子上消化道内窥镜） | GIF-H290Z | 1 |
|  | ERCP专用高频电刀 | VIO200S | 1 |
|  | 内镜清洗工作站 | KGW/NQX(胃、肠镜) | 1 |
|  | 全自动清洗机 | SY-600-3 | 1 |
|  | 内镜工作站（软件+电脑+打印机） | CR-IMAGE-2011A+3046+CANON7280 | 3 |
|  | 内镜消毒用水设备 | LK/RO-500CL | 1 |
| 中心手术室 | 手术室腔镜塔 | MODUTEC | 6 |
|  | 手术麻醉塔 | MODUTEC | 22 |
|  | 高档手术室无影灯（带摄像） | Lucea100*100 | 3 |
|  | 中档手术无影灯 | ORLED | 19 |
|  | 原装进口超高清腹腔镜系统 | Image 1 SPIES | 1 |
|  | 原装进口全高清宫腔镜系统 | Image 1 HD | 1 |
|  | 手术室体外吊塔 | Agila CC | 1 |
|  | 普通外科吊塔 | Agila CC | 15 |
|  | 原装进口全高清胸腔镜系统 | Image 1 HD | 1 |
|  | 电外科工作站 | VIO 300+APC2 | 1 |
|  | 婴儿辐射保暖台 | HKN-9010 | 1 |
|  | 自动止血带系统 | A.T.S 2200TS | 2 |
|  | 腔镜灌注泵 | QB-1 | 1 |
|  | 脊柱床（电动手术床） | A-71101 | 1 |
|  | 电动胸骨锯（骨动力系统） | S6 S6 | 1 |
|  | 手术无影灯（移动式） | YCLED500 | 1 |
|  | 20升全自动气腹机 | 26430520-1 | 1 |
|  | 30升全自动气腹机 | 26430520-1 | 1 |
|  | 灌注泵 | HYJ-Ⅲ | 1 |
|  | 电切镜（锁口式） |  | 4 |
|  | 30°10mm腹腔镜 | 260003BA | 9 |
|  | 超声刀 | GEN11 | 4 |
|  | 二氧化碳激光手术系统 | AcuPulse 30ST | 1 |
|  | 手术室高频电刀 | 60-2450-220 | 9 |
|  | 高频电外科手术系统 | VIO 300D | 1 |
|  | 高频电刀 | 60-2450-220 | 2 |
|  | 高频电刀 | 60-2450-220 | 2 |
|  | 移动式C形臂X射线机 | Cios Select S1 | 1 |
|  | 多功能电动手术床 | JHDS-99C | 7 |
|  | 骨科手术室电动综合手术床 | JHDS-99E-2 | 1 |
|  | 神经外科手术室电动综合手术床 | JHDS-99E-2 | 1 |
|  | 眼科手术室电动综合手术床 | JHDS-99E-2 | 1 |
|  | 电动手术床（电动液压手术平台） | XHT-D | 2 |
|  | 卡式灭菌器 | SK-2000X型 | 1 |
|  | 手术室手术床（外科手术台） | T800 | 1 |
|  | 医用冷藏箱 | HYC-650 | 1 |
|  | 铅屏风 | 1900*1200mm | 1 |
| 体检中心 | 医用全自动电子血压计 | HBP-9020 | 2 |
|  | 耳鼻喉综合检查台（含五官科椅） | PK-3201 | 1 |
|  | 多功能肺测试仪 | Quark PFT3 | 1 |
|  | 数字式多道心电图机 | E80 | 1 |
|  | 呼气试验测试仪 | HCBT-01 | 1 |
|  | 高档超声骨强度仪 | PEGASUS | 1 |
|  | 除颤监护仪 | TEC-5621 | 1 |
|  | 14C液体闪烁计数仪 | YH01A | 1 |
|  | 心电图机（含扫描枪、心电图机推车）（心电网络系统建设） | FX-8222T | 1 |
|  | 裂隙灯显微镜 | SL-2G | 1 |
|  | 彩色多普勒超声诊断系统 | MyLab 65 | 1 |
|  | 超声诊断设备（高档全身超声仪） | APLIO 500 TUS-A500 | 1 |
|  | 数字化医用X射线摄影系统(DR) | uDR 550i | 1 |
|  | 联体式牙科综合治疗机 | KJ-917 | 1 |
| 新生儿病区（NICU） | 台式血气分析仪 | RAPIDPoint 500 | 1 |
|  | 婴儿辐射保暖台 | HKN-9010 | 2 |
|  | 经皮黄疸仪 | JH20-1C | 2 |
|  | T-组合婴儿复苏器 | RD900AZU | 1 |
|  | 婴儿培养箱 | YP-970 | 23 |
|  | 婴儿培养箱 | Giraffe Omnibed | 2 |
|  | 新生儿黄疸治疗箱 | XHZ-90L | 3 |
|  | 新生儿中心监护系统 | Hypervisor Ⅵ | 2 |
|  | 新生儿监护仪 | IMEC 5 | 27 |
|  | 小儿呼吸机（常频） | Sophie | 4 |
|  | 婴儿正压呼吸治疗系统 | Bubble CPAP | 6 |
|  | 小儿呼吸机（高频） | Sophie | 2 |
|  | 手持经皮血氧饱和度检测仪 | PM10N | 1 |
|  | 水毯式医用控温仪（医用控温仪系统） | 233 | 1 |
|  | 32导视频脑功能监护仪（脑电测量系统EEG Monitor） | Nicolet | 1 |
|  | ICU吊桥（干湿合一） | YDT-DQ-1 | 10 |
|  | 婴儿洗浴中心 | MLQ-BB | 3 |
|  | 铅屏风（新生儿） | 双联H1900*(W800mm+W800mm)*2mmpb | 1 |
| 产科 | 胎心监护仪（单胎无线探头） | F6 | 1 |
|  | 数字式多道心电图机 | E80 | 1 |
|  | 除颤监护仪 | TEC-5621 | 1 |
|  | 便携式脉搏血氧饱和度监护仪 | PM10N | 2 |
|  | 胎心监护仪（胎儿监护仪） | F80 | 10 |
|  | 婴儿洗浴中心 | MLQ-BB | 1 |
|  | 妇科检查床 | SZ-Ⅱ | 1 |
|  | 智能婴儿洗浴池 | MMXY-B | 1 |
| 产房 | 婴儿辐射保暖台 | HKN-9010 | 3 |
|  | T-组合婴儿复苏器 | RD900AZU | 2 |
|  | 中央监护系统 | MFM-CNS | 1 |
|  | 胎心监护仪（单胎无线探头） | F6 | 5 |
|  | 胎心监护仪（双胎无线探头） | F6 | 1 |
|  | 母婴监护仪 | F6E | 4 |
|  | 新生儿监护仪 | IMEC 5 | 1 |
|  | 手术无影灯（移动式） | YCLED500 | 4 |
|  | 空气混合仪（医用空氧混合器） | GMX030-AIR/02 | 1 |
|  | 医用电动产床 | SC-Ⅰ | 4 |
|  | 不锈钢洗手池（含灯镜） | TS1002-A | 3 |
|  | 电动多功能手术床 | ET500 | 1 |
| PCR室 | 实时荧光定量PCR仪 | 7500 | 1 |
|  | 全自动核酸提取仪 | Auto-pure96 | 1 |
|  | 双人单面超净工作台 | BBS-SDC | 1 |
|  | 低温冰箱 | MDF-86V340E | 1 |
|  | 高温蒸汽灭菌器 | BKQ-B100Ⅱ | 1 |
|  | 即时检测荧光定量PCR仪 | UC0102 | 2 |
|  | 便携式快速实时荧光定量PCR仪 | AGS8830-16 | 1 |
|  | 核酸提取仪 | SSNP-9600A | 1 |
|  | 实时荧光定量PCR | QuantStudio DX | 1 |
|  | 超低温冰箱（医用低温保存箱） | DW-86L728J | 1 |
|  | 超低温冰箱 | DW-86L578ST | 1 |
| 感染科 | X射线计算机体层摄影设备（CT） | uCT528 | 1 |
|  | 除颤仪 | 861290（XL+） | 1 |
|  | 转运呼吸机 | VENTlilogic LS | 1 |
|  | 无创呼吸机 | AVAPS | 1 |
|  | 通用呼吸机 | Evita V300 | 8 |
|  | 台式血气分析仪 | RAPIDPoint 500 | 1 |
|  | 充气升温装置 | WU-505 | 1 |
|  | 转运监护仪 | B20i | 1 |
|  | 中央监护工作站（含10台床边监护仪） | 91387 | 2 |
|  | 多通道输注工作站 | MP80（一拖三） | 10 |
|  | 下肢静脉泵（空气波压力治疗系统） | Airpro-300 | 1 |
|  | 数字式多道心电图机 | E80 | 1 |
|  | 震动排痰仪 | YSQ01C-W | 2 |
|  | 经皮脉搏指示连续心排量监测仪（病人监护仪） | EV1000A | 1 |
|  | 高流量呼吸湿化仪 | HUMID-BM | 1 |
|  | 亚低温治疗仪（医用控温仪） | Z1J-2000Ⅰ、四路输出、双毯双帽 | 2 |
| 呼吸内科RICU | 除颤仪 | 861290（XL+） | 1 |
|  | 转运呼吸机 | VENTlilogic LS | 1 |
|  | 无创呼吸机 | AVAPS | 1 |
|  | 通用呼吸机 | Evita V300 | 6 |
|  | 台式血气分析仪 | RAPIDPoint 500 | 1 |
|  | 充气升温装置 | WU-505 | 1 |
|  | 转运监护仪 | B20i | 1 |
|  | 中央监护工作站（含10台床边监护仪） | 91387 | 2 |
|  | 多通道输注工作站 | MP80（一拖三） | 6 |
|  | 下肢静脉泵（空气波压力治疗系统） | Airpro-300 | 1 |
|  | 数字式多道心电图机 | E80 | 1 |
|  | 震动排痰仪 | YSQ01C-W | 2 |
|  | 经皮脉搏指示连续心排量监测仪（病人监护仪） | EV1000A | 1 |
|  | 高流量呼吸湿化仪 | HUMID-BM | 1 |
|  | 亚低温治疗仪（医用控温仪） | Z1J-2000Ⅰ、四路输出、双毯双帽 | 1 |

注：项目运营过程中涉及的辐射影响，不在本次评价范围内，需另行评价

- 3.1.6公用工程

- 3.1.6.1给排水

（1）给水

项目供水由市政供水管网供给，分别从西侧的安徽路与东侧江苏路市政给水管网上各自引入一条DN200的给水管，市政供水压力约为0.30Mpa。项目区低区（-2F~2F）由市政给水管网直接供水，高区（3F及以上）的供水二次加压供水。

（2）排水

项目配套预消毒和二级污水处理系统等，食堂废水、综合门急诊废水经油水分离器、化粪池预处理后进入院区污水处理站处理，感染门诊（特殊门诊）废水经预消毒处理后与其他废水一同排入院区污水处理站进一步处理。污水处理站处理后废水达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及十五里河污水处理厂接管标准后通过医院总排口排出，最终进入十五里河污水处理厂深度处理。总排口安装在线监测。

- 3.1.6.2消防规划

本工程设有室外消火栓系统，室内消火栓系统，自动喷水灭火系统，气体灭火系统，灭火器配置。遵循“预防为主，消防结合”的方针，做到安全适用、技术先进、经济合理。

（1）消防给水系统

市政供水管网是生活用水和消防用水公用的管网，可满足项目消防用水。消火栓设置间距按国家及地方有关标准执行，消防栓间距不大于120m，距道路边不大于2m，距建筑物不小于5m。本项目本侧地下一层设有消防水池。

（2）消防水力

给水管网设计应保证消防用水水压要求，以最不利点的消火栓水压不低于10m水柱（从地面算起）。为满足城市消火需要，城市道路下给水管道管径不应低于DN150。

（3）总平面消防

项目区大楼及地下室等场所内按照国家和地方规定的标准安装灭火器和相关灭火设施。

- 3.1.6.3供气

（1）燃气

①市政引入管设计压力

市政引入管压力为0.2Mpa，属中压A级管，庭院管设计压力为0.1Mpa，运行压力为0.004Mpa。

②管材

市政引入管采用SDR11系列。庭院管段采用SDR17.6系列燃气用埋地聚乙烯管材，室内燃气管采用标准镀锌钢管。

（2）氧气

氧气主要供各病房、急诊、手术室等使用，项目设有液氧站。氧气管道通过总管道直埋接至各楼用气点，在大楼的一层设置氧气减压阀箱，减压至0.45MPa后经楼内医用气体专用管井接至各层科室。

（3）医用抽真空

医用真空系统主要供各病房、急诊、手术室等使用，由2套医用真空负压机组（一用一备）组成。真空压力为-0.05～-0.07MPa。在地下一层设置真空泵房。

（4）医疗空气

医疗空气供手术室使用，压缩空气供应压力0.4MPa。在地下一层设置空压机房，空压机排气压力0.7MPa。机房内设有超压欠压报警装置及各机自动、手动切换功能。空压机出口的医疗空气经冷冻干燥、过滤、除菌，使其露点、含油水量及细菌含量达到医用空气标准，再经储气罐缓冲后供应。

（5）手术室氧化亚氮（笑气）、氮气、二氧化碳供应

氧化亚氮、氮气、二氧化碳专供手术室使用。在手术室上层的设备层设气体汇流排供应。气体汇流排置于专用房间内。

（6）手术室麻醉废气排放

麻醉废气利用医用压缩空气为载气 通过动力管路直接排出室外（外墙）。

- （7）感染门诊空气净化系统

- 感染门诊进风采用初、中效过滤，出风：普通病房初效过滤器、重症和负压病房高效过滤器。

- 3.1.6.4供电系统

（1）变电站

地下一层共设置2座10kV高压配电房，共设置8座10/0.4kV变电所（含2座充电桩变配电房），根据根据项目功能定位，按 95VA/m2的用电装机容量指标，本工程变压器总装机容量约33750kVA，拟设6台2000kVA、10台1600kVA、3台1250kVA、2台1000kVA干式节能变压器。

（2）应急电源

蓄电池：本工程风机房、变配电房等部分场所应急照明灯具选用自带蓄电池做为应急电源。

柴油发电机：本工程共设2座柴油发电机房，共4台主用功率为1400W的柴油发电机组，柴油发电机组总安装容量为5600kW，柴油发电机供电时间应大于24h（室内设置不大于1立方米的储油量，通过设置室外输油管接口及输油管路满足不小于 24h 运行的用油需求）。

UPS：为确保部分一级负荷及一级负荷中特别重要负荷的供电可靠性，本工程设置不间断电源装置UPS 作为其备用电源。UPS 确保的负荷有：消防监控中心、电子信息设备及机房、安防监控系统及急诊抢救室、ICU 重症监护室、手术室、术前准备室、术后复苏室、麻醉室、血液病房净化室、心血管造影检查室、检验科大型生化仪器室等场所中涉及患者生命安全的设备及照明用电负荷。

- 3.1.6.5供暖、制冷系统

项目采用自建空调能源形式，空调冷源采用电制冷机组、空调热源采用燃气热水锅炉。

总冷负荷估算约为21600 kW（约6140RT），选用5台离心式水冷冷水机组及1台螺杆冷水机组，大小机组搭配，满足不同阶段负荷需求。机组提供7~12℃冷水，设于地下室制冷机房内，冷却塔设于塔楼屋面。

总热负荷估算约为9750 kW，选用5台燃气热水锅炉，大小机组搭配，提供 55/45℃热水，锅炉设于地下一层独立的锅炉房内。

- 3.1.7.6通风设计

人员密集的公共空间及各医疗部门设机械排风系统，排风量按维持室内微正压（或相对负压）的空气平衡计算确定。

（1）治疗、配药室、化验等医技用房、抢救室、产房、配餐室、开水间等设计排风机进行机械排风系统，排风量按10次/时计算。

（2）手术部每间手术室均设排风系统，洁净辅助区和清洁辅助区根据压力梯度要求设计排风系统，排风量按3次/时计算。

（3）中心供应的清洗和器械打包分设排风系统，排风量除满足设备要求排风量外，同时满足压力梯度的要求。

（4）各护理单元的病房卫生间除设置排气扇排风外，屋面设置机械排风系统统一排至室外。

（5） 手术室汇流排间设计机械排风系统,平时排风量为6次/时。并设事故通风系统，排风量为12次/时。

（6）换热机房单独设置平时兼事故排风系统，排风量为10次/h。

（7）制冷机房单独设置平时兼事故排风系统，平时排风量为6次/h，事故排风量为12次/h。事故通风机在室内、外便于操作处均设置电器开关。排风机选用防爆风机。

（8）地下汽车库按n=6次/小时的换气次数设计机械排风系统，按n=5次/小时的换气次数设计机械送风系统。

（9）设置气体灭火的房间设置气体灭火后排风风机，换气次数为6次/时。排风口设置在防护区的下部。

（10）污水处理站设平时兼事故排风系统，平时排风量为6次/h，事故排风量为12次/h。排风机选用防爆风机。

（11）变电所设置机械排风系统，排风量按热平衡计算确定，机械补风量按排风量的80％计算。

（12）消防水泵房设置机械排风和机械补风系统，机械排风量按6次/h计算。机械补风量按排风量的80％计算。

- 3.1.8项目劳动定员及班制

劳动定员：本次项目新增职工人数3440人，其中：3000名医务人员，100名行政人员、240名后勤人员。感染门诊设有80名医务人员，10名行政人员、10名后勤人员。工作制度：年工作365日，每日三班工作制。

- 3.2工程分析

- 3.2.1施工期工程分析

拟建项目施工期流程及排污节点见图3.2-1。

图3.2-1  施工期工艺流程图

1、主要污染因子

项目施工期主要污染因子如下所示：

- 废气：机械废气、施工过程中产生的扬尘、粉尘

- 废水：施工人员生活污水和施工废水

（3）噪声：施工过程中机械噪声

（4）固体废物：建筑垃圾和生活垃圾

2、施工期污染源分析

（1）施工期废气污染源强分析

①机械废气：施工期，频繁使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备以及临时采用柴油发电机供电，这些车辆及设备的运行会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的碳氢化物HC等，同时产生扬尘污染大气环境。

②扬尘、粉尘：扬尘污染造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆夹带泥砂量、水泥搬运量、弃土外运装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等因素有关。施工期产生的扬尘均为无组织间歇式排放的低矮面源。污染大小主要决定于作业方式、材料的堆放以及风力因素，其中受风力因素影响最大。一般情况下，大气污染源在施工中只会在近距离内形成局部污染，施工场地在自然风力作用下通常产生的扬尘所影响的范围在100m以内。物料露天堆场和搅拌作业扬尘，主要受风速的影响，影响范围在50-150m之间。

（2）施工期水污染源强分析

施工期的水污染主要来自施工人员日常生活，主要为食堂污水、粪便污水、浴室污水，主要污染物是COD、BOD5和SS等。本项目共有施工人员约100人，施工人员每天生活用水以100L/人计，生活污水按用水量的85%计，则生活污水的排放量为8.5m3/d，施工期为2年，一年以330日施工计，则施工期共排放生活污水5610m3，经化粪池预处理后最终进入十五里河污水处理厂处理。具体生活污水及其中污染物的产生量详见表3.2-1。

表3.2-1  施工期生活污水及污染物产生情况

| 项目 | 污水量（m3） | CODCr（kg） | BOD5（kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 日排放量 | 8.5 | 2.55 | 1.28 |
| 施工期排放量 | 5610 | 1683 | 844.8 |

此外，在施工期的注基阶段会产生一定量的施工废水，根据类比监测调查SS为1000-3000mg/L，肆意排放会造成市政管道的堵塞，必须排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用，不得随意排放。施工用水在城市用水中是用水大户，主要用于生活用水和工程用水。工程用水主要用于工程养护，工程养护中约有70%的水流失，流失时同时夹带泥沙、杂物，处理不当会污染环境，必须经沉淀池处理后回用，以免对环境造成污染，堵塞污水管道。项目施工期主要道路将采用砼硬化路面，场地四周将敷设排水沟（管），并修建临时沉淀池，含SS、微量机油的雨水以及进出施工场地的车辆清洗废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用。

（3）施工期噪声污染源强分析

建设期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、混泥土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。

参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），施工期主要施工机械设备的噪声源强见表3.2-2，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3-8dB（A），一般不会超过10dB（A）。

表3.2-2  施工期噪声声源强度表  单位：dB（A）

| 声 源 | 距声源10m声源强度 |
| --- | --- |
| 挖掘机 | 78~86 |
| 装载机 | 85~91 |
| 推土机 | 80~85 |
| 移动式发电机 | 90~98 |
| 重型运输车 | 78~86 |
| 振动夯锤 | 86~94 |
| 打桩机 | 95~105 |
| 混凝土输送泵 | 84~90 |
| 混凝土振捣器 | 75~84 |
| 商砼搅拌车 | 82~84 |
| 木工电锯 | 90~95 |
| 电锤 | 95~99 |
| 风镐 | 83~87 |
| 云石机、角磨机 | 84~90 |
| 空压机 | 83~88 |

对此，在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。施工期高噪声设备合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪声机械设备，杜绝深夜施工噪声扰民；另外，对施工场地平面布局时将施工机械产噪设备进行合理布设，尽量远离东侧现有医院，通过设置移动式隔声屏障等措施尽量减少对现有医院及附近敏感点的影响。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。

（4）施工期固废污染源强分析

施工期固体废物主要由向市容环境卫生主管部门申请，堆放至其指定的履行相关手续的合法弃土场；

施工建筑垃圾、废弃土方和施工人员生活垃圾组成。

a、施工建筑垃圾

本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。土建施工垃圾按照万分五生产率计，即新建1万平方米建筑，通常建筑材料总用量为1万吨，按照百分之五建筑垃圾率，约产生建筑垃圾500吨，项目共计建筑面积92100m2，则产生建筑垃圾4605吨。其中钢筋头、废木料占20%（921吨），全部回收利用；部分建筑垃圾（约1842吨）回收利用作土方，剩余建筑垃圾（1842吨）向市容环境卫生主管部门申请，堆放至其指定的履行相关手续的合法弃土场。

b、施工人员生活垃圾

生活垃圾以人均每天产生1kg计算，施工人数100人，则施工期间产生的生活垃圾总计约66t，统一收集后由环卫部门统一清运。

垃圾产生情况见下表：

表3.2-3  施工期固废产生量分析

| 序号 | 固废种类 | 固废组成 | 产生量（t） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建施工 建筑垃圾 | 80%废混凝土和砖石，20%钢筋头、废木料 | 4605 | 钢筋头、废木料占20%（921吨），全部回收利用，剩余建筑垃圾部分（约1842吨）回收利用作土方，剩下部分弃土（1842吨）向市容环境卫生主管部门申请指定位置堆放。 |
| 2 | 施工生活垃圾 | 主要为厨余物 | 66 | 委托环卫部门统一处理 |

- 3.2.2营运期工程分析

- 图3.2-2  营运期病人就诊流程及产污环节图

工艺流程简述：

就诊患者一般需先进行挂号缴费，或现场前台进行咨询。医生对就诊患者在诊室内（检查室）进行初步诊断，根据初诊结果对患者进行血压、心电图、血型等简单的检查、检验来进一步确诊，过程中无含重金属等试剂、材料的使用。根据检查结果进行对症治疗，需住院治疗的患者转至病房区观察、休息，无需住院的患者诊断后或拿药后离开。

本项目建设了一座感染楼（特殊门诊），专门用于肝炎、发热患者，细菌、真菌感染等传染性患者的接诊，就诊流程与综合门诊类似，产生的传染性废水经预消毒处理后排入综合污水处理站。

- 3.2.2.1水污染源分析

感染楼（特殊门诊楼）共3层，其中一层为特殊门诊，二层为留观用房，三层为预留发展用房。

感染楼（特殊门诊楼）设有门诊，不设置感染病床，产生的废水主要分为感染病人的生活污水、医护人员办公生活污水、行政及后勤人员生活污水、门急诊废水，经感染楼污水管道收集后汇入感染楼下方的消毒池预处理，然后经院区污水管道进入院区污水处理站进一步处理。

说明：项目医院放射科影像采用激光成像，在做X光、CT、B超、彩超等检查过程中均采用电脑打印图片，不产生洗印废水；项目无含铬、汞、银等废水产生。

院区检验科主要检测项目有生化检验，临床检验（血常规、尿常规），免疫类检验（乙肝，性激素类），使用成品试剂盒进行检测，产生的化学试剂作为危险废物处置，因此不产生检测废水。

根据设计方案，项目总计新增病床1500张，项目不涉及感染病病床。根据项目规模和相关技术规范，对项目用水和排水情况进行如下分析测算：

（1）住院（病床）废水

项目设有1500张病床，无传染性病床。参考《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)，项目（病床）废水排放标准取600L/（床·d），排污系数取0.85。

表3.2-4 建设项目住院（病床）废水产生情况一览表

| 产生源 | 床位数（床） | 产污系数 | 用水量 |  | 排污系数 | 废水产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/d | m3/a |  | m3/d | m3/a |
| 感染楼 | 0 | 600L/（床·d） | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 |
| 非感染楼 | 1500 |  | 900 | 765 |  | 328500 | 279225 |

（2）医护人员办公生活污水

本项目医护人员总计3080人，其中：感染楼设有80名医务人员，非感染楼设有3000名医务人员，病房采用三班工作制，每班工作8小时，每天工作24小时。医院医护人员生活用水按150L/人·d计，排放系数取0.85。

表3.2-5 建设项目医护人员办公生活污水产生情况一览表

| 产生源 | 职工数（人） | 用水系数 | 用水量 |  | 排污系数 | 废水产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/d | m3/a |  | m3/d | m3/a |
| 感染楼 | 80 | 150L/人·d | 12 | 4380 | 0.85 | 10.2 | 3723 |
| 非感染楼 | 3000 |  | 450 | 164250 |  | 382.5 | 139612.5 |

- 行政及后勤人员生活污水

本项目行政及后勤总计360人，其中：感染楼行政后勤人员约为20人，非感染楼行政后勤人员约为340人，行政及后勤人员生活用水按80L/人·d计，排放系数取0.85。

表3.2-6 建设项目行政及后勤人员生活污水产生情况一览表

| 产生源 | 职工数（人） | 用水系数 | 用水量 |  | 排污系数 | 废水产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/d | m3/a |  | m3/d | m3/a |
| 感染楼 | 20 | 80L/人·d | 1.6 | 584 | 0.85 | 1.36 | 496.4 |
| 非感染楼 | 340 |  | 27.2 | 9928 |  | 23.12 | 8438.8 |

（4）陪护人员生活污水

本项目建成后按每张床位1位陪护人员计，项目共有1500张床位，不涉及感染病床位，陪护人员生活用水按80L/人·d计，排放系数取0.85。

表3.2-7 建设项目陪护人员生活污水产生情况一览表

| 产生源 | 床位数（床） | 用水系数 | 用水量 |  | 排污系数 | 废水产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/d | m3/a |  | m3/d | m3/a |
| 感染楼 | 0 | 80L/人·d | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 |
| 非感染楼 | 1500 |  | 120 | 43800 |  | 102 | 37230 |

（5）门急诊废水

本项目感染楼设置有门急诊服务，门急诊量约200人次/d；门急诊医技楼门急诊约4500人次/d，门急诊用水量按20L/(人·次)计，排污系数取0.85。

表3.2-8 建设项目门急诊废水产生情况一览表

| 产生源 | 门急诊量 | 用水系数 | 用水量 |  | 排污系数 | 废水产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/d | m3/a |  | m3/d | m3/a |
| 感染楼 | 200人次 | 20L/人·d | 4 | 1460 | 0.85 | 3.4 | 1241 |
| 门急诊医技楼 | 4500人次 |  | 90 | 32850 |  | 76.5 | 27922.5 |

（6）食堂废水

项目共设有2个食堂，其中职工食堂位于综合管理中心二层，建筑面积约为2100m2，另在门急诊医技楼设有营养餐厅，建筑面积约为1500m2。预计新增就餐人数约为6000人次/d，用水量每天按20L/（人·次）计，排水系数按0.85计。食堂废水经隔油池预处理后，进入院区污水处理站处理。

表3.2-9 建设项目食堂废水产生情况一览表

| 产生源 | 就餐人数 | 产污系数 | 用水量 |  | 排污系数 | 废水产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/d | m3/a |  | m3/d | m3/a |
| 食堂 | 6000人次/d | 20L/（人·次） | 120 | 43800 | 0.85 | 102 | 37230 |

（7）器具清洗用水

项目医技综合楼的中心供应、腔镜中心需要使用洁净水对沾染污物的器具进行清洗，用水量约10m3/d，排污系数取0.85，则器具清洗废水产生量为8.5m3/d。

- （8）保洁用水

项目需要保洁的建筑面积约为50000m2，地面每天保洁一次，用水标准为0.2L/m2·d，则用水量为10t/d，3650t/a，排放系数按80%计，地面保洁废水产生量为8t/d，2920t/a。

（9）软水制备用水

项目共配置5台3t/h的热水锅炉（1备4用），提供温度在45~55℃。单台锅炉的循环用水量为180m3	/h。按空调供暖和生活热水分别设置换热机组，冷水经换热器换热后成为热水。热水锅炉的补水量按循环数量的3%计，则热水锅炉的补水量为21.6t/h，锅炉运行时间每天按12h计，则补水量为259.2t/d。锅炉用水为软水，项目设置一台软水制备设备，采用离子交换工艺。软水设备的出水率在90%左右，软化废水和锅炉排污水的产生量约为10%。项目所需的锅炉软化水量为259.2t/d，计算得出本项目制备软水需要的自来水用量为288t/d，105120t/a。则软水制备废水的产生量为28.8t/d，10512t/a。

（10）冷区塔补水

项目共设有16台冷却塔，位于综合住院部楼顶，单台冷却塔的循环水量为350m3/h，故项目的冷区塔的循环水量为5600m3/h。项目冷却塔的补充水量按照冷却循环水量的1.5%计，冷却塔运行时间按每天24h，年运行5个月，合计150天。则冷区塔的补充水量为2016t/d，302400t/a。

（11）绿化用水

项目绿化面积约为19832.68m2，绿化用水标准按0.2L/m2·天，则项目的绿化用水量约为3.97t/d。

项目用排水情况统计如下表：

表3.2-10 本项目用排水情况一览表

| 项目 |  | 用水量 |  | 排水量 |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （m3/d） | （m3/a） | （m3/d） | （m3/a） |  |
| 感染楼 |  |  |  |  |  | 感染楼污水预消毒系统、二期污水处理站 |
|  | 医护人员 | 12 | 4380 | 10.2 | 3723 |  |
|  | 行政及后勤人员 | 1.6 | 584 | 1.36 | 496.4 |  |
|  | 门急诊 | 4 | 1460 | 3.4 | 1241 |  |
|  | 保洁废水 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 非感染楼 | 住院（病床）废水 | 900 | 328500 | 765 |  | 二期污水处理站 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 专家会务中心 | 参会人员 |  |  |  |  |  |
| 空调排水 |  |  |  |  |  |  |
| 软水制备 |  |  |  |  |  |  |
| 新增食堂 |  |  |  |  |  | 一期污水处理站 |
| 新增综合门急诊 |  |  |  |  |  |  |
| 合计新增水量 |  |  |  |  |  | / |

- 注：计算过程年持续时间均以365d计。

- 项目区排水采用雨、污分流制，雨水就近排入市政雨水管网；项目排放的废水主要包括餐饮废水、医护、后勤人员办公生活污水、陪护人员生活污水、病房、门急诊产生的废水、会务中心废水、软水制备系统浓水、器具清洗废水、空调定期排水。传染性废水经预消毒池处理后与其他废水一起进入院区综合污水处理站处理，废水经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准及十五里河污水处理厂接管标准后排入市政污水管网，经十五里河污水处理厂处理深度处理达标后排入十五里河。

- 本项目水平衡图如下：

图3.2-5  项目水平衡图  单位：m3/d

（3）污染物产生情况

项目建成后新增的特殊门诊废水经预消毒处理后与院区其他废水一同排入院区污水处理站处理，项目的废水经处理后的能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及十五里河污水处理厂接管标准后通过医院总排口排出，最终进入十五里河污水处理厂深度处理。

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），一般医院污水CODCr浓度为150～300mg/L、BOD5浓度为80~150mg/L、SS浓度为40~120mg/L、氨氮浓度为10～50mg/L，粪大肠杆菌1.0×10 6~3.0×10 8个/L，本项目医院废水产生浓度保守取污染物浓度最大值；项目的废水污染物排放情况参考《安徽医科大学附属阜阳医院自行检测报告（报告日期：2021年10月26日）》中水污染物浓度最大值。

本项目建成后全院废水产生及处理后排放情况如下：

表3.2-14  本项目建成后全院废水污染物产生及排放情况一览表

| 废水性质 |  |  | 废水量（m3/a） | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 动植物油 | 粪大肠菌群（MPN/L) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 传染性废水 | 处理前 | 36306 | 300 | 150 | 120 | 50 | — | 3.0×108 | 感染楼废水，预消毒后进入院区污水处理站 |
|  |  | 去除率 |  | 300 | 150 | 120 | 50 | — | ≥99.9999% |  |
|  |  | 处理后 |  | 300 | 150 | 120 | 50 | — | 3000 |  |
|  | 废水 | 产生浓度（mg/L） | 350327（含传染性废水36306） | 300 | 150 | 120 | 50 | 1 | — | 院区区污水处理站 |
|  |  | 产生量（t/a） |  | 105.10 | 52.55 | 42.04 | 17.52 | 0.35 | — |  |
|  |  | 去除率 |  | 85% | 95% | 84% | 46% | 66% | ≥99.9999% |  |
|  |  | 排放浓度（mg/L） |  | 45 | 8 | 19 | 27 | 0.34 | 10 |  |
|  |  | 排放量（t/a） |  | 15.76 | 2.80 | 6.66 | 9.46 | 0.12 | — |  |
|  | 污染物削减量（t/a） |  | — | 89.33 | 49.75 | 35.38 | 8.06 | 0.23 | — | / |
| 建成后总排口 |  | 浓度（mg/L） | 664227 | 45 | 8 | 19 | 27 | 0.34 | 1000 | 全院废水总排放量 |
|  |  | 排放量（t/a） |  | 29.89 | 5.31 | 12.62 | 17.93 | 0.23 | — |  |
| 医院总排口排放标准（mg/L） |  |  | — | 250 | 100 | 60 | 35 | 20 | 5000 | / |
| 十五里河污水处理厂处理后 |  | 浓度（mg/L） | 664227 | 45 | 8 | 10 | 5 | 0.34 | 1000 | 全院废水总排放量 |
|  |  | 排放量（t/a） |  | 29.89 | 5.31 | 6.64 | 3.32 | 0.23 | — |  |

建设单位拟建一座处理能力为2000m3/d的综合污水处理站，本项目建成后进入污水处理站的废水总计约936.5m3/d，未超出污水处理站设计规模；按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中“4.2.4医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10%~20%”，本项目取20%，则计算得到污水处理站污水处理设计量应不低于1060m3/d。综上，本项目建成后污水处理站均能满足要求。

（4）排放情况

从上表可以看出，本项目建成并运营后，废水经医院自建污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及十五里河污水处理厂接管标准排入市政污水管网，经十五里河污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准后排入十五里河。

      - 3.2.2.2大气污染源分析

项目废气主要为汽车尾气、污水处理站恶臭、食堂油烟、天然气锅炉燃烧废气以及柴油发电机应急时产生的烟气。

- 汽车尾气

- 该项目汽车尾气主要来自于设置的停车场泊车排放。

建设项目拟新增停车场机动车泊位1930个，其中地面1855个，地下75个。地上停车场地面停车采用化整为零的策略，结合地形和环形道路网布置，采用草坪砖铺砌，本项目地面停车场汽车尾气无法集中控制，属于无规律间歇性排放，因此应遵守国家对汽车尾气排放的年检制度，并做好停车场周边的绿化，避免尾气集聚浓度增加。在此基础上地上停车场产生的废气对周边环境影响较小。

地下车库汽车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NO2、SO2等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，项目区车流基本为小型车（轿车和小面包车等），参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见表4.2-15。

表4.2-15  机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（g/L）

| 污染物 车种 | CO | HC | NO2 | SO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轿车（用汽油） | 191 | 24.1 | 22.3 | 0.291 |

停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，出入口到泊位的平均距离如按照50m计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为36s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s-3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s-3min，平均约1min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为100s。根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.20L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算：

g= f·M

其中：M= m·t

式中：f—大气污染物排放系数（g/L汽油），具体见表4.2-15；

M—每辆汽车进出停车场耗油量（L）；

t—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，由上述分析可知，约为100s；

m—车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.20L/km，按照车速5km/h计算。

由上式计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.0278L（出入口到泊位的平均距离以50m计），则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、HC、NO2与SO2的量分别为5.310g、0.670g、0.620g与0.00808g，见表4.2-16。

停车库对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关。本次评价取最不利条件，即泊车满负荷状况时，对周围环境的影响。此时停车场内进出车流量相当大，此类状况出现概率极小，而且时间极短。一般情况下，区域进出车库的车辆在早、中、晚较频繁，其它时间段较少，同时车辆进出具有随机性，亦即单位时间内进出车辆数是不定的。根据类比调查，每天进、出车库的车辆数，可按平均一日出入三次。根据停车场的泊位，计算出单位时间的废气排放情况。

车库的大气污染物排放情况见表4.2-16。

表4.2-16  项目车库汽车废气污染物产生情况

| 因子 | 污染物排放量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO | HC | NO2 | SO2 |
| 单个汽车污染物量(kg/d) | 5.31×10-3 | 0.67×10-3 | 0.62×10-3 | 0.00808×10-3 |
| 车库污染物量(t/a) (车流量以1855辆/天计) | 3.595 | 0.454 | 0.420 | 0.005 |

由以上计算结果可知，该项目区块内地下车库使用时，产生CO为3.595t/a，HC为0.454t/a，NO2为0.420t/a，SO2为0.005t/a。

（2）污水处理站恶臭

本次新建污水处理站设置在项目区东北侧，污水处理站排出的废气污染物主要为NH3、H2S、臭气、甲烷等，主要恶臭源是进水格栅、污泥消毒池以及好氧池等。恶臭污染物对环境空气的污染排放，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中对医疗机构污水处理站废气排放标准，选择氨、硫化氢为评价因子。

根据《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中的要求，项目污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理。为防病毒从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒的二次传播污染，本项目将采用地埋式污水站，各个池体均密闭，各处理单元设置臭气收集风管，废气经密闭收集收集通过生物除臭装置处理后通过1根15m排气筒排放。

项目污水处理站采用“格栅+调节池+水解酸化+生物接触氧化处理+沉淀+消毒”工艺，根据美国EPA（环境保护署）对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究：每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。根据工程分析，经本项目污水处理站处理后，废水中BOD5总计削减约50t/a，据此核算本次扩建医院污水处理站（新建）废气产生情况。污水处理站臭气收集效率取99%，去除效率取90%。

本项目污水处理过程中产生的NH3、H2S废气产生排放情况如下：

表4.2-17  污水处理有组织废气排放情况情况一览表

| 污染源 | 污染物名称 | 产生情况 |  | 防治措施 | 排气筒参数 |  |  | 排放情况 |  |  | 排放时间h/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量t/a | 速率kg/h |  | 排放量m3/h | 内径m | 高度m | 排放量t/a | 速率kg/h | 浓度mg/m3 |  |
| 污水处理排气筒P1 | NH3 | 0.15345 | 0.01752 | 光氧+活性炭吸附装置处理，臭气收集效率99%，去除效率90% | 2000 | 0.3 | / | 0.01535 | 0.00175 | 0.88 | 8760 |
|  | H2S | 0.00594 | 0.00068 |  |  |  |  | 0.00059 | 0.00007 | 0.03 |  |

表4.2-18  污水处理无组织废气排放情况情况一览表

| 污染源 | 污染物名称 | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放参数 |  |  | 排放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 长度(m) | 宽度(m) | 高度(m) |  |
| 污水处理站无组织废气 | NH3 | 0.00155 | 0.00018 | 66.6 | 12.6 | 0 | 8760h |
|  | H2S | 0.00006 | 0.000007 |  |  |  |  |

（3）食堂油烟

食堂由于烹饪而产生油烟，油烟是一种由烹饪时动植物油产生的油雾及其在高温下氧化裂解的醛类、酮类、链烷类、乙醇和链烯热解物组成的较为复杂的气溶胶，包括有气态、液态、固态的污染物，另据有关文献介绍，油烟中还含有致癌物如多环芳烃、苯并[a]芘等，对人体细胞具有遗传毒性和致突变性。且油烟直接无组织外排将冷凝沉积形成油污，污染墙面。

本项目食堂就餐人数按每天5000人次计，综合管理中心的职工食堂每日用餐人数按3000人计，门急诊医技楼一层的营养餐厅每日用餐人数按2000人计，每人次均耗食用油量按10g/天计，油烟的产生量占油耗量的2.5%计，则食堂油烟的产生量为0.456t/a，则综合管理中心的职工食堂油烟的产生来量约为0.274t/a，门急诊医技楼一层的营养餐厅的油烟产生量约为0.183t/a。

综合管理中心的职工食堂设有16个标准灶头，门急诊医技楼一层的营养餐厅设有13个标准灶头，食堂油烟净化器的处理效率为85%，综合管理中心的职工食堂排风能力约为22000m3/h，门急诊医技楼一层的营养餐厅排风能力约为16000m3/h，每天油烟排放时间按照4h计算。

综上，本项目综合管理中心的职工食堂油烟的产生浓度为8.53mg/m3，经处理后的油烟排放量为0.041t/a，排放浓度为1.28mg/m3。本项目门急诊医技楼一层的营养餐厅油烟的产生浓度为5.70mg/m3，经处理后的油烟排放量为0.027t/a，排放浓度为0.86mg/m3。本项目建成后食堂油烟排放可以满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）大型规模标准。处理后的油烟经楼内预留烟道通至食堂楼顶排放，项目的油烟总排放量为0.068t/a。

（4）天然气锅炉燃烧废气

- 项目采用直燃型溴化锂空调进行医技综合楼及感染楼的供热及制冷，直燃机房位于医技综合楼地下一层，共设置两台直燃型溴化锂吸收制冷机组。夏季制冷时空调耗能最大，设计每台设备的最大燃气消耗量为228Nm3/h；冬季供热时能耗较低，约180Nm3/h。本次环评采用保守估计，取夏季最大值进行预测分析。空调采用低氮燃烧技术，工作时间为8760h/a。

- 天然气燃烧工业废气量、二氧化硫产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”中产污系数计算，氮氧化物产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”中“低氮燃烧-国内领先”产污系数计算，烟尘产生量根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）附录F 中产污系数计算。

- 空调配套了风量为10000m3/h的风机，燃烧废气经收集后通过医技综合楼预留烟井引至南楼楼顶排放。本项目溴化锂空调产生的燃烧废气核算如下：

表4.2-19  项目溴化锂空调天然气燃烧废气产污系数核算情况一览表

| 燃料名称 | 用量 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 | 排放量 | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然 气 | 400万m3 | 工业废气量 | 标立方米/万立方米-燃料 | 107753 | 4310 万m3 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 千克/万立方米-燃料 | 0.02S | 0.8 t/a | 0.0913 | 9 |
|  |  | 颗粒物 | 千克/万立方米-燃料 | 2.86 | 1.144 t/a | 0.1306 | 13 |
|  |  | 氮氧化物 | 千克/万立方米-燃料 | 6.97 (低氮燃烧) | 2.788 t/a | 0.3183 | 32 |

注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量(S)的形式表示的，其中含硫量(S)是指燃气硫分含量，单位为mg/m3；按照GB17820-2018二类天然气总硫含量限值（总硫含量≤100mg/Nm3）计算，则含硫量S取值100mg/m3，即S=100。

（5）柴油发电机燃油废气

项目于地下库设置一台功率1000kw的备用柴油发电机用于医院应急性供电。根据《普通柴油》（GB252-2015），2018年1月1日开始，0#柴油含硫量不大于0.001%，因此本项目柴油含硫量按0.001%计。

根据《社会区域类环境影响评价环评工程师职业资格登记培训教材社会区域》给出的计算参数：柴油发电机单位耗油量按212.5g/kwh计算。因为医院所在地市政供电能力比较充足，因而发电机使用频率极低，燃油废气属于间歇性排放。根据备用发电机一般的定期保养规程：“每2周需空载运行10分钟，每半年带负载运行半小时”，则发电机年开机维护时间为5小时。另外，医院所在地市政供电能力比较充足，备用发电机预计每三个月启动一次，每次开机时间4小时计算，则年使用时间约12小时。综上，发电机年开机时间为17小时。则柴油发电机组全年共耗油3.61吨。发电机使用含硫量小于0.001%的优质轻柴油作为燃料。

根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量约为11Nm3。一般柴油发电机空气过剩系数为1.8，则发电机每燃烧1kg柴油产生的烟气量为11×1.8≈20Nm3，每年产生的烟气量为7.15万Nm3。NOx产生系数可换算为2.36（kg/t油）；SO2的产生系数为20S*（kg/t油），S*为硫的百分含量%，取S=0.001，烟尘产生系数为2.2（kg/t油），计算得备用发电机尾气中各污染物的产生情况如表4.2-20所示。

本环评要求应急柴油发电机设置一个配套尾气净化系统（DPF黑烟颗粒捕捉器），风机风量4000m3/h，颗粒物去除效率达90%以上，处理后的废气通过烟井高空排放（综合住院部大楼楼顶，排放高度约90.8m）。

表4.2-20  项目发电机主要大气污染物产生及排放情况一览表

| 耗油量 (t/a) | 烟气量 (m3/h) | 项目 |  | SO2 | NOx | 烟尘 | 烟色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.61 | 4206 | 处 理 前 | 产污系数 | 20S*kg/t油 | 2.36kg/t油 | 2.2kg/t油 | 林格曼黑度 >1级 |
|  |  |  | 产生量 (kg/a) | 0.07 | 8.60 | 8.02 |  |
|  |  |  | 产生速率 (kg/h) | 0.004 | 0.49 | 0.45 |  |
|  |  |  | 产生浓度 (mg/m3) | 1.06 | 115.6 | 107.8 |  |
|  |  | 处 理 后 | 排放量 (kg/a) | 0.07 | 8.60 | 0.802 | 林格曼黑度 <1级 |
|  |  |  | 排放速率 (kg/h) | 0.004 | 0.49 | 0.045 |  |
|  |  |  | 排放浓度 (mg/m3) | 1.06 | 115.6 | 10.8 |  |

      - 3.2.2.3营运期噪声源强分析

项目运营期主要噪声源为水泵房、变电所、地下车库排风口、冷却塔等设备噪声，以及汽车出入地下车库的交通噪声和人员社会活动噪声等。具体产噪设备的噪声源强见下表。

表4.2-21 项目主要噪声源强分析

| 名称 | 设备名称 | 数量（台） | 位置 | 噪声声压级（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活水泵房 | 水泵 | 12 | 位于医技综合楼地下一层 | 80 |
| 热水泵房 | 水泵 | 14 | 位于医技综合楼地下一层 | 80 |
| 冷却塔补水泵房 | 水泵 | 2 | 位于医技综合楼地下一层 | 80 |
| 新风机房 | 风机 | 5 | 位于医技综合楼地下一层 | 75 |
| 吸引机房 | 风机 | 1 | 位于医技综合楼地下一层 | 75 |
| 排风机房 | 风机 | 9 | 位于医技综合楼地下一层 | 75 |
| 空调水泵房1 | 水泵 | 12 | 位于医技综合楼地下一层 | 80 |
| 空调水泵房2 | 水泵 | 2 | 位于医技综合楼地下一层 | 80 |
| 变配电所 | 变压器 | 9 | 位于地下一层 | 70 |
| 柴油发电机房 | 柴油发电机 | 1 | 位于地下一层 | 90 |
| 冷却塔 | 冷却塔 | 16 | 位于综合住院部楼顶 | 85 |

表4.2-22  区内交通噪声等源强

| 声 源 | 运 行 状 况 | 声 级（dB（A）） |
| --- | --- | --- |
| 小型车 | 怠速行使 | 59-76 |
|  | 正常行使 | 61-70 |
|  | 鸣笛 | 78-84 |

      - 3.2.2.4营运期固体废物源强

项目产生的固体废物主要为医疗废物、生活垃圾、污水处理站及化粪池污泥。

（1）医疗废物

医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。医疗废物消毒灭活后暂存于医疗废物暂存室，及时交阜阳市利康医疗废物处置有限公司进行处置。根据《医疗废物分类目录》的规定，医疗废物按其性质可分为五大类，即感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物和化学性废物。本项目医疗废物类别、常见组分或废物名称见下表。

表4.2-23  医疗废物分类名录

| 序号 | 医疗废物类别 | 常见组分或废物名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感染性废物 | - ①被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物； - ②使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等； - ③病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器； - ④隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物。 |
| 2 | 损伤性废物 | ①废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等； ②废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等； ③废弃的其他材质类锐器。 |
| 3 | 病理性废物 | - ①手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官； - ②病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块； - ③废弃的医学实验动物的组织和尸体； - ④16周胎龄以下或重量不足500 克的胚胎组织等； - ⑤确诊、疑似传染病或携带传染病病原体的产妇的胎盘 |
| 4 | 药物性废物 | ①废弃的一般性药物； ②废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物； ③废弃的疫苗及血液制品。 |
| 5 | 化学性废物 | - 列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物等。 |

表4.2-24  项目医疗固体废物产生情况表

| 种类 | 类别 | 单位数量 | 床位数（张） | 产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗废物 | 感染性废物 | 0.32kg/（床·d） | 1500 | 175.2 | 暂存于危废暂存间，后委托有资质的单位进行处理 |
|  | 病理性废物 | 0.38kg/（床·d） |  | 208.05 |  |
|  | 损伤性废物 | 0.21kg/（床·d） |  | 114.975 |  |
|  | 药物性废物 | 0.08kg/（床·d） |  | 43.8 |  |
|  | 化学性废物 | 0.01kg/（床·d） |  | 5.475 |  |
| 合计 |  | 1.0kg/（床·d） | 1500 | 547.5 |  |

注：检测过程使用到成品试剂盒，检验过程中产生废化学试剂属于化学性废物

- 一般固体废物：

- 本项目产生的一般固体废物主要为未被污染的输液瓶（袋）和软水制备过程产生的废离子交换树脂。

- ①未被污染的输液瓶（袋）

- 医院运营期会产生一定量的未被污染的输液瓶（袋），产生量约10t/a，属于一般固废，经统一收集后委托其其他单位回收处理。

- ②废离子交换树脂

- 项目软水制备过程产生废离子交换树脂，产生量约2t/a，属于一般固废，每次更换后由设备厂商带走。

- ③废空气过滤器

- 医院进出风口安装有初、中、高效过滤器，其中初效过滤器3个月更换一次、中效过滤器6个月更换一次、高效过滤器1年更换一次，预计产生废空气过滤器1.1t/a，属于一般固废，每次更换后由设备厂商带走。

（3）生活垃圾：住院病人每日生活垃圾平均为1.0kg/床，本项目新增住院人数以1500人计，产生生活垃圾1.5t/d；门急诊垃圾按每日每人次产生0.1kg计，以每天门诊人数4700人计，则产生生活垃圾为0.47t/d，新增医院职工3440人，每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，则产生生活垃圾1.72t/d。

（4）污泥

根据安徽医科大学第二附属医院，污水处理规模为2000t/d，实际产生污泥量为6t/a，本项目污水处理工艺与安徽医科大学第二附属医院的类似，因此通过类比，则本项目运营后污泥产生量约为6t/a（污泥含水率60%），属于危险废物，集中收集后定期委托资质单位处理。

项目固废具体产生情况如下：

表4.2-25  项目固体废物产生情况表

| 序号 | 污染物名称 | 产生工序 | 形态 | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 1346.85 |
| 2 | 医疗废物 | 日常营运过程 | 固态 | 547.5 |
| 3 | 污泥 | 污水处理站、化粪池 | 半固态 | 6 |
| 4 | 未被污染的输液瓶（袋） | 日常营运过程 | 固态 | 10 |
| 5 | 废离子交换树脂 | 软水制备 | 固态 | 2 |
| 6 | 废空气过滤器 | 新风系统 | 固态 | 1.1 |

根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），判定上述污染物属性情况如下表：

表4.2-26 项目污染物属性判定表

| 序号 | 污染物名称 | 产生工序 | 形态 | 是否属固体废物 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 是 | GB34330-2017 |
| 2 | 医疗废物 | 日常营运过程 | 固态 | 是 |  |
| 3 | 污泥 | 污水处理站、化粪池 | 半固态 | 是 |  |
| 4 | 未被污染的输液瓶（袋） | 日常营运过程 | 固态 | 是 |  |
| 5 | 废离子交换树脂 | 软水制备 | 固态 | 是 |  |
| 6 | 废空气过滤器 | 新风系统 | 固态 | 是 |  |

根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下表4.2-27所示。

表4.2-27 危险废物属性判定表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 是否属于危险废物 | 废物代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 否 | / |
| 2 | 医疗废物 | 日常营运过程 | 是 | HW01（841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01） |
| 3 | 污泥 | 污水处理站废水处理 | 是 | HW49（772-006-49 ） |
| 4 | 废活性炭 | 污水处理站废气处理 | 是 | HW49（900-039-49 ） |
| 5 | 废离子交换树脂 | 软水制备 | 否 | / |
| 6 | 未被污染的输液瓶（袋） | 日常营运过程 | 否 | / |
| 7 | 废空气过滤器 | 新风系统 | 否 | / |
| 8 | 废UV灯管 | 污水处理站臭气处理 | 是 | HW29（900-023-29） |

项目未被污染的输液瓶（袋）经统一收集后委托其他单位回收处理，废离子交换树脂、废空气过滤器每次更换后由设备厂商带走；医疗废物经消毒处理后暂存于各层的医疗废物暂存间内后集中暂存到地下二层的危废暂存间内，污水站污泥经消毒处理后暂存在危险废物暂存场所，院区危废分类安全收集并委托有处理资质的单位进行处理；生活垃圾收集后委托环卫部门及时清运处理。

固废收集、存放要求：项目在实施过程中，一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求执行，危险废物根据《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定对危险废物执行联单制度和申报登记制度；对危险废物的容器和包装物以及收集、储存、运输危险废物的设施、场所必须设置危险废物识别标志。运输危险废物必须采取密闭运输等防止污染环境的措施，遵守国家有关危险货物运输管理的规定；生活垃圾有组织堆放，及时清运，避免因长期堆放而孳生蚊蝇和恶臭。

项目危险废物汇总情况如下表所示：

表4.2-28  危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量 （t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要 成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物 | HW01 | 841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01 | 547.5 | 日常营运 | 固态 | —— | 含感染性、损伤性、病理性、化学性以及药物性废物 | 每周 | T/C/I/R /In | 存放于医疗废物暂存间，定期委托阜阳市利康医疗废物处置有限公司处置 |
| 2 | 污泥 | HW49 | 772-006-49 | 6 | 污水处理站、化粪池 | 半固态 | —— | 感染性 | 每月 | T/In | 存放于危废暂存间，定期委托有处理资质单位处理 |

      - 3.2.2.5辐射

本项目涉及放射及电磁辐射内容，不在本次评价范围内，需另行评价。

      - 3.2.2.6营运期污染物排放情况汇总

营运期各种污染物的产生源强见表3.2-29、表3.2-30。

表3.2-29  本项目污染物排放汇总表   单位：t/a

| 种类 |  | 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水总排口废水 | 废水量 | 350327 | 0 | 350327 |
|  |  | COD | 105.1 | 89.33 | 15.76 |
|  |  | BOD5 | 52.55 | 49.75 | 2.8 |
|  |  | SS | 42.04 | 35.38 | 6.66 |
|  |  | NH3-N | 17.52 | 8.06 | 9.46 |
|  |  | 动植物油 | 0.35 | 0.23 | 0.12 |
| 废气 | 污水处理站 | NH3 | 0.1550 | 0.1381 | 0.0169 |
|  |  | H2S | 0.0060 | 0.0053 | 0.0007 |
|  | 食堂 | 油烟 | 0.456 | 0.388 | 0.068 |
|  | 溴化锂空调 | SO2 | 0.8 | 0 | 0.8 |
|  |  | NOX | 2.788 | 0 | 2.788 |
|  |  | 烟尘 | 1.144 | 0 | 1.144 |
|  | 柴油发电机 | SO2 | 0.00007 | 0 | 0.00007 |
|  |  | NOx | 0.0086 | 0 | 0.0086 |
|  |  | 烟尘 | 0.00802 | 0.00722 | 0.00080 |
| 固废 | 办公、生活垃圾 | 医务、管理人员、普通病人生活垃圾；医务、管理人员办公垃圾 | 542.025 | 542.025 | 0 |
|  | 一般废物 | 未被污染的输液瓶（袋） | 10 | 10 | 0 |
|  |  | 废离子交换树脂 | 2 | 2 | 0 |
|  |  | 废空气过滤器 | 1.1 | 1.1 | 0 |
|  | 危险废物 | 病理性废物（HW851-001-01） | 547.5 | 547.5 | 0 |
|  |  | 损伤性废物（HW851-001-01） |  |  |  |
|  |  | 药物性废物（HW900-002-03） |  |  |  |
|  |  | 化学性废物（HW851-001-01） |  |  |  |
|  |  | 废活性炭（ HW900-039-49） | 0.775 | 0.775 | 0 |
|  |  | 废UV灯管（HW900-023-29） | 0.02 | 0.02 | 0 |
|  |  | 废水处理污泥（HW851-001-01） | 3.6 | 3.6 | 0 |

注：固废所列数据为产生量，均通过安全处置，不外排，排放量为0。

- 4环境质量现状评价

  - 4.1自然环境

    - 4.1.1地理位置

合肥市位于安徽省中部，北纬 31 度 52 分、东经 117 度 17 分。北与淮南市接壤，南与安庆市相连，东与滁州市、马鞍山市、芜湖市毗邻，西与六安市交界。合肥市辖区庐阳区、包河区、瑶海区、蜀山区、巢湖市、肥东县、肥西县、长丰县，并赋予合肥高新技术产业开发区、合肥经济开发区、合肥空港经济示范区、巢湖经辖区济开发区市级管理权限。全市面积 11408.48平方公里（其中巢湖水面面积 769.5 平方公里），市区总面积 838.52 平方公里，建成区面积 360 平方公里。

    - 4.1.2地形、地貌、地质

合肥市处于古老的江淮丘陵，北起舜耕山南，南至巢湖盆地周围，大部分地域岗冲起伏，垄畈相间。江淮分水岭横贯市域中部，以南为长江水系，地势由北向南倾斜，沿巢湖一带形成冲积平原，地势平坦，土地肥沃，圩畈延绵；以北为淮河水系，地势由南向北倾斜，大部分为海拔 30-50m 的台地，沿瓦埠湖、高塘湖周围有小块狭长的冲积平原。合肥市地势西北高、东南低、地貌波状起伏，以侵蚀堆积地形和堆积地形为主，可分为丘陵、缓低岗和平原 3 个地貌单元，大蜀山平地突起，山峰海拔 282 米，为市区最高点。滨湖平原位于巢湖北岸，包括大圩、义城等乡镇的圩区。巢湖沿岸海拔仅 3~5m，是合肥最低的地方。

合肥地区属于下扬子海槽和淮阳古陆边缘地带。震旦纪前，该地为烟波浩淼的海浸区，吕梁造山运动，产生了淮阳高地与古大别山。白垩纪的燕山运动，江淮间出现皱褶，形成了江淮丘陵。第四纪的喜马拉雅运动，地壳升降、断裂、波折，出现西东走向的江淮分水岭，形成江淮分水格局。

合肥地区断层较为发育，除郯庐（山东省郯城至安徽省庐江）深断裂通过其东部外，境内断层纵横。

1、肥中断裂（F1）：总体走向近东西，压扭性，形成时期较早，是合肥纬向构造带的断裂之一。

2、合肥－义城集断裂（F2）：总体走向 NNW，压扭性，东盘北移，西盘南移，贯穿整个区域。

3、合肥－东关断裂（F3）：走向 NW，压扭性，形成时期较晚，切割区内的断裂构造。

4、合肥－千人桥断裂（F4）：走向 NNE，压性，贯穿整个区域。

5、义城集－三河镇断裂（F5）：走向 NNE，压性，贯穿整个区域，与 F4均属于新华夏构造体系中的断裂。

6、肥东－西山驿断裂（F6）：走向 NW，压扭性，穿过肥东县城。

7、六安－合肥断裂（F7）：总体走向近 EW，压扭性。

从区域构造上，合肥市受东部五河～合肥断裂(郯～庐断裂带的西界断裂)的影响。合肥～巢湖一带有记载的有感地震约 70 次，其中五级以上 3 次。

国家地震部门在综合分析的基础上，确定合肥市抗震设防烈度为 7 度。

    - 4.1.3气候、气象

项目所在地区属亚热带季风湿润气候区，具有四季分明、气候温和、日照充足、雨量充沛、无霜期较长的特点。年平均气温16℃，极端最高气温41.0℃，极端最低气温-20.6℃。

合肥市平均降水量为998.4mm，最大降水量1541.96mm（1954年），最小降水量573.0mm（1978年），降水量年内分配明显不均，其中6～8月份降水量最多，约为全年的42％，历年年平均蒸发量1495.1mm。

合肥市全年主要风向为东（E）风，夏季多东（E）风和东南偏东（ESE）风，冬季多东（E）风和西北偏北（NWN）风。历年最大风速为21.3m/s，多年平均风速为2.8m/s。

    - 4.1.4土壤

合肥地区土壤以黄棕壤、水稻土两类为主要土壤，约占全部土壤的85%。其余为石灰(岩)土、紫色土和砂黑土。全市境域内土壤酸碱度适中，一般中性偏酸，较适宜各种作物生长。

    - 5.1.5地表水系

合肥的河流江淮分水岭为界，分属长江、淮河两大水系。分水岭北侧属淮河水系，有高塘湖、池河等；分水岭南侧属长江水系，注入巢湖的有南淝河、派河、十五里河等。南淝河水源从董铺水库大坝以下由西北向东南流经合肥市区，至施口入巢湖，期间汇合四里河、板桥河、二十埠河和店埠河等支流。

项目所处的新站规划区内水体主要有板桥河、二十埠河、店埠河、南淝河上游。本项目废水经于湾污水处理厂处理后排入小板桥河。小板桥河是合肥东部的重要季节性河流——二十埠河的东支段，小板桥河汇入二十埠河后，最终流向巢湖。小板桥河是二十埠河支流，分东支（2.4公里）、西支（6.9公里），流域总面积约23.13平方公里，两条支流在瑶海区龙岗开发区龙湖花园附近交汇，至钟油坊汇入二十埠河。小板桥河贯穿龙岗开发区南北，是城市收排水的重要渠道。

该区地下水类型属上层滞水（分布在杂、素填土中）和下部轻亚粘土及砂层中的潜水，主要补给来源为大气降水。根据水质分析报告，地下水和地表水对各种钢筋混凝土基础均无侵蚀性。

巢湖是我国五大淡水湖泊之一，属长江下游左岸水系，距合肥市约15km。巢湖流域面积13350km2，其中巢湖闸以上9130km2，多年平均水位为8.31m，平均水深3.06m，水位变化幅度平均为2.5m，水位为7.5～7.8m时湖泊水域面积约760km2。

巢湖沿岸入湖河流有店埠河、南淝河、派河、十五里河、丰乐河、杭埠河、兆河等33条水系，主要通过裕溪河与长江进行水交流，因建巢湖闸和裕溪河闸，巢湖由原来的过水性河流性湖泊变成了受人工控制的半封闭、封闭式湖泊，其水域的水基本上不与长江水交流。

  - 4.2大气环境质量现状调查及评价

    - 4.2.1环境空气达标区判定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

根据《2021年合肥市生态环境状况公报》（https://zwgk.hefei.gov.cn/public/5851/107752653.html），2021年合肥市全年空气质量达到优的天数为95天，良好219天，优良率为86.0%，基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3环境质量现状如下：

表 4.2-1 区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 评价指标 | 现状浓度(μg/m3) | 标准值(μg/m3) | 占标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 7 | 60 | 12 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 36 | 40 | 90 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 63 | 70 | 90 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 32 | 35 | 91 | 达标 |
| CO | 日平均浓度95%位数值 | 1000 | 4000 | 25 | 达标 |
| O3 | 最大8h平均浓度90%位数值 | 143 | 160 | 89 | 达标 |

根据《2021年合肥市生态环境状况公报》，项目所在区域大气污染物SO2、NO2、PM10以及PM2.5年均浓度值、CO日均值第95百分位数、O3最大8h平均浓度90%位数值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。因此，项目所在区域为环境空气质量达标区。

    - 4.2.2环境空气质量现状

为进一步了解区域环境空气质量，本次评价委托安徽省国众检测科技有限公司对现状环境进行监测并形成了《安徽省立医院（中国科大附一院）滨湖院区项目环境影响评价现状监测报告》，本次环境空气现状监测的时间为2022年12月13日~12月19日，监测点位为安徽省立医院（中国科大附一院）滨湖院区及院区下风向（滨水湾小区）。

大气环境质量监测点位见表4.2-2，监测点位图见图4.2-1；监测结果见表4.2-3、表4.2-4。

表5.2-2  其他污染物补充监测点位基本信息

| 编号 | 监测点位置 | 方位 | 距离（m) | 功能 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 安徽省立医院（中国科大附一院）滨湖院区 | — | — | 项目区 | NH3、H2S |
| G2 | 滨水湾小区 | W | 60 | 居民区 |  |

G1

G2

图4.2-1  环境空气监测点位图

表4.2-3  氨、硫化氢环境质量现状结果一览表

| 检测点位 | 检测因子 | 检测时间 | 检测结果（单位：mg/m3) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12.13 | 12.14 | 12.15 | 112.16 | 12.17 | 12.18 | 12.19 |
| G1项目区域 | 氨 | 第一次 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
|  |  | 第二次 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
|  |  | 第三次 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
|  |  | 第四次 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
|  | 硫化氢 | 第一次 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.002 |
|  |  | 第二次 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.002 |
|  |  | 第三次 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.004 | 0.003 | 0.004 |
|  |  | 第四次 | 0.007 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.003 |
| G2滨水湾小区 | 氨 | 第一次 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ND | ND | 0.01 | ND |
|  |  | 第二次 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | ND | ND | 0.01 | ND |
|  |  | 第三次 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ND | ND | 0.02 | ND |
|  |  | 第四次 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | ND | ND | 0.01 | ND |
|  | 硫化氢 | 第一次 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | ND | 0.005 |
|  |  | 第二次 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | ND | 0.002 | 0.003 |
|  |  | 第三次 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
|  |  | 第四次 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.004 |

表4.2-4 其他污染物环境质量（监测结果）表

| 监测点位 | 项目 | H2S（lh平均） | NH3（lh平均） |
| --- | --- | --- | --- |
| GI项目地 | 测值范围（mg/m3) | 0.001~0.008 | 0.02~0.04 |
|  | 最大浓度占标率（％) | 10~80 | 10~20 |
|  | 超标率（％) | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数（倍） | 0 | 0 |
| G2滨水湾小区 | 测值范围（mg/m3) | 0~0.005 | 0~0.03 |
|  | 最大浓度占标率（％) | 0~50 | 0~15 |
|  | 超标率（％) | 0 | 0 |

监测结果表明，项目所在区附近氨、硫化氢小时浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值”要求。

  - 4.3地表水环境质量现状调查及评价

本项目的废水经医院污水处理站处理后经十五里河污水处理厂处理达标后排入十五里河，地表水评价等级为三级。

根据根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中“6.6.2.1 水污染影响型三级 B 评价，可不开展区域污染源调查，主要调查依托污水处理设施的日处理能力、处理工艺、设计进水水质、处理后的废水稳定达标排放情况，同时应调查依托污水处理设施执行的排放标准是否涵盖建设项目排放的有毒有害的特征水污染物。”及“6.6.3 应根据不同评价等级对应的评价时期要求开展水环境质量现状调查。应优先采用国务院生态环境主管部门统—发布的水环境状况信息。”因此本项目不开展区域污染源调查，引用《2021 年合肥市环境状况公报》中十五里河及巢湖的水环境状态信息。

根据合肥市生态环境局发布的《2021年合肥市环境状况公报》：

2021年，巢湖湖区水质为Ⅳ类，东、西半湖及全湖水质类别无明显变化，西半湖及全湖营养状态由轻度富营养下降为中度富营养。纳入国家考核的20个环湖河流地表水断面，均达到年度考核要求，十五里河总体水质保持优良。

  - 4.4建设项目声环境现状调查

    - 4.4.1声现状监测

为了解项目区及周边敏感点噪声环境质量现状，本次环评委托安徽省国众检测科技有限公司对项目区声环境现状进行了监测调查，监测内容及结果如下：

（1）监测布点

监测点设置：项目共布设26个声环境监测点，在建设项目场界布设4个声环境现状监测点，敏感目标处布设12个声环境现状监测点，一期工程住院楼南楼2、6、10、14、18层布设10个声环境现状监测点，监测布点见表5.4-1，监测点位图见图4.4-1。

表4.4-1  区域噪声现状监测布点情况一览表

| 序号 | 类别 | 监测点位 |
| --- | --- | --- |
| N1 | 项目边界噪声 | 项目边界东侧外lm |
| N2 |  | 项目边界南侧外lm |
| N3 |  | 项目边界西侧外lm |
| N4 |  | 项目边界北侧外lm |
| N5 | 外部敏感点噪声 | 安徽省立医院老年医学康复中心（在建） |
| N6 |  | 招商雍华府 |
| N7 |  | 郡和府（在建小区） |
| N8 |  | 滨湖医院项目办 |
| N9 | 交通噪声 | 锦绣大道 |
| N10 |  | 安徽路 |
| N11 | 项目拟建建筑物 | 老年保健中心 |
| N12 |  | 拓展住院部大楼 |
| N13 |  | 综合管理中心 |
| N14 |  | 特殊门诊 |

项目拟建建筑物监测点位

N14

N13

N12

N11

N10

N9

N8郡和府（在建）

N3

N7招商雍华府

N6安徽省立医院老年医学康复中心（在建）

N4

N5滨湖医院项目办

N2

N1

图5.4-1  声环境监测点位图

交通噪声监测点位

场界声环境监测点位

敏感点声环境监测点位

（2）监测时间和频率

监测分昼间（06:00～22:00）和夜间（22:00～06:00）进行，昼间、夜间各监测一次，统计连续等效A声级。

（3）监测方法

监测方法按《声环境质量标准》（GB3096－2008）中附录中的监测方法进行，监测仪器为AWA6218B型噪声监测仪。

（4）区域声环境现状监测结果

表5.4-2  噪声监测布点及监测结果表

| 测点名称 | 检测时间 | 检测结果dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 项目边界东侧外lm | 2022年12月14日 | 56 | 45 |
| 项目边界南侧外lm |  | 55 | 43 |
| 项目边界西侧外lm |  | 53 | 42 |
| 项目边界北侧外lm |  | 54 | 43 |
| 安徽省立医院老年医学康复中心（在建） |  | 50 | 41 |
| 招商雍华府 |  | 52 | 41 |
| 郡和府（在建小区） |  | 51 | 40 |
| 滨湖医院项目办 |  | 49 | 40 |
| 项目边界东侧外lm | 2022年12月15日 | 57 | 44 |
| 项目边界南侧外lm |  | 54 | 45 |
| 项目边界西侧外lm |  | 55 | 43 |
| 项目边界北侧外lm |  | 53 | 44 |
| 安徽省立医院老年医学康复中心（在建） |  | 51 | 41 |
| 招商雍华府 |  | 54 | 42 |
| 郡和府（在建小区） |  | 51 | 40 |
| 滨湖医院项目办 |  | 50 | 40 |
| 锦绣大道 | 2022年12月30日 | 62 | 49 |
| 安徽路 |  | 60 | 51 |
| 拟建老年中心北侧外1m |  | 54 | 44 |
| 拟建拓展住院部大楼北侧外1m |  | 55 | 46 |
| 拟建综合管理中心西侧外1m |  | 56 | 46 |
| 拟建特殊门诊西侧外1m |  | 52 | 45 |

    - 4.4.2区域噪声现状评价

（1）评价标准

项目区及敏感目标声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，西侧边界临安徽路35m±5m范围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，病房内部声环境执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表2室内（A类房间）标准。声环境评价标准见表5.4-3。

表5.4-3  噪声环境评价标准

| 标准类别 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| GB3096-2008《声环境质量标准》2类 | 60 | 50 |
| GB3096-2008《声环境质量标准》4a类 | 70 | 55 |
| GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》表2室内（A类房间） | 45 | 35 |

（2）环境噪声现状评价结果

由以上监测结果可知，项目敏感目标声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区要求，拟建的老年中心、拓展住院部大楼的声环境质量超过GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》表2室内（A类房间）中标准要求，后期老年中心、拓展住院部大楼内的病房在关窗情况下室内声环境质量均能满足满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表2（A类房间）标准，西边界临路 35m±5m范围声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类区标准。

  - 4.5 地下水环境质量现状调查及评价

1.地下水环境现状调查

（1）监测点布设

本次环评委托安徽省国众检测科技有限公司对项目所在地附近地下水现状环境质量进行了监测，监测内容及结果如下：

表5.5-1 地下水监测点位一览表

| 编号 | 监测性质 | 监测点 | 距离(m) | 方位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 水质兼水位监测点 | 项目地 | — | — |
| D2 |  | 大陈村 | 760 | SE |
| D3 |  | 郡和府（在建小区） | 86 | W |
| D4 | 水位监测点 | 滨水湾小区 | 750 | NW |
| D5 |  | 南京路与安徽路东南角 | 420 | S |
| D6 |  | 桥岗 | 423 | N |

（2）监测项目

本次地下水环境质量现状评价的监测因子包括：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、氟化物、总大肠菌群、细菌总数。检测分析地下水环境中K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32+、HCO3-、Cl-、SO42-，同时测量监测井的水温、井深和附近地下水埋深，采样一次。

（3）监测时间

2022年12月16日安徽省国众检测技术有限公司进行了采样监测，每个测点每天采样分析一次。

（4）技术要求

采样方法按《地下水环境监测技术规范》(HJ/T 164-2004)来进行的。分析方法按《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)执行。

（5）地下水现状监测结果

地下水水质现状监测结果可见下表。

表5.5-1 地下水水质现状监测结果

| 检测项目 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目地 | 大陈村 | 郡和府 |
| pH（无量纲） | 7.7（19.2℃） | 8.1（20.4℃） | 7.2（20.2℃） |
| 钾（mg/L） | 2.73 | 2.55 | 2.58 |
| 钠（mg/L） | 118 | 76.9 | 41.3 |
| 钙（mg/L） | 23.2 | 72.7 | 59.3 |
| 镁（mg/L） | 9.79 | 36.4 | 27.9 |
| 碳酸盐（mg/L） | ND | ND | ND |
| 重碳酸盐（mg/L） | 387 | 188 | 297 |
| Cl-（mg/L） | 2.26 | 182 | 35.1 |
| SO42-（mg/L） | 22.0 | 134 | 82.3 |
| 氨氮（mg/L） | 0.146 | 0.353 | 0.189 |
| NO3-（以N计）（mg/L） | 0.168 | 7.36 | ND |
| NO2-（以N计）（mg/L） | ND | 0.052 | ND |
| 挥发酚（mg/L） | ND | ND | ND |
| 氰化物（mg/L） | ND | ND | ND |
| 汞（mg/L） | 0.00009 | 0.00010 | 0.00009 |
| 砷（mg/L） | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 |
| 六价铬（mg/L） | ND | ND | ND |
| 总硬度（mg/L） | 102 | 337 | 260 |
| 铅（mg/L） | ND | 0.0022 | 0.0060 |
| 镉（mg/L） | ND | 0.0024 | 0.0004 |
| 铁（mg/L） | ND | ND | 0.10 |
| 锰（mg/L） | 0.01 | ND | 0.09 |
| 氟化物（mg/L） | 0.060 | 0.768 | 0.798 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 665 | 792 | 645 |
| 总大肠菌群（MPN/L） | ND | ND | ND |
| 细菌总数（CFU/mL） | 64 | 32 | 61 |
| 水位（m） | 7.23 | 5.43 | 5.69 |

地下水水位及井深监测结果见下表：

表5.5-2 地下水水位及井深监测结果

| 点位名称 | 水位（m） | 井深（m） |
| --- | --- | --- |
| 项目地 | 7.23 | 8.0 |
| 大陈村 | 5.43 | 6.0 |
| 郡和府（在建小区） | 5.69 | 6.0 |
| 滨水湾小区 | 3.45 | 6.0 |
| 南京路与安徽路东南角 | 5.28 | 6.0 |
| 桥岗 | 6.72 | 8.0 |

2.地下水环境现状评价

（1）评价标准

项目地周围地下水水质现状评价执行GB/T14848-2017《地下水环境质量标准》中III类标准，其标准执行值可见表5.5-3。

表5.5-3 地下水水环境质量执行标准

| 标准类别 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| GB/T14848-2017中Ⅲ类 | pH值 | 6.5～8.5 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.5 |
|  | 硝酸盐（以N计,mg/L） | 20 |
|  | 亚硝酸盐（以N计,mg/L） | 1.0 |
|  | 挥发酚（以苯酚计，mg/L） | 0.002 |
|  | 氰化物（mg/L） | 0.05 |
|  | 总硬度（以CaCO3计,mg/L） | 450 |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 |
|  | 总大肠菌群（MPNb/100mL或CFUc/100mL） | 3.0 |
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 100 |
|  | 汞（mg/L） | 0.001 |
|  | 砷（mg/L） | 0.01 |
|  | 六价铬（mg/L） | 0.05 |
|  | 铅（mg/L） | 0.01 |
|  | 镉（mg/L） | 0.005 |
|  | 铁（mg/L） | 0.3 |
|  | 锰（mg/L） | 0.1 |
|  | 氟化物（mg/L） | 1.0 |

（2）评价方法

采用单项污染指数法进行地下水环境质量现状评价。

其计算公式如下：

Si, j  =

式中：Si, j——参数i在j断面（点）的指数值

Cij——参数i在j断面（点）的浓度值(mg/L)

Csj——参数i的地表水质标准值(mg/L)

pH值污染指数采用下列计算公式：

SpH  =         pHi ≤7.0

SpH  =         pHi>7.0

式中：SpH——pH值的分指数

pHi——pH值的实测值

pHsd——pH值评价标准的下限值

pHsu——pH值评价标准的上限值

（3）评价结果

地下水环境质量评价结果可见表5.5-4。

表5.5-4 地下水水质现状单因子（Si）评价结果

| 检测项目 | 评价结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目地 | 大陈村 | 郡和府（在建小区） |
| K+（mg/L） | -- | -- | -- |
| Na+（mg/L） | -- | -- | -- |
| Ca2+（mg/L） | -- | -- | -- |
| Mg2+（mg/L） | -- | -- | -- |
| CO32-（mmol/L） | -- | -- | -- |
| HCO3-（mmol/L） | -- | -- | -- |
| Cl-（mg/L） | -- | -- | -- |
| SO42-（mg/L） | -- | -- | -- |
| pH（无量纲） | 0.47 | 0.73 | 0.13 |
| 氨氮（mg/L） | 0.292 | 0.706 | 0.378 |
| NO2-（mg/L） | -- | 0.052 | -- |
| NO3-（mg/L） | 0.0084 | 0.368 | -- |
| 挥发酚（mg/L） | -- | -- | -- |
| 氰化物（mg/L） | -- | -- | -- |
| 砷（mg/L） | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 汞（mg/L） | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| 六价铬（mg/L） | -- | -- | -- |
| 总硬度（mg/L） | 0.227 | 0.749 | 0.578 |
| 铅（mg/L） | -- | 0.22 | 0.6 |
| 镉（mg/L） | -- | 0.48 | 0.08 |
| 氰化物（mg/L） | -- | -- | -- |
| 铁（mg/L） | -- | -- | 0.33 |
| 锰（mg/L） | 0.1 | -- | 0.9 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 0.665 | 0.792 | 0.645 |
| 总大肠菌群（MPN/L） | -- | -- | -- |
| 细菌总数（CFU/mL） | 0.64 | 0.32 | 0.61 |
| 氟化物（mg/L） | 0.060 | 0.768 | 0.798 |

根据地下水现状监测结果，拟建项目所在地及周围地下水中各监测因子均满足GB/T14848-2017《地下水环境质量标准》中III类标准要求，说明项目所在区地下水水质满足相应的功能区划要求。

地下水监测点

图5.5-1  地下水监测点位图

  - 4.6现状评价结果

（1）大气环境现状评价：合肥市环境空气质量现状满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在地为达标区域。

（2）地表水环境现状评价：评价区域地表水体十五里河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。

（3）声环境现状评价：项目敏感目标声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区要求，西边界（临路35m±5m范围）声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。

（4）地下水环境现状评价：评价区域内地下水水质因子满足均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准。

- 5环境影响评价

- 5.1施工期环境影响评价

项目建设周期预计2年左右。项目主要建设综合医院（门急诊医技楼、妇幼保健中心大楼、综合住院部大楼、拓展住院部大楼、特殊门诊楼、老年保健中心）以及相关配套设施。

项目在建设期间，各项施工活动不可避免的将会对周围的环境造成破坏和产生影响，主要包括废气和粉尘、噪声、固体废物、废水等对周围环境的影响，而且以粉尘和施工噪声尤为明显。

- 5.1.1施工期大气环境影响分析

建设项目在其施工建设过程中，大气污染物主要有：

1、粉尘及扬尘

在施工过程中，粉尘污染主要来源于：

①建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘污染；②运输车辆往来将造成地面扬尘；③施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘。

施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。施工工地的地面粉尘，在环境风速足够大时（大于颗粒土沙的起动速度时）就产生了扬尘，其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重以及环境的风速、湿度等因素有关，风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的产生量就越大。扬尘属于面源，排放高度低。

施工场地的风力扬尘可按堆场起尘的经验公式计算：

其中：——起尘量，kg/吨·年；

——距地面50m处风速，m/s；

——起尘风速，m/s；

——尘粒的含水率，%。

由上述公式可知，与粒径和含水率有关。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表5.1-1。

表5.1-1  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径，μm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度，m/s | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径，μm | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度，m/s | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径，μm | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度，m/s | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。

抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。表6.1-2为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。

表5.1-2  施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3

| 距离 |  | 5m | 20m | 50m | 100m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度 | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.74 | 0.60 |

因此，本工程在建设期应对运输的道路及时清扫和浇水，并加强施工管理，配置工地细目滞尘防护网，采用商品混凝土建房，同时必须采用封闭车辆运输，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。

施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。

为了减少施工大气污染对周围环境的影响，本项目必须随时对道路进行洒水抑尘，建议每天洒水4～5次。此外为了控制扬尘对周围环境和环境敏感目标的影响，建设单位应加强对施工现场可能产生扬尘的每个环节的严格管理。

在此基础上，施工扬尘对区域大气环境影响能控制在地块20-50m范围内，对区域大气环境影响较小。

2、机械废气

施工机械和运输车辆排放的尾气中含有一氧化碳(CO)、氮氧化物(主要以NO和NO2形式存在)和总烃(THC)等污染物。施工期间汽车尾气排放对区域环境空气质量有轻微的影响。

3、装修废气

建筑物装修阶段，室内环境污染控制应遵守装修工程施工规范，符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的有关规定，同时设计、施工中尽量采用底毒、底污染底装修材料。

表5.1-3  室内环境污染物浓度限值表

| 室内环境污染物 | 浓度限值 |
| --- | --- |
| 甲醛（mg/m3） | ≤0.10 |
| 苯（mg/m3） | ≤0.11 |
| 氨（mg/m3） | ≤0.20 |
| 总挥发性有机物TVOC（mg/m3） | ≤0.60 |

建设单位须做好施工期大气污染防控。规范各类施工设施废气污染防治措施，严格落实“六个百分百”，做到工地围挡、易扬尘物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、路面硬化、渣土车辆密闭运输等。

- 5.1.2施工噪声环境影响评价

1、施工噪声环境影响评价

（1）施工噪声源强

工程建设施工阶段的主要噪声来自于施工机械和运输车辆的噪声，随着施工过程采用的施工机械越来越多，施工机械一般都具有高噪声、无规则等特点，如不加以控制，往往会对附近的噪声敏感点产生较大的噪声污染。

根据有关资料主要施工机械的噪声状况具体见表5.1-4。

表5.1-4  施工期噪声声源强度表  单位：dB（A）

| 声 源 | 距声源10m声源强度 |
| --- | --- |
| 挖掘机 | 78~86 |
| 装载机 | 85~91 |
| 推土机 | 80~85 |
| 移动式发电机 | 90~98 |
| 重型运输车 | 78~86 |
| 振动夯锤 | 86~94 |
| 打桩机 | 95~105 |
| 混凝土输送泵 | 84~90 |
| 混凝土振捣器 | 75~84 |
| 商砼搅拌车 | 82~84 |
| 木工电锯 | 90~95 |
| 电锤 | 95~99 |
| 风镐 | 83~87 |
| 云石机、角磨机 | 84~90 |
| 空压机 | 83~88 |

（2）施工噪声评价标准

现场施工机械设备噪声很高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源的相互迭加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。

施工噪声对周围地区声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准进行评价。

表5.1-5  建筑施工场界噪声限值    Leq[dB(A)]

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

（3）施工期声环境影响预测

施工机械体积相对庞大，其运行噪声也较高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源的声能量相互迭加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。

当声源的大小与测试距离相比小得多时，可将此声源视为点声源，其距离衰减公式为：

LP=Lp0-20lgr/r0–R–α（r–r0）

式中：LP：受声点所接受的声压级，dB（A）；

Lp0：距声源1m处的声级，dB（A）；

r：声源至受声点的距离，m，r>2r0；

r0：参考位置的距离，取1m；

R：隔声量，项目四周设置围挡，隔声效果达15 dB(A)左右；

α：大气对声波的吸收系数，dB(A)/m，平均值为0.008dB(A)/m；

用以上公式计算各噪声源随距离衰减后的噪声值，表6.1-6列出了施工机械对不同距离各施工阶段的噪声影响结果

表5.1-6  不同距离处各阶段设备影响值   dB(A)

| 施工 阶段 | 机械设备 | 源强 | 噪声预测值 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | 120m | 140m | 200m |
| 衰减值 |  |  | -6 | -12 | -15.6 | -18.1 | -20 | -21.6 | -22.9 | -26 |
| 隔声量 |  |  | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| 土石方 | 液压挖掘机 | 86 | 65 | 61 | 55.4 | 52.9 | 51 | 49.4 | 48.1 | 45 |
|  | 电动挖掘机 | 83 | 65 | 61 | 55.4 | 52.9 | 51 | 49.4 | 48.1 | 45 |
|  | 轮式装载机 | 90 | 64 | 58 | 54.4 | 51.9 | 50 | 48.4 | 47.1 | 44 |
|  | 推土机 | 85 | 64 | 60 | 54.4 | 51.9 | 50 | 48.4 | 47.1 | 44 |
|  | 重型运输车 | 86 | 65 | 61 | 55.4 | 52.9 | 51 | 49.4 | 48.1 | 45 |
| 基础 | 振动夯锤 | 94 | 68 | 62 | 58.4 | 55.9 | 54 | 52.4 | 51.1 | 48 |
|  | 打桩机 | 105 | 79 | 73 | 69.4 | 66.9 | 65 | 63.4 | 62.1 | 59 |
|  | 混凝土输送泵 | 90 | 64 | 58 | 54.4 | 51.9 | 50 | 48.4 | 47.1 | 44 |
|  | 商砼搅拌车 | 84 | 58 | 52 | 48.4 | 45.9 | 44 | 42.4 | 41.1 | 38 |
|  | 混凝土振捣器 | 84 | 58 | 52 | 48.4 | 45.9 | 44 | 42.4 | 41.1 | 38 |
| 结构 | 商砼搅拌车 | 84 | 58 | 52 | 48.4 | 45.9 | 44 | 42.4 | 41.1 | 38 |
|  | 混凝土输送泵 | 90 | 64 | 58 | 54.4 | 51.9 | 50 | 48.4 | 47.1 | 44 |
|  | 混凝土振捣器 | 84 | 58 | 52 | 48.4 | 45.9 | 44 | 42.4 | 41.1 | 38 |
|  | 商砼搅拌车 | 84 | 58 | 52 | 48.4 | 45.9 | 44 | 42.4 | 41.1 | 38 |
| 装修 | 云石机、角磨机 | 90 | 64 | 58 | 54.4 | 51.9 | 50 | 48.4 | 47.1 | 44 |
|  | 空压机 | 88 | 62 | 56 | 52.4 | 49.9 | 48 | 46.4 | 45.1 | 42 |

由上表预测结果可知，基础工程阶段使用较多的打桩机噪声较大，施工噪声的影响范围超过200m。

根据以上预测方法，按不同施工阶段施工机械组合作业情况（土方工程：挖掘机2台、推土机2台、重型运输车4台；基础工程：打桩机2台、运输车辆2台、混凝土输送泵2台；结构工程：混凝土搅拌运输车2台、混凝土振捣器2台、电焊机3台、运输车辆2台；装修工程：木工电锯2台、角磨机2台、空压机2台、电焊机2台）。

多个机械同时作业的总等效连续A 声级计算公式为：

式中，Leqi－第i个声源对某预测点的等效声级

根据噪声距离衰减公式和叠加公式计算，建筑施工时施工机械对场界噪声影响结果如下：

表5.1-7  不同施工期施工场界噪声影响计算结果

| 项目 |  | 最近距离（m） | 噪声影响值，dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土石方 | 基础工程 | 结构 | 装修 |
| 东厂界 |  | 20 | 68.8 | 82.1 | 68.8 | 69.1 |
| 南场界 |  | 20 | 68.8 | 82.1 | 68.8 | 69.1 |
| 西场界 |  | 20 | 68.8 | 82.1 | 68.8 | 69.1 |
| 西厂界 |  | 40 | 62.8 | 76.1 | 62.8 | 63.1 |
| 标准值 | 昼间 | — | 70 |  |  |  |
|  | 夜间 | — | 55 |  |  |  |

从表5.1-7预测结果可见，各阶段施工时对各场界的影响值均不能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相应施工阶段昼间噪声限值要求，基础工程阶段尤为突出，最大超标分贝为12.1dB（A），产生这一结果的主要原因是拟建建筑距离各场界距离较近。

2、运输车辆噪声环境影响预测与评价

由工程分析可知，本项目施工期运输车辆噪声在75~91dB(A)之间。为了减少运输车辆噪声对环境保护目标的影响，建议施工期间合理设置运输车辆进出工地的出入口，远离环境保护目标处。运输车辆出入工地时严禁鸣笛。由于运输车辆流动性较强，较难定量分析，并且随着施工期的结束，运输车辆对周围环境的噪声影响也会结束。因此施工期运输车辆噪声不会对项目所在地周围声环境产生明显不利影响。

3、区域环境的影响分析

在建设项目施工期内，施工噪声对其影响较大，要求项目施工期建设单位采取措施，减少施工噪声对四周敏感目标的影响。具体措施如下：

（1）选用低噪声施工设备，合理布置高噪声设备，远离场界；

（2）合理安排施工时间，靠近敏感点处施工时，尽量缩短工期；

（3）噪声衰减量随距离的增大而增大，至声源10m处噪声衰减20dB（A），50m处衰减约34dB（A），100m处衰减约40dB（A），因此在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其施工点移至建设地块中部，远离距离居民住宅等敏感点较远处，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。

（4）在施工场地靠近敏感点的地方设立临时声屏障，另外建设过程中，施工顺序采取由南向北、由东向西进行滚动施工；在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。

对此，在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。施工期高噪声设备应合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪声机械设备，杜绝深夜施工噪声影响周边居民。确需在夜间进行超过噪声标准施工的（如混凝土浇筑等），施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。

- 5.1.3施工期水环境影响分析及防治措施

项目施工使用商业混凝土，不在现场搅拌，无搅拌设备清洗废水，施工过程产生的废水主要有施工现场清洗废水、施工设备废水以及施工人员生活污水。

（1）施工废水

各种施工机械设备运转的冷却及洗涤用水，会有一定量的油污。同时在设备安装过程中，因调试、清洗设备，也会产生一定量的含油废水。在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷，另外，设置隔油池，施工废水经隔油池处理后回用于洒水抑尘，不外排，对区域地表水环境影响较小。

（2）生活污水

它是由于施工队伍的生活活动造成的，包括食堂废水、洗涤废水和冲厕废水。生活污水含有大量细菌和病原体。

项目施工期间，必须严格加强对施工人员的管理，生污水经化粪池预处理后纳入十五里河污水处理厂。

（3）施工现场清洗废水

它虽然无大量有毒有害污染物质，但其中可能会含有较多的泥土、砂石和一定的地表油污和化学物品。施工营地建立处理施工期打桩产生的泥浆水、施工机械清洗废水等废水的沉淀池，此部分废水经沉淀后回用，不外排。

同时，修建临时施工废水排放渠道，以引流施工场地内的污废水至沉砂池、沉淀池处理，尽量降低施工期机械洗刷废水对地表水环境和地下水环境的不利影响。

在此基础上，项目施工现场清洗废水对区域地表水影响较小。

- 5.1.4施工固体废物环境影响分析

施工期固体废物主要为施工建筑垃圾、施工人员生活垃圾以及弃土方。

项目施建筑垃圾产生量约4605吨。其中钢筋头、废木料占921吨，全部回收利用，一部分建筑垃圾水泥、砖块（约1842吨）回收利用作土方，剩下部分建筑垃圾水泥、砖块（1842吨）向市容环境卫生主管部门申请，堆放至其指定的履行相关手续的合法弃土场。

项目施工人员生活垃圾产生量为66t，集中收集后，由环卫部门清运。

项目施工期固废均得到有效处置，另外，根据建设部2005年第139号令《城市建筑垃圾管理规定》：建筑垃圾处置实行减量化、资源化、无害化和谁产生、谁承担处置责任的原则。处置建筑垃圾的单位，应当向城市人民政府市容环境卫生主管部门提出申请，获得城市建筑垃圾处置核准后，方可处置。施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。渣土运输过程中严格执行以下规定：

（1）施工单位在开工前应当与市容环境卫生行政主管部门签订市容环境卫生责任书，对施工过程中产生的各类建筑垃圾应当及时清理，保持施工现场整洁；

（2）工程施工现场出入口的道路应当硬化，配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后，方可驶离工地；

（3）按照市容环境卫生行政主管部门核定的时间、路线、地点运输和倾倒建筑垃圾，禁止偷倒、乱倒，建设单位需把控建筑垃圾运输去向。

（4）建筑垃圾运输车辆应当采取密闭措施，不得超载运输，不得车轮带泥，不得遗撒、泄漏；

（5）建筑垃圾运输作业时，建设单位应当督促运输单位在清运时间内组织人力、物力或委托专业市容环境卫生服务单位做好沿途的污染清理工作；清运过程中造成交通安全设施损坏的，应予以赔偿。

- 5.1.5施工期地下水环境影响简要分析

根据工程特点，施工期可能造成地下水污染的因素主要表现在：由于地下水水层埋深较浅，在施工过程中，诸如基础设施（各种埋地管线、地下室、道路）施工、区域挖方等造成的石油类、有机型污染物随开挖的沟渠渗入地下水体进而污染地下水。

因此，环评要求在工程施工过程中需严格做好施工油料的管理，做好三废的收集处理，不得随意堆放和丢弃，保证施工机械的良好工作状态，开工前做好机械设备的工况检查，防治机械发生事故，导致跑冒滴漏等对区域地下水的影响。

此外，做好区内地下水的导流工作，减少地下水对工程地基的侵蚀。预先铺设地下室管网，用于收集地下室废水，接入市政污水管网，不得随意外排。

工程占地规模较小，地下水影响范围较小，在做好施工管理，做好本项目所提出的施工防护措施的前提下，项目对地下水的影响甚微。

- 5.1.6水土流失影响

施工期的水土流失是短期行为，因此本评价的重点将放在对水土流失产生的原因、水土流失的发生时期等分析上，目的是寻求合理的施工方案，以尽可能地减少水土流失量。

本工程在建设过程中，一方面破坏原有土地的水土保持植被，另一方面在施工过程中，地表裸露后被雨水冲刷将造成水土流失，产生水土流失主要表现在以下几个方面：

（1）施工时破坏植被产生水土流失；

（2）主体建筑基础开挖、破坏地块产生水土流失；

（3）工程土方处置不当产生水土流失；

（4）工程水土流失主要发生在施工期。

因此，施工期的水土流失原因主要是施工期堆土场地的表土较为疏松，降雨期间容易使松散的表土随雨水径流流失，在一定程度上加剧了当地的水土流失。

项目在施工期会导致表层土的剥离，使原本植被覆盖度就较低的地表植被破坏，在一定时期会加剧的水土流失程度。

降雨会对项目建设的挖开面产生侵蚀，地面失去植被的“保护”而裸露，地表径流蓄积功能下降，在水的作用下，高峰地表径流流量增加，地下径流减少，水土侵蚀加剧，最终导致水土流失加剧。场地开挖使原有土地上的植被破坏、土壤输送，地面裸露，临时弃土场堆放的弃土体较疏松，很容易水土侵蚀，尤其是在雨季，水带入河中泥沙量将增加。

项目在施工期，在施工场界外围修筑临时排水沟，防止雨水对开采面的冲刷而直接进入周围水体，同时也收集含有大量土粒的雨水。从源头上减少水土流失的形成；建设场界内的水土保持与建设计划有机结合，使裸露的挖开面尽量少，施工结束后尽快覆土绿化，减少挖开面裸露时间和裸露面积，同时也尽快的利用临时弃土场的弃土，两方面均能减少和防止水土流失的发生。

根据项目的建设计划，各场地时空变化，遵循水土保持措施实施进度与主体工程生产建设计划相适应，水土保持与生产建设结合，分清轻重缓急，首先考虑重点防护地段，优先考虑社会生态效益，合理控制资金平衡的原则，对建设区、临时弃土场的水土保持措施实施进度安排如下：

1、建设项目区水土保持措施实施进度安排

对于项目建设区的水土保持措施，与建设计划统一起来，排水沟在施工场开始前建设完成，同时在排水端设置沉淀塘，进一步减少水土流失；施工完成后，迅速启动覆土绿化工程，切实做到，边建设，边绿化。

2、临时堆土场水土保持措施实施进度安排

临时堆土场外围修筑排水沟，与施工场界排水沟相连，有效的减少水土流失；堆土场服役满后，堆土回填完毕口，即启动施工场地的复绿工程。

经过以上措施的建设和方案的实施，可有效控制水土流失。

- 5.2营运期环境影响评价

- 5.2.1环境空气影响评价

      - 5.2.1.1区域气象资料分析

根据合肥市气象站近二十年（2002-2021年）的气象资料统计，分析本地区污染气象。合肥气象台站经度为117°18′E，纬度为31°47′N，地面海拔为27m。

（1）气候特征

厂址地区气候特征属北亚热带湿润季风气候区，气候温和，雨量适中，光照充足，无霜期长，春季(3~5月)气温回暖迅速，雨水明显增多，时晴时雨，时冷时暖，常有寒流入侵，有时有低温连阴雨，倒春寒，晚霜冻。夏季(6~8月)日照强，温度高，水份蒸发快，降雨集中，多雷暴雨，间有台风，龙卷风，冰雹，有些年份被副热带高压控制，酷热少雨，造成干旱。秋季(9~11月)多晴天，降温快，雨量骤减，常有秋旱，有时也有阴雨连绵。冬季(12~2月)北方冷空气入侵频繁，雨雪偏少，多干冷。

（2）风速

合肥市平均风速日变化和风速的月份变化统计下表。

表5.1.1-1  合肥市年平均风速的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.7 |

（3）温度

合肥市平均温度的月变化情况见下表。

表5.1.1-2  合肥市年平均温度的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 3.0 | 5.9 | 10.2 | 16.6 | 22 | 25.6 | 28.6 | 27.7 | 23.7 | 18 | 11.2 | 5.5 | 16.5 |

（4）风向和风频

合肥市年均风频的月变化见表5.1.1-3，年均风频季节变化及年变化见表5.1.1-4。由表5.1.1-3绘出年、季风向频率玫瑰图(见图5.1.1-1)。

表5.1.1-3  年平均风频的月变化

| 风向 风频 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 6.9 | 7.0 | 8.7 | 7.3 | 9.2 | 6.5 | 6.5 | 4.3 | 3.2 | 3.1 | 2.0 | 1.5 | 4.3 | 7.0 | 7.9 | 7.9 | 6.7 |
| 2月 | 5.4 | 4.3 | 9.1 | 9.1 | 12.4 | 9.0 | 6.2 | 5.4 | 4.7 | 2.6 | 1.9 | 1.4 | 2.7 | 4.8 | 7.7 | 6.5 | 6.9 |
| 3月 | 4.8 | 4.7 | 7.5 | 9.3 | 13.3 | 9.2 | 9.0 | 7.1 | 6.0 | 3.6 | 2.0 | 1.3 | 2.7 | 3.8 | 5.4 | 6.2 | 3.9 |
| 4月 | 4.0 | 4.1 | 5.3 | 6.9 | 11.0 | 10.6 | 10.5 | 7.9 | 9.0 | 5.3 | 1.9 | 1.2 | 2.6 | 4.2 | 5.3 | 6.8 | 3.5 |
| 5月 | 4.3 | 1.8 | 4.8 | 5.8 | 11.5 | 9.3 | 10.1 | 8.1 | 8.9 | 5.7 | 2.9 | 2.3 | 3.2 | 4.6 | 6.8 | 5.8 | 4.2 |
| 6月 | 2.2 | 1.7 | 4.4 | 5.8 | 12.6 | 11.5 | 11.6 | 8.9 | 11.6 | 7.5 | 3.6 | 1.9 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | 4.3 | 3.4 |
| 7月 | 2.3 | 1.8 | 3.8 | 6.0 | 9.5 | 9.1 | 8.5 | 9.0 | 15.9 | 10.9 | 4.1 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 4.2 | 4.3 | 4.2 |
| 8月 | 6.0 | 4.9 | 9.2 | 8.5 | 12.5 | 7.3 | 6.4 | 4.5 | 7.1 | 4.4 | 2.6 | 1.6 | 2.7 | 3.4 | 6.0 | 8.3 | 4.7 |
| 9月 | 8.2 | 6.9 | 11.1 | 10.2 | 12.8 | 8.0 | 5.4 | 3.0 | 2.9 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 2.7 | 3.1 | 7.3 | 7.6 | 5.4 |
| 10月 | 6.8 | 4.9 | 7.7 | 10.2 | 10.7 | 7.1 | 4.2 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 5.1 | 8.0 | 8.8 | 9.0 |
| 11月 | 5.8 | 4.8 | 6.0 | 5.8 | 8.9 | 7.7 | 7.6 | 5.2 | 5.2 | 2.9 | 2.3 | 2.0 | 3.9 | 5.8 | 9.2 | 7.8 | 9.1 |
| 12月 | 6.5 | 4.6 | 6.6 | 6.1 | 8.5 | 5.5 | 6.9 | 5.6 | 3.8 | 3.6 | 2.6 | 1.8 | 4.1 | 6.8 | 10.0 | 9.4 | 7.5 |

表5.1.1-4  年平均风频的季变化

| 风向 风频 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 6.2 | 5.3 | 8.1 | 7.5 | 10.0 | 7.0 | 6.5 | 5.1 | 3.9 | 3.1 | 2.2 | 1.6 | 3.7 | 6.2 | 8.6 | 8.0 | 7.0 |
| 夏季 | 4.4 | 3.5 | 5.9 | 7.3 | 11.9 | 9.7 | 9.9 | 7.7 | 8.0 | 4.9 | 2.3 | 1.6 | 2.8 | 4.2 | 5.8 | 6.3 | 3.8 |
| 秋季 | 3.5 | 2.8 | 5.8 | 6.8 | 11.5 | 9.3 | 8.8 | 7.5 | 11.5 | 7.6 | 3.4 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 4.7 | 5.7 | 4.1 |
| 冬季 | 6.9 | 5.5 | 8.3 | 8.7 | 10.8 | 7.6 | 5.7 | 3.9 | 3.9 | 2.8 | 2.1 | 1.9 | 3.2 | 4.6 | 8.1 | 8.1 | 7.9 |
| 年平均 | 5.3 | 4.3 | 7.0 | 7.6 | 11.1 | 8.4 | 7.7 | 6.1 | 6.8 | 4.6 | 2.5 | 1.7 | 3.0 | 4.5 | 6.8 | 7.0 | 5.7 |

图5.1.1-1  年、季风向频率玫瑰图

### 5.1.2预测模式

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，选择附录A中推荐模式中估算模型计算污染源的最大环境影响，再按评价工作等级进行分级。采用AERSCREEN估算模式进行计算。

表5.1.2-1	估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 121.8万人（包河区） |
| 最高环境温度/℃ |  | 41.4 |
| 最低环境温度/℃ |  | -20.6 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 湿润 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是√ 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 否√ |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

      - 5.2.1.2环境空气影响预测

- 预测因子选择

- 建设项目营运期废气主要为汽车尾气、污水处理站恶臭、食堂油烟废气、燃气废气以及柴油发电机应急时产生的烟气。

根据《环境影响评价影响导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式中的估算模式对项目排放影响程度进行估算，选取占标率较大、影响较大并有环境质量标准的污染因子进行估算。本项目拟选取氨、硫化氢、SO2、NOX、颗粒物作为估算模式预测因子。

（2）评价标准

表6.2-7  评价因子和评价标准表

| 污染物名称 | 功能区 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 二类 | 200（1小时平均） | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 硫化氢 |  | 10（1小时平均） |  |
| SO2 |  | 500（1小时平均） | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准 |
| NOx |  | 250（1小时平均） |  |
| PM10 |  | 450（日平均浓度的3倍） |  |

（3）污染源计算清单见下表

表6.2-9  项目点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/° |  | 排气筒底部海拔高度 /m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/ （m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数 /h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S | SO2 | NOX | PM10 |
| 1 | 污水处理站排气筒 | 115°53′48.31923″ | 32°48′47.91182 | 30 | 15 | 0.3 | 8.43 | 20 | 8760 | 连续排放 | 0.00175 | 0.00007 | / | / | / |
| 2 | 天然气燃烧排气筒 | 115°53′49.78694″ | 32°48′48.02768″ | 30 | 87.5 | 0.8 | 11.43 | 80 | 8760 | 连续排放 | / | / | 0.0913 | 0.3183 | 0.1306 |

表6.2-10  污水处理站废气无组织面源参数表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/° |  | 面源海拔高度 /m | 面源长度 /m | 面源宽度 /m | 与正北向夹角 /° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数 /h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 1 | 污水处理站 | 115°53′48.48339″ | 32°48′50.20027″ | 30 | 66.6 | 12.6 | 0 | 0 | 8760 | 连续排放 | 0.00018 | 0.000007 |

（5）评价工作等级确定

本项目正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表6.2-11  估算模式计算结果

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准 | Cmax | Pmax | D10% | 下风向最大质量浓度出现距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站排气筒 | NH3 | 200 | 1.07E-03 | 0.54 | / | 14 |
|  | H2S | 10 | 4.30E-05 | 0.43 | / |  |
| 燃气燃烧废气排气筒 | SO2 | 500 | 2.52E-04 | 0.05 | / | 77 |
|  | NOX | 250 | 8.80E-04 | 0.35 | / |  |
|  | PM10 | 450 | 3.61E-04 | 0.08 | / |  |
| 污水处理站无组织 | NH3 | 200 | 1.38E-03 | 0.69 | / | 34 |
|  | H2S | 10 | 5.38E-05 | 0.54 | / |  |

由上表可知，本项目Pmax（0.69%）为污水处理站无组织排放的NH3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“表2评价等级判别表”，判定本项目大气环境影响评价等级为三级。

（6）评价范围确定

根据AERSCREEN大气估算预测模式结果，本项目大气环境影响评价等级为三级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）5.4.3中要求“三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围”。

（7）污染物排放量核算

- 有组织排放量核算

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），有组织排放量核算见表6.2-12。

表6.2-12  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/ （mg/m3） | 核算排放速率/ （kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 溴化锂空调排气筒2# | SO2 | 9 | 0.0913 | 0.8 |
| 2 |  | NOX | 13 | 0.3183 | 2.788 |
| 3 |  | 颗粒物 | 32 | 0.1306 | 1.144 |
| 主要排放口污染物排放总计 |  | SO2 |  |  | 0.8 |
|  |  | NOX |  |  | 2.788 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 1.144 |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 2 | 污水处理排气筒1# | 氨 | 0.88 | 0.00175 | 0.01535 |
|  |  | 硫化氢 | 0.03 | 0.00007 | 0.00059 |
| 一般排放口污染物排放总计 |  | 氨 |  |  | 0.01535 |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 0.00059 |
| 有组织排放合计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放合计 |  | SO2 |  |  | 0.8 |
|  |  | NOX |  |  | 2.788 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 1.144 |
|  |  | 氨 |  |  | 0.01535 |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 0.00059 |

- 无组织排放量核算

本项目无组织排放量核算见表6.2-13。

表6.2-13  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防错措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | 污水处理站 | 污水处理 | 氨 | 增强设备密闭性 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准值 | 1.0 | 0.00155 |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  | 0.03 | 0.00006 |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 氨 |  | 0.00155 |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 |  | 0.00006 |  |

本次评价就项目有组织及无组织大气污染源排放量进行统计，核定项目大气污染物年排放量，具体核定结果见下表：

表6.2-14  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 排放量t/a |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 0.8 |
| 2 | NOX | 2.788 |
| 3 | 颗粒物 | 1.144 |
| 4 | 氨 | 0.017 |
| 5 | 硫化氢 | 0.0007 |

（8）大气环境防护距离

预测结果显示，本项目大气污染物边界外小时浓度贡献值均满足环境质量浓度限值，无超标点，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）要求，项目无需设置大气环境防护距离。

（9）大气环境影响自查表

表6.2-15  建设项目大气环境影响自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  | 二级 |  | 三级 |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  | 边长=5~50km□ |  | 边长=5km |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  | 500~2000t/a□ |  |  | <500t/a |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ |  |  |
|  |  | 其他污染物（NH3、H2S） |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5R |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  | 地方标准□ |  | 附录D | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区 |  | 一类区和二类区□ |  |
|  | 评价基准年 | （2021）年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  | 现状补充检测 |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 |  |  | 拟替代的污染源 |  | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |  |
|  |  | 本项目非正常排放源□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现有污染源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS□ | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他 |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5~50km□ |  | 边长=5km |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（SO2、NOX、PM10、NH3、H2S） |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5 |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%□ |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  | C本项目最大占标率>10%□ |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30% |  |  | C本项目最大占标率>30%□ |  |  |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  | C非正常占标率>100%□ |  |
|  |  | （）h |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20% |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（SO2、NOX、PM10、NH3、H2S） |  |  |  | 有组织废气监测 |  | 无监测□ |  |
|  |  |  |  |  |  | 无组织废气监测 |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  | 监测点位数（ ） |  | 无监测 |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ )厂界最远（ 0 ）m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:(0.8)t/a |  |  | NOx:(2.788)t/a |  | 颗粒物:（1.144)t/a | VOCs:( )t/a |  |
| 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.2.2水环境影响评价

项目排水采用雨、污分流制，雨水就近排入市政雨水管网；本项目不产生特殊性废水，感染楼废水经预消毒处理后与其他废水一同排入院区污水处理站进一步处理，污水处理站废水经处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准及十五里河污水处理厂接管标准后通过医院总排口排出。总排口安装在线监测。

（1）评价等级判定

- 依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）水污染影响型建设项目评价等级判定如下表所示。

表6.2-16  水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）; |
|  |  | 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

本项目污水经院内污水站处理后排入十五里河污水处理厂，项目废水为间接排放，确定地表水环境影响评价等级为三级B。

（2）达标排放可行性分析

污水处理站规模可行性

医院拟建一个2000m3/d的综合污水处理站。根据前文分析可知，项目建成后预计进入污水处理站的总废水量为936.5m3/d，因此项目污水处理站规模均能够满足要求。

污水处理工艺可行性

项目污水处理站处理工艺采用的是《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中推荐的“二级处理+消毒”工艺，具体工艺流程为“格栅+调节+水解酸化+生物接触氧化+沉淀+消毒”；本项目传染性废水单独收集并设置一个消毒池预处理（位于特殊门诊楼下方，设计规模为10m3/h），消毒工艺采用臭氧消毒+单过硫酸氢钾复合盐消毒粉。根据工程分析，项目的传染性废水水量约99.47m3/d，占总水量的很小部分，且通过预消毒处理后粪大肠菌群已达到正常水平。本项目建成后出水水质能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准及十五里河污水处理厂接管标准。因此，本项目污水处理站采取的治理工艺可行。

综上，项目污水处理站处理工艺满足《医院污水处理技术指南》中二级处理工艺要求。医院污水通过化粪池进入调节池，调节池前部设置自动格栅。调节池内设提升水泵，污水经提升后进入水解酸化池分解大分子较难降解的有机物，同时对回流的消化液进行脱氮处理，其出水进入生物接触氧化池，在好氧条件下对废水中的有机物进行最终降解，并且对废水中的氨氮氧化为硝态氮。出水进入沉淀池，采用消毒剂对沉淀池出水进行消毒后达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准及十五里河污水处理厂接管标准后排入市政污水管网，经十五里河污水处理厂深度处理达标后排入十五里河。

- 十五里河污水处理厂处理后的尾水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准要求，对地表水影响较小。

消毒工艺可行性

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）：“4.1.5 带传染病房的综合医疗机构，应将传染病房污水与非传染病房污水分开。传染病房的污水、粪便经过消毒后方可与其他污水合并处理。5.6 综合医疗机构污水排放执行排放标准时，宜采用二级处理+消毒工艺或深度处理+消毒工艺；执行预处理标准时宜采用一级处理或一级强化处理+消毒工艺。”，本项目特殊门诊（感染门诊）产生的传染性废水单独收集，经预消毒池处理后再排入院区污水处理站，最后经市政污水管网排入十五里河污水处理厂；预消毒池采用“臭氧+单过硫酸氢钾”消毒工艺，综合污水处理站采用“二级处理+消毒”工艺。综上，本项目消毒池的设计满足标准要求。

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水消毒可采用的消毒方法有液氯消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒、臭氧消毒和紫外线消毒，各种常用方法的适用性和特点比较见下表。

表 6.2- 5 医院污水常用消毒方法比较

| 消毒剂 | 优点 | 缺点 | 消毒效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯Cl2 | 具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性 | 能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差 |
| 次氯酸钠NaOCl | 无毒，运行、管理无危险性 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；使水的pH值升高 |  |
| 二氧化氯ClO2 | 具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物(THMs)；投放简单方便；不受pH影响 | ClO2运行、管理有一定的危险性；只能就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高 |  |
| 臭氧O3 | 有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧 | 臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高 | 杀菌和杀灭病毒的效果均很好 |
| 紫外线 | 无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低 | 电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用 | 效果好，但对悬浮物浓度有要求 |
| 单过硫酸氢钾 | 有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；广谱、安全，能去除氨氮 | 运行成本较高 | 杀菌和杀灭病毒的效果均很好 |

对照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029—2013）6.3.1.2 常规预处理工艺“传染病医院污水预消毒宜采用臭氧消毒。消毒时间应不小于30 min”，对照《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）：“5.7 消毒剂应根据技术经济分析选用，通常使用的有：二氧化氯、次氯酸钠、液氯、紫外线和臭氧等。5.7.2 采用臭氧消毒，污水悬浮物浓度应小于 20 mg/L，臭氧用量应大于 10 mg/L，接触时间应大于 12 min 或由试验确定”，本项目特殊门诊预消毒池采用的工艺为“臭氧+单过硫酸氢钾”组合法，废水在预消毒池的停留时间不低于90min，因此预消毒池采用的消毒工艺符合标准及规范要求。本项目综合污水处理站采用的消毒工艺为“单过硫酸氢钾”，对照上表可知采用单过硫酸氢钾消毒效果较好。同时，根据《医院废水处理消毒技术及应用综述》（叶剑娜）、《新型医疗机构污水消毒处理新方法新工艺对疾病防控的探讨与实践》（孙剑彬）等论文资料，目前“单过硫酸氢钾”消毒方式已被各地医院普遍应用，且研究数据表明该消毒方式的效果明显优于次氯酸钠等其他消毒措施。参考安徽医科大学第二附属医院污水处理站单过硫酸氢钾消毒粉使用情况及总排口水质监测报告，单过硫酸氢钾消毒效果稳定，能够确保废水中粪大肠菌群达标排放。因此，综合污水处理站采用“单过硫酸氢钾”的消毒工艺合理可行。

综上。本项目采取的消毒工艺可行。

污泥处置工艺可行性论证

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），“污泥消毒一般采用化学消毒方式，常用的消毒药剂为石灰和漂白粉。污泥脱水宜采用离心式脱水机，离心分离前的污泥调质一般采用有机或无机药剂进行化学调质，脱水污泥含水率应小于80%。脱水过程必须考虑密封和气体处理，脱水后的污泥应密闭封装、运输。医院污泥应按危险废物处理处置要求，由具有危险废物处理处置资质的单位进行集中处置”。

本项目污泥处置采用“石灰消毒+化学调质+污泥脱水”，脱水污泥含水率小于80%，污泥处理过程中产生的废气收集后经生物滤池处理，污泥危险废物处理处置要求，由具有危险废物处理处置资质的单位进行集中处置，可以满足《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求。

综上，本项目废水经处理后能够达标排放。

（3）对十五里河污水处理厂的环境影响分析

十五里河污水处理厂日处理污水30万吨，目前余量充足。项目建成后新增废水排放量约960m3/d，占总处理水量的比例很小，项目废水与十五里河污水处理厂混合后水质浓度基本无变化，不会改变十五里河污水处理厂环境功能现状。综上分析，拟建项目排放的废水对十五里河污水处理厂的影响较小。

表6.2-17  废水类别、污染物及治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 传染性废水 | 粪大肠菌群 | 院内污水处理站 | 连续排放、流量不稳定 | TW002 | 预消毒池 | 臭氧+单过硫酸氢钾 | / | 是 □否 | 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放 |
| 2 | 综合废水 | COD、BOD、SS、氨氮、粪大肠杆菌 | 经院内污水处理站处理排入市政污水管网 | 连续排放、流量不稳定 | TW001 | 污水处理站 | 调节池+水解酸化+接触氧化+沉淀+消毒 | DW001 | 是 □否 | 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放 |

表6.2-18  废水间接排放口基本表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量/（万 t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L) |
| 1 | DW001 | 115°53′48.48339″ | 32°48′50.20027″ | 57.99 | 经院内污水处理站处理排入市政污水管网 | 连续排放 | / | 十五里河污水处理厂 | COD | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 1000（MPN/L） |

表6.2-19  废水污染物排放执行标准

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值（mg/L） |
| 1 | DW001 | COD | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及十五里河污水处理厂接管标准 | 250 |
| 2 |  | BOD5 |  | 100 |
| 3 |  | SS |  | 60 |
| 4 |  | NH3-N |  | 35 |
| 5 |  | 动植物油 |  | 20 |
| 6 |  | 粪大肠菌群 |  | 5000（MPN/L） |

表6.2-20  废水污染物排放信息表（扩建项目）

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 新增日排放量（t/d） | 全院日排放量（t/d） | 新增年排放量（t/a） | 全院年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD | 45 | 0.0432 | 0.0819 | 15.76 | 29.89 |
| 2 |  | BOD5 | 8 | 0.0077 | 0.0145 | 2.8 | 5.31 |
| 3 |  | SS | 10 | 0.0096 | 0.0182 | 3.50 | 6.64 |
| 4 |  | NH3-N | 5 | 0.0048 | 0.0091 | 1.75 | 3.32 |
| 5 |  | 动植物油 | 0.34 | 0.0003 | 0.0006 | 0.12 | 0.23 |
| 全院排放口合计 |  | COD |  |  |  | 15.76 | 29.89 |
|  |  | BOD5 |  |  |  | 2.8 | 5.31 |
|  |  | SS |  |  |  | 3.50 | 6.64 |
|  |  | NH3-N |  |  |  | 1.75 | 3.32 |
|  |  | 动植物油 |  |  |  | 0.12 | 0.23 |

（4）地表水环境影响评价自查表

表6.2-21  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 ；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；涉水的风景名胜区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体 □；水产种质资源保护区□；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 ；其他 □ |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ |  | 拟替代的污染源 □ |  |  | 排污许可证 ；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 ；冰封期 □ 春季 ；夏季 □；秋季 □；冬季 |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 ；补充监测 ；其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 ；冰封期 □ 春季 ；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | （） |  |  |  |  | 监测断面或点位个数（）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（2）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、粪大肠菌群） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 ；Ⅳ类 ；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 ；冰封期 □ 春季 ；夏季 □；秋季 ；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 ；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 ：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区 □ |
| 影响 预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | COD |  |  | 15.76 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | SS |  |  | 3.50 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  | 1.75 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  | 0.12 |  |  |  |  | 0.34 |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 ；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 ；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动 ；自动 □；无监测 |  |  |  |  | 手动 ；自动 ；无监测 □ |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （ ） |  |  |  |  | （ 污水总排口 ） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （ ） |  |  |  |  | （pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 ；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.2.3声环境影响评价

本次噪声影响评价坐标系建立以拟建场地西南边界交汇点为坐标原点(x=0，y=0)，x轴正方向为正东向，y轴正方向为正北向，由此得出各噪声源的位置坐标点，定位坐标均为建构筑物及设备的中心坐标，布置范围为设备布置的x，y范围坐标值，布置标高为相对原点处的标高。

      - 5.2.3.1噪声源强

本项目噪声源主要来自建筑内部风机、供水水泵、消防水泵、配电房、变配电所和楼顶冷却塔等，声级值为70~90dB（A），产噪设备的噪声源强见下表。

表5.2-15  噪声源强调查清单（室外声源）

| 编号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y | Z | 声功率级/dB(A) |  |  |
| 1 | 风机 | / | 28~124 | 18~187 | 30 | 95 | 选用低噪声设备、基础减震、设置消声器或隔音罩、定期检修维护 | 昼间 |
| 2 | 水泵 | / | 7 | 175 | 2 | 75 | 选用低噪声设备、基础减震、置于泵房内运行、房间隔声、定期检修维护 | 昼间 |
| 3 | 空调机组 | / | 28~124 | 18~187 | 3~30 | 80 | 在送风、回风及新风管上加装隔音罩、选用低噪声设备、基础减震、置于空调房内运行、房间隔声、定期检修维护 | 昼间 |

表5.2-16  噪声源强调查清单（室内声源）

| 编号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声功率级/dB(A) | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | x | y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 实验楼 | 实验室设备 | / | 70 | 选用低噪声设备、大型实验仪器进行基础减震、置于各实验室房间内使用、房间隔声、定期检修维护 | 28~124 | 18~187 | 3~30 | 2~5 | 70 | 昼间 | 20 | 50 | 1m |
| 2 | 变电室 | 变压器 | / | 75 | 选用低噪声设备、基础减震、置于配电房内、房间隔声、定期检修维护 | 114 | 89 | 3 | 2~5 | 75 | 昼间 | 20 | 55 | 1m |
| 3 | 发电机房 | 发电机 | / | 120 | 选用低噪声设备、基础减震、置于发电机房内、房间隔声、定期检修维护 | 115 | 36.4 | -5 | 2~5 | 120 | 昼间（偶发噪声） | 20 | 100 | 1m |

表5.2-22  项目噪声源源强一览表

| 名称 | 设备名称 | 数量 | 位置 | 噪声声压级（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活水泵房 | 水泵 | 12 | 位于地下一层 | 80 |
| 消防水泵 | 水泵 | 5台 | 位于地下一层 | 80 |
| 热水泵房 | 水泵 | 14 | 位于地下一层 | 80 |
| 新风机房 | 风机 | 5 | 位于地下一层 | 75 |
| 排风机房 | 风机 | 9 | 位于地下一层 | 75 |
| 空调水泵房 | 水泵 | 12 | 位于地下一层 | 80 |
| 变配电所 | 变压器 | 21 | 位于地下一层 | 70 |
| 柴油发电机房 | 柴油发电机 | 4 | 位于地下一层 | 90 |
| 楼顶 | 冷却塔 | 16 | 位于住院部综合楼楼顶 | 85 |
| 设备房 | 空调机组 | 3 | 位于地下一层 | 80 |

      - 5.2.3.2内部噪声环境影响分析

（1）地下设备房噪声源对周围环境的影响

本项目内部主要噪声源强是地下设备间的动力设备，主要包括：水泵、备用柴油发电机、风机、空调机组、变压器等设备。

生活水泵房、热水泵房、冷却塔补水泵房、空调水泵房：项目于地下一层分别设置了地下生活水泵房、热水泵房、冷却塔补水泵房、空调水泵房，由于水泵机组设施中多采用高振动设备，管线安装和与高振动设备接入口处均会产生强烈振动，对人体产生影响较大的是低频噪声及振动，噪声源强为80dB（A）（选用低噪声设备），针对可能产生的影响，建设单位拟采取对设备基础采取减振措施，并且单独置于专门设备房内，设备房采取隔声窗和在墙体内侧敷设吸声材料等措施，可有效控制振动影响；另外，建设单位对管线与高振动设备接入口处以及管线基座在安装时均采取严格的减振和固定措施，水泵接口采取软连接、安装消声材料及消声器。

变配电所：本项目于医技综合楼和感染楼地下一层分别设置了8个地下变配电所，内置的变压器噪声源强为70dB（A）。

变电所的噪声来源于变压器本体和冷却系统两个方面。国内外的研究结果表明，变压器本体振动产生噪声的根源在于：

①硅钢片的磁致伸缩引起的铁心振动。

②硅钢片接缝处和叠片之间存在着因漏磁而产生的电磁吸引力而引起铁心的振动。

③当绕组中有负载电流通过时，负载电流产生的漏磁引起线圈、油箱壁的振动。

④冷却风扇和油泵在运行时产生的振动。

建设单位对变压器选型时采用低噪声振动设备，安装时采取严格的减振和固定措施，并且单独置于专门设备房内设备房采取隔声窗和在墙体内侧敷设吸声材料。

新风机房、吸引机房、排风机房：项目新风机房、吸引机房、排风机房分散设置于地下一层，正常运行时风机设备噪声可达75dB（A），经过风机房建筑隔声，同时排风口安装消声器以及消声百叶窗等措施。

备用柴油机发电房：项目柴油机发电房设置于地下一层，柴油发电机设备噪声可达85-90dB（A），通过设置减震基座，并且单独置于专门设备房内，设备房采取墙体内侧敷设吸声材料，可有效控制噪声影响。柴油机发电机运转对外界的影响不大，且柴油发电机主要在停电时应急使用，一般装况不会运转，不对外产生影响。

综上，项目水泵、备用柴油发电机、风机、变压器等高噪声设备均布置在地下，隔声效果较好。采取降噪隔音措施后，其隔声量预计能达30dB以上，再经过建筑隔声和距离衰减，对外界的噪声影响值在50dB以下，对地块周围的声环境基本没有影响。

（2）冷却塔噪声对周围环境的影响

项目设有16台冷却塔设置于综合住院部大楼楼顶楼顶（21层，90.8m），为本项目的最高楼层。离冷却塔较近的声环境敏感点为拓展住院部（11层，50.8m）。根据类比调查，本项目选用超低噪声冷却塔，采用折板式消声器进风，顶部风机设阻抗复合消声器，设减振基座等措施后，冷却塔噪声约80dB（A）。

本环评采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2021）中的工业噪声预测模式。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。可根据预测点和声源之间的距离r，根据声源发出声波的波阵面，将声源划分为点声源、线声源、面声源后进行预测。在环境影响评价中遇到的实际声源一般将其划分为点声源进行预测。拟建项目对声环境产生影响的主要设备噪声源，按其辐射噪声和结构特点，安装位置的环境条件以及噪声源至预测点的距离等因素进行判断，逐一计算某一声源在预测点上产生的声压级（dB）。

（1）计算某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

式中： — 某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；

— 某个声源的倍频带声功率级，dB；

— 室内某个声源到靠近围护结构某点处的距离，m；

— 房间常数，m2；

— 方向性因子。

（2）计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

（3）计算室外靠近围护结构处的声压级：

（4）将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源倍频带的声功率级：

式中： — 透声面积，m2。

（5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

（6）计算某个室外声源在预测点产生的声级：

L2=L1-20lgr2/r1

式中：

— 预测点距声源的距离，m；

— 参考位置距声源的距离，m；

（7）计算噪声贡献值

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：  — 计算等效声级的时间，h；

— 室外声源个数；

— 等效室外声源个数。

一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看做由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。

下图给出了长方形面声源中心轴线上的声衰减曲线。当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r＜a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3 dB左右，类似线声源衰减特性[Adiv≈10 lg(r/r0)]；当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6 dB，类似点声源衰减特性[Adiv≈20 lg(r/r0)]。其中面声源的b＞a。图中虚线为实际衰减量。

图6.2-1长方形面源中心轴线上的衰减特性

②预测结果

本次评价对冷却塔南北路两侧病房进行了预测，噪声影响预测结果见表6.2-23。

表6.2-23  冷却塔噪声预测情况

| 声源 | 病房楼层 （楼层标高4.2m） | 噪声贡献值dB（A） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 南楼（25.3m） | 北楼（28.6m） |
| 冷却塔 （尺寸：8.44m×6.55m×6.47m） | 6 | 47.47 | 47.11 |
|  | 7 | 47.65 | 47.28 |
|  | 8 | 47.83 | 47.45 |
|  | 9 | 48.03 | 47.64 |
|  | 10 | 48.24 | 47.83 |
|  | 11 | 48.46 | 48.03 |
|  | 12 | 48.68 | 48.23 |
|  | 13 | 48.91 | 48.44 |
|  | 14 | 49.09 | 48.64 |
|  | 15 | 49.2 | 48.79 |
|  | 16 | 49.28 | 48.93 |
|  | 17 | 49.34 | 49.01 |

由上表预测结果可知，项目冷却塔经采取选用低噪声设备，采用消声器进风，顶部风机设阻抗复合消声器，设减振基座等措施后，产生的噪声对内部敏感点（病房）贡献值较小，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

根据本项目地面设备噪声源强分布，利用上述的噪声预测模式，预测出本项目的主要设备噪声源在采取相应的降噪措施后对边界环境噪声的贡献值及敏感点的预测值，项目噪声预测如下所示。

表6.2-24  项目院区边界噪声预测结果  单位：dB(A)

| 预测点 |  | 贡献值 |  | 背景值 |  | 预测值 |  | 评价标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 院区边界 | 东 | 31.18 | 31.18 | 53 | 45 | 53.03 | 45.18 | 70 | 55 |
|  | 南 | 37.74 | 37.74 | 57 | 49 | 57.05 | 49.31 |  |  |
|  | 西 | 35.78 | 35.78 | 58 | 48 | 58.03 | 48.25 |  |  |
|  | 北 | 37.14 | 37.14 | 54 | 46 | 54.09 | 46.53 | 60 | 50 |

根据上表可知，院区边界均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

项目冷却塔产生的噪声对噪声敏感点贡献值预测结果见下表。

表6.2-25 项目对敏感点噪声预测结果  单位：dB(A)

| 项目 敏感点 | 项目贡献值 |  | 背景值 |  | 预测值 |  | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 安徽省立医院老年医学康复中心（在建） | 38.64 | 38.64 | 55 | 46 | 55.1 | 46.73 | 60 | 50 |
| 招商雍华府 | 43.39 | 43.39 | 57 | 48 | 57.19 | 49.29 |  |  |
| 郡和府（在建小区） | 41.71 | 41.71 | 55 | 45 | 55.2 | 46.67 |  |  |
| 滨湖医院项目办 | 25.01 | 25.01 | 47 | 42 | 47.03 | 42.09 |  |  |

综上所述，本项目营运期各公建设施在采取相应的降噪措施后，对院区内部及周边敏感点声环境影响较小，声环境质量现状均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

      - 5.2.3.3交通噪声环境影响分析

本项目为医院，项目建成后自身也将成为环境敏感点，因此，项目在规划、设计、建设过程中应充分考虑周边环境的适应性。

根据现场调查及《合肥市区声环境功能区（2020修订）划分方案》，本项目位于声环境质量2类区范围内，项目区北侧隔空地为锦绣大道，为城市主干路，其路段两侧35m范围内执行4a类声环境功能区，项目建成后，锦绣大道产生的交通噪声会对本项目环境造成一定的负面影响。

根据道路规划设计资料及咨询当地政府部门，

目前蜀峰湖路和泰山路道路交通流量基本已达到稳定状态。本次评价委托了安徽省国众检测科技有限公司对蜀峰湖路和泰山路交通噪声、车流量和拟建感染楼南侧1m、拟建感染楼西侧1m环境噪声、一期住院楼南楼2、6、10、14、18层开窗、关窗状态下环境噪声进行了现状监测（详见附件），得到的噪声值如下：

表6.2-26 蜀峰湖路和泰山路交通噪声监测结果

| 采样点位 | 检测日期 |  | 监测时间 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 噪声 (Leq〔dB(A)〕) |  | 车流量 （辆/小时） |
| 锦绣大道 | 2022.12.20 | 昼间 | 06:00-07:00 | 58 | 60 | 112 |
|  |  |  | 07:00-08:00 | 60 |  | 119 |
|  |  |  | 08:00-09:00 | 65 |  | 134 |
|  |  |  | 09:00-10:00 | 58 |  | 82 |
|  |  |  | 10:00-11:00 | 56 |  | 84 |
|  |  |  | 11:00-12:00 | 61 |  | 102 |
|  |  |  | 12:00-13:00 | 66 |  | 92 |
|  |  |  | 13:00-14:00 | 64 |  | 136 |
|  |  |  | 14:00-15:00 | 58 |  | 100 |
|  |  |  | 15:00-16:00 | 57 |  | 92 |
|  |  |  | 16:00-17:00 | 59 |  | 118 |
|  |  |  | 17:00-18:00 | 63 |  | 116 |
|  |  |  | 17:59-18:59 | 63 |  | 108 |
|  |  |  | 19:00-20:00 | 64 |  | 96 |
|  |  |  | 19:59-20:59 | 57 |  | 84 |
|  |  |  | 21:00-22:00 | 54 |  | 98 |
|  |  | 夜间 | 22:00-23:00 | 53 | 51 | 78 |
|  |  |  | 23:00-00:00 | 52 |  | 75 |
|  |  |  | 00:00-01:00 | 49 |  | 57 |
|  |  |  | 01:00-02:00 | 48 |  | 56 |
|  |  |  | 02:00-03:00 | 45 |  | 44 |
|  |  |  | 03:00-04:00 | 43 |  | 38 |
|  |  |  | 04:00-05:00 | 47 |  | 58 |
|  |  |  | 05:00-06:00 | 49 |  | 66 |
| 安徽路 | 2022.12.20 | 昼间 | 05:59-06:59 | 57 | 62 | 57 |
|  |  |  | 07:00-08:00 | 60 |  | 78 |
|  |  |  | 08:00-09:00 | 66 |  | 70 |
|  |  |  | 09:00-10:00 | 57 |  | 46 |
|  |  |  | 10:00-11:00 | 54 |  | 38 |
|  |  |  | 11:00-12:00 | 57 |  | 60 |
|  |  |  | 12:00-13:00 | 60 |  | 70 |
|  |  |  | 13:00-14:00 | 58 |  | 56 |
|  |  |  | 14:00-15:00 | 59 |  | 85 |
|  |  |  | 15:00-16:00 | 57 |  | 66 |
|  |  |  | 16:00-17:00 | 57 |  | 68 |
|  |  |  | 17:00-18:00 | 56 |  | 66 |
|  |  |  | 18:00-19:00 | 63 |  | 56 |
|  |  |  | 19:00-20:00 | 58 |  | 41 |
|  |  |  | 20:00-21:00 | 59 |  | 38 |
|  |  |  | 21:00-22:00 | 56 |  | 24 |
|  |  | 夜间 | 22:00-23:00 | 53 | 46 | 30 |
|  |  |  | 23:00-00:00 | 53 |  | 20 |
|  |  |  | 00:00-01:00 | 52 |  | 26 |
|  |  |  | 01:00-02:00 | 51 |  | 18 |
|  |  |  | 02:00-03:00 | 50 |  | 23 |
|  |  |  | 03:00-04:00 | 48 |  | 21 |
|  |  |  | 04:00-05:00 | 48 |  | 20 |
|  |  |  | 05:00-06:00 | 52 |  | 34 |

表6.2-27 拟建感染楼南侧1m、拟建感染楼西侧1m

| 检测日期 | 采样点位 | 检测结果(Leq〔dB(A)〕) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 2022.01.12 | △Z15 拟建感染楼南 | 56 | 46 |
|  | △Z16拟建感染楼西 | 58 | 48 |
| 2022.02.19 | 一期住院楼南楼2层开窗时 | 40 | 34 |
|  | 一期住院楼南楼6层开窗时 | 43 | 41 |
|  | 一期住院楼南楼10层开窗时 | 42 | 35 |
|  | 一期住院楼南楼14层开窗时 | 46 | 39 |
|  | 一期住院楼南楼18层开窗时 | 41 | 42 |
|  | 一期住院楼南楼2层关窗时 | 37 | 32 |
|  | 一期住院楼南楼6层关窗时 | 43 | 31 |
|  | 一期住院楼南楼10层关窗时 | 40 | 34 |
|  | 一期住院楼南楼14层关窗时 | 39 | 32 |
|  | 一期住院楼南楼18层关窗时 | 39 | 35 |

根据噪声现状监测结果，蜀峰湖路和泰山路交通噪声经衰减后至项目边界噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；一期住院楼病房在开窗的时候室内有出现超标现象，但在关窗情况下室内声环境质量均能满足满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表2（A类房间）标准，说明病房窗户能起到一定隔声效果。要求本项目临路建筑选取双层中空玻璃窗，隔声效果不低于5dB。

为进一步减小道路交通噪声对本项目的影响，评价建议采取的交通噪声防治措施如下：

（1）在项目区进出道路设计以及防止外部汽车噪声的措施方案时，采取隔音措施，如增加树木绿化等，减少外部汽车噪声对本项目的影响。

（2）提高临路建筑、住院病房门窗的隔声性能，采用窗户增加橡胶条、窗缝注密封胶，且采取符合国家“三性”（气密性、水密性、隔声性）标准的玻璃；门窗进行嵌缝，嵌缝后平均隔声量可提高10分贝，减少汽车经过时噪声的影响。

（3）建设项目四周设置绿化带，可以起到隔噪音作用。建议种植乔木、灌木等四季常青的树种，以高低错落布置保证一定密度，并考虑种植可净化空气的树种，如夹竹桃、大叶黄杨、石榴、紫穗槐等。

采取以上措施后，将会有效减少周边道路的交通噪声对本建设项目环境的影响。

- 5.2.4固废环境影响评价

项目产生的固体废物主要为医疗废物、生活垃圾、污水处理站污泥以及未被污染的输液瓶（袋）。

1、一般固废：

- 未被污染的输液瓶（袋）经统一收集后回收处理；废离子交换树脂、废空气过滤器每次更换后由设备厂商带走。

2、危险废物

医疗废物含医疗过程中产生的废弃物，包括一次性医疗器具、手术产生的病理废弃物、化验检验用废试剂、废样品等，置于医疗废物暂存间暂存后交由有资质的单位处理处置；污水处理站污泥通过在污泥消毒池内投加石灰进行消毒，消毒脱水后交由有资质单位集中处理（在定期清淘前应进行监测，将污泥控制在：粪大肠菌群数≤100MPN/g、蛔虫卵死亡率>95%的水平）；废活性炭、废UV灯管，集中收集后定期委托资质单位处理。

医疗废物间位于地下二层，建筑面积约为80m2；该医疗废物间属于医疗废物集中转移点，工作人员每日定点将院区各分散收集点的医疗废物转移至此处，由有资质的单位清运处理。

- 3、生活垃圾

- 生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理。

项目生活垃圾集中收集点位于一期污水处理站站房南边，为简易彩钢板房，面积约80m2，生活垃圾每日委托环卫部门清运处理。

- 项目固体废物处置措施见表6.2-28。

表6.2-28  固体废物处置措施一览表

| 固体废物类别 | 名称 | 产生量(t/a) | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公、生活垃圾 | 普通病人生活垃圾 | 542.025 | 集中收集后定期由环卫部门统一处置 |
|  | 门诊产生生活垃圾 |  |  |
|  | 医务、管理人员办公垃圾 |  |  |
| 一般固体废物 | 未被污染输液瓶（袋） | 15 | 集中收集后交安徽灵春科技环保有限公司处置 |
|  | 废离子交换树脂 | 2 | 由设备厂商更换带走 |
| 危险固体废物 | 感染性废物（HW841-001-01） | 547.5 | 交由阜阳市利康医疗废物处置有限公司处理 |
|  | 损伤性废物（HW841-002-01） |  |  |
|  | 病理性废物（HW841-003-01） |  |  |
|  | 化学性废物（HW841-004-01） |  |  |
|  | 药物性废物（HW841-005-01） |  |  |
|  | 废水处理污泥（HW772-006-49） | 3.6 | 交由有资质单位处理 |
|  | 废活性炭（ HW900-039-49 ） | 0.775 | 交由有资质单位处理 |

本评价在参考《医疗废物管理条例》（2011修订），以及卫生部[2003]第36号令《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等，提出以下污染防治措施：

1、分类收集

废弃物的收集是否完善彻底、是否分类是医院废弃物处理处置的关键。结合处理处置措施的不同，医院废弃物可分为：A) 损伤性废弃物，如手术刀、注射针等；B) 病原性废弃物，如纱布、脱脂棉、输液管等；C) 一般可燃废弃物，如塑料包装袋、普通生活垃圾等；D) 一般不可燃废弃物，如输液瓶等；E) 病理组织等；F) 化学试剂和过期药品等，有机、无机，液体、固体必须分开收集。

2、分类处置

一次性医疗器械毁形消毒后委托有资质的单位进行处置；可以焚烧的医疗废物委托有资质的单位及时焚烧处理。

3、具体措施

（1）收集容器的规定

收集容器应符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》(HJ 421-2008)要求。

包装袋在正常使用情况下，不应出现渗漏、破裂和穿孔；采用高温热处置技术处置医疗废物时，包装袋不应使用聚氯乙烯材料；包装袋容积大小应适中，便于操作，配合周转箱（桶）运输；医疗废物包装袋的颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181中Y06的要求，包装袋的明显处应印制警示标志和警告语；包装袋外观质量：表面基本平整、无皱褶、污迹和杂质，无划痕、气泡、缩孔、针孔以及其他缺陷；包装袋物理机械性能应符合相应的规定。

利器盒整体为硬质材料制成，封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开；采用高温热处置技术处置损伤性废物时，利器盒不应使用聚氯乙烯材料；利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181中Y06的要求。利器盒侧面明显处应印制警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”；满盛装量的利器盒从1.2m高处自由跌落至水泥地面，连续3次，不会出现破裂、被刺穿等情况。

周转箱（桶）整体应防液体渗漏，应便于清洗和消毒；周转箱（桶）整体为淡黄，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求。箱体侧面或桶身明显处应印（喷）制警示标志和警告语；周转箱整体装配密闭，箱体与箱盖能牢固扣紧，扣紧后不分离；表面光滑平整，完整无裂损，没有明显凹陷，边缘及提手无毛刺；周转箱的箱底和顶部有配合牙槽，具有防滑功能；周转箱物理机械性能应符合相应规定。

（2）分类收集的措施

根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》的包装物或者容器内。在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。

病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。废弃的麻醉、精神、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。

化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置。

批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置。

盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

（3）暂时贮存措施

医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁，应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。

医疗废物的暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

1）远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；

2）有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

3）有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；

4）设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

5）暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。

6）医院医疗废物每日集中收集至医院暂存场所。医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。

医疗废物临时贮存设施建设时须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求建设，采取以下污染防范措施：

1）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；另外储存场所必须设置防渗、防漏、防腐蚀措施，防止发生医疗废物流失、泄漏、扩散等事故。

2）必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；

3）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；

4）医疗废物堆场必须进行消毒处理，可采用臭氧或紫外线进行消毒处理。

（4）医疗废物的交接

医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。

化学性医疗废物应由医疗卫生机构委托有经营资格的危险废物处置单位处置，未取得相应许可的处置单位医疗废物运送人员不得接收化学性医疗废物。

医疗卫生机构交予处置的废物采用危险废物转移联单管理。设区的市环保部门对医疗废物转移计划进行审批。转移计划批准后，医疗废物产生单位和处置单位的日常医疗废物交接可采用简化的《危险废物转移联单》（医疗废物专用）。在医疗卫生机构、处置单位及运送方式变化后，应对医疗废物转移计划进行重新审批。医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。

（5）医疗废物的运输

医疗废物运送应当使用专用车辆。车辆厢体应与驾驶室分离并密闭；厢体应达到气密性要求，内壁光滑平整，易于清洗消毒；厢体材料防水、耐腐蚀；厢体底部防液体渗漏，并设清洗污水的排水收集装置。运送车辆应符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）的要求。

运送车辆应配备：《危险废物转移联单》（医疗废物专用）、《医疗废物运送登记卡》、运送路线图、通讯设备、医疗废物产生单位及其管理人员名单与电话号码、事故应急预案及联络单位和人员的名单、电话号码、收集医疗废物的工具、消毒器具与药品、备用的医疗废物专用袋和利器盒、备用的人员防护用品。

（6）事故应急措施

发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染。处理工作结束后，医疗卫生机构应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。

只要该医院在营运后做好固废的分类收集、管理及处置工作，该医院产生的固体废物不会造成二次污染。

- 5.2.5地下水环境影响分析

本项目运营过程中，医院废水的渗漏可能对评价区的地下水水质造成污染，项目用水由市政管网提供，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）判定，项目属III类建设项目。对照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本次地下水环境影响评价工作等级为三级。

      - 5.2.5.1评价区水文地质条件

(1)含水层结构及其分布特征

依据地下水的赋存条件以及含水介质的空隙类型，将区内地下水类型全部划为松散岩类孔隙水。根据含水层特征，地下水的埋藏条件、水动力特征以及与大气降水、地表水的关系，将松散岩类孔隙水分为孔隙潜水和孔隙承压水。

①孔隙潜水

浅层孔隙含水层组是浅层孔隙潜水赋存与分布的场所。地下水具无压—半承压性质，与大气降水、地表水关系密切。含水层组由第四系全新统、上更新统的粉砂、细砂、中细砂组成，一般具“二元结构”或“多元结构”。厚度一般5~20m，单井出水量100~3000m3/d。富水性主要受古河道带的控制，古河道主流带砂层厚度大，岩性以细砂、中细砂为主，古河道泛流带及河间带砂层厚度变薄或者尖灭，岩性以粉砂为主。

水位埋深一般2.0~4.0m，局部4.0~6.0m。水化学类型以HCO3-Ca型和HCO3-Na型为主，矿化度一般小于1g/L。

②孔隙承压水

深层孔隙含水层组是深层孔隙承压水赋存与分布的场所。地下水具明显的承压性质，局部水头高出地表，与大气降水和地表水无直接关系。主要含水层由第四系部分中更新统、下更新统及上第三系上新统的粉砂、细砂、中细砂和含砾中粗砂组成。

根据地层年代，大体可分为3个承压含水层（组），自上而下为：

A. 第I承压含水层（组）

也称为中深层承压水，含水层（组）主要由中更新统（Q2）和下更新统（Q1）地层组成，底板埋深为80~120m；含水层砂层多为中~薄层粉细砂层，单井涌水量多为500~1000m3/d。

B. 第II承压含水层（组）

也称为深层承压水，含水层（组）主要由上第三系常胜沟组（N2ch）和太和组（N13t）上段地层组成，底板埋深为200~250m；含水层砂层多为中厚层中砂~细砂层，单井涌水量多小于1000m3/d。

C. 第III承压含水层（组）

主要赋存于太和组（N13t）下段砂层中，顶板埋深约300m；含水层砂层主要为中厚层~厚层半胶结中砂层，该套含水层组中的砂层总厚度虽然较大，但由于呈半胶结状，所以单位厚度含水层的出水能力总体较第I、第II承压含水层（组）小，单井涌水量多为1000~2000m3/d。

(2)各含水层之间的水力联系

区域内含水层分布比较稳定，潜水含水层和第I承压含水层(组)之间发育较厚(厚度平均约30m)且相对稳定的粘土层，两层组之间的直接水力联系较差，区域局部地段存在可形成越流补给的天窗，潜水的越流补给是第I承压含水层(组)的主要补给来源之一。

第I与第Ⅱ之间，发育厚度大且分布稳定的粘土层，层组间水力联系差。

第Ⅲ与第Ⅲ承压含水层(组)之间，在区域上因为水力联系较密切且常具有统一的水头，常常被划为一个层组；在拟建项目所在地段，第Ⅱ与第Ⅲ承压含水层(组)之间，发育厚度大于30m的粘土层且分布范围较广，两套层组之间水头有一定差异；鉴于第Ⅲ承压含水层(组)区域动态监测点少，在水位动态分析时，参考第Ⅱ承压含水层(组)动态。

具体分布情况见图6.2-1。

图5.2-1 水文地质概化模型图

（3）地下水补径排条件

①补给条件

大气降水是潜水的主要补给来源，区内地形平坦、沟渠河道纵横，灌溉回归和地表水体入渗补给条件也较好。

潜水与第I孔隙承压水层组之间，在天窗发育地段，潜水的越流补给是第1承压含水层（组）的主要补给来源之一；第Ⅱ和第Ⅲ含水层（组）主要接受侧向径流补给。

②径流条件

天然条件下，潜水与承压水的区域径流方向，大致由西北流向东南；现状条件下，承压含水层（组）承压水，受工业和生活集中开采干扰影响明显。

③排泄条件

现状条件下，区内潜水的主要排泄方式有潜水蒸发、越流补给、侧向径流排泄、人工开采四种方式。

天然条件下，承压水主要排泄方式是向下游排泄；现状条件下，开采是研究区域承压含水层（组）的主要排泄方式。

- 5.2.5.2地下水环境影响预测与评价

（1）预测、评价范围

由于本项目可能出现的污染事故点较少，可能对地下水造成污染的因素也较简单，在设计可能出现的事故情景时，仅考虑污染风险较大及一旦发生污染则危害较大的潜在事故源。在污染因子选择方面，主要选择项目运营过程中可能产生的污染因子，在不同场景条件下预测污染物扩散范围及浓度变化。

医院污水处理站池体发生破损，由于短时间内无法轻易发觉，废水下渗地面，将对下方的土壤环境造成污染，并通过包气带对地下水环境造成污染。因此本次评价确定污水处理站废水下渗为主要预测对象。

（2）预测源强

非正常工况下，污水处理站废水调节池出现破损泄露，废水进入地下水，泄漏量按下列公式计算：

Q=KAJ

其中：K—包气带垂向渗透系数m/d，项目所在区包气带渗透系数为0.024-0.048m/d，本次预测取0.036；

A—污水处理池底部泄露面积m2，本取总面积1m2；

J—水力坡度，取1；

假定污水泄露量为正常状况下渗漏量的10倍，最终计算泄露量Q=0.36m3/d。

根据本项目工程分析，项目选取COD、NH3-N作为预测因子，其污染物参数具体如表5.2-32：

表5.2-32  调节池主要污染物浓度（mg/L）

| 污染物 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 产生最大浓度值 | 400mg/L | 45mg/L |
| 评价标准 | 3.0mg/L | 0.5mg/L |
| 超标倍数 | 133 | 90 |
| 产生量 | 0.144kg/d | 0.0162kg/d |

（3）预测模型

项目污水处理站为地埋式，调节池发生泄漏具有隐蔽性，不容易被及时发现。预测模型采用导则推荐的一维稳定运动二维水动力弥散-连续注入示踪剂—平面连续点源。公式如下：

（e-3）

式中：x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

C(x，y，t)—t时刻点x，y处的示踪剂浓度，mg/L；

M—承压含水层的厚度，m；

mt—单位时间注入示踪剂的质量，kg/d；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

DT—横向弥散系数，m2/d；

π—圆周率；

—第二类零阶修正贝塞尔函数（可查《地下水动力学》获得）；

—第一类越流系统井函数（可查《地下水动力学》获得）。

具体参数情况见表5.2-33。

表5.2-33  项目区水文地质参数取值情况

| 含水层 | 厚度M | 有效孔隙度n | 纵向弥散系数DL | 横向弥散系数DT | 水流速度u |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一含水层 | 15m | 0.3 | 0.033m2/d | 0.009m2/d | 0.03m/d |

（4）预测结果

污水调节池泄露100天、1000天以及3000天后，污染物扩散情况及浓度变化情况见如表6.2-34。

表5.2-34 调节池废水泄漏入渗含水层水流方向上最大浓度出现的时间及距离

| 泄露后时间 | COD |  | NH3-N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下游超标距离(m) | 超标面积(m2) | 下游超标距离(m) | 超标面积(m2) |
| 100天 | 17 | 308 | 9 | 120 |
| 1000天 | 45 | 1000 | 42 | 1620 |
| 3000天 | 112 | 4212 | 110 | 3842 |

1）调节池泄漏后不同时间的COD、NH3-N浓度模拟图形

①100天后

点源公式根据《环境影响评价技术导则--地下水环境（HJ610-2016）推荐的平面连续。对调节池泄漏后100天后的浓度分布情况进行模拟计算，计算出的COD、NH3-N浓度分布等值线图分别见图6.2-2、6.2-3。

图5.2-2 废水连续泄漏100天后含水层COD的浓度分布等值线图

图5.2-3 废水续泄漏100天后含水层NH3-N的浓度分布等值线图

II、1000天后

污水调节池泄漏后1000天后计算出的COD、NH3-N浓度分布等值线图分别见图6.2-4、6.2-5。

图5.2-4 废水连续泄漏1000天后含水层COD浓度分布等值线图

图5.2-5  废水连续泄漏300天含水层后NH3-N浓度分布等值线图

III、3000天后

污水调节池泄漏后3000天后计算出的COD、NH3-N浓度分布等值线图分别见图6.2-6、6.2-7。

图5.2-6 废水连续泄漏3000天后含水层COD的浓度分布等值线图

图5.2-7 废水连续泄漏3000天后含水层NH3-N的浓度分布等值线图

根据预测结果，污水收集池连续泄漏后100d、1000d、3000d，污染物COD、NH3-N在含水层水平方向上的运移范围。根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，COD、NH3-N的标准限值分别为3mg/L、0.5mg/L，污染物泄漏30d、300d、3000d后在含水层中运移，其中COD、NH3-N运移的超标距离分别为17m、45m、112m和9m、42m、110m。根据调查项目所在地无居民饮用地下水；在预测时间段内，污染物超标范围影响范围较小，不会对周围的环境保护目标造成不利影响。

为有效控制建设项目对地下水造成污染，建设单位要做好防渗工作，定期检查厂区防渗层的完整性，检查隐蔽工程防渗的完整性，杜绝泄漏事故的的发生。建设单位在加强管理、提高环保意识并严格执行本环评提出的分区防渗、监测管理、制定应急预案等措施的前提下，本项目生产运行不会对周围及下游地下水环境产生明显不利影响。

地下水跟踪监测

在项目场地下游布置1个地下水跟踪监测点，定期对项目所在地地下水进行监测，发现问题后应立即启动应急预案，防止污水渗漏造成地下水污染。

- 6环境污染控制对策

- 6.1施工期环境污染控制对策

- 6.1.1废气环境污染控制对策分析

施工期对大气造成污染的主要是施工粉尘，建设单位须对建设项目施工期废气进行严格控制。

项目施工期废气对其影响较大，为了减少施工大气污染对周围环境的影响，项目必须随时对道路进行洒水抑尘，建议每天洒水4～5次。此外为了控制扬尘对周围环境和环境敏感目标的影响，建设单位应加强对施工现场可能产生扬尘的每个环节的严格管理。

根据《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》要求，严格落实六个“百分百”（即施工现场 100%围挡、工地砂土 100%覆盖、工地路面 100%硬化、拆除工程 100%洒水压尘、出工地车辆 100%冲净车轮车身、暂不开发的场地 100%绿化）的前提下，建议采取以下防护措施，将对周围环境空气的影响降低到最小程度。

①推进建筑、建造方式转变，开展建筑工地、物料堆场扬尘综合整治；

②强化扬尘污染防治责任，严格实行网格化管理，施工企业要在开工前制定建筑施工现场扬尘控制措施，对施工现场实施封闭围挡、道路硬化、材料堆放遮盖、进出车辆冲洗、工程立面围护、建筑垃圾清运等措施。

③落实物料堆场、储煤场防风抑尘措施。安装渣土运输车辆GPS定位系统，严格实施密闭运输，落实冲洗保洁措施。推行城区道路机械化清扫等低尘作业方式。

另外，施工过程中应严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》和《阜阳市建筑施工工地扬尘污染防治规定》对施工期扬尘的防治要求。具体如下：

（1）施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等；施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡，围挡高度不得低于2.5米，围挡底边封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外漏，实现工地周边100%围挡。施工尽量从南往北、由西向东进行施工，避免后期施工对敏感点的影响。

（2）施工期间，建筑结构脚手架外侧设置密目式安全立网，并保持严密整洁；进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。

（3）施工工地内生活区、办公区、作业区加工场、材料堆场地面、车行道路应当进行硬化等防尘处理，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取铺设钢板措施，并保持路面清洁，防止机动车扬尘。

（4）气象预报风力达到5级以上的天气，不得进行土方挖填和转运、爆破、房屋或者其他建（构）筑物拆除等作业；施工工地道路积尘可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水抑尘情况下直接清扫。

（5）建筑垃圾等无法在48小时内清运完毕的，应当在施工工地内设置临时堆放场；临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施，各工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。

（6）运输车辆应当在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘污染的设备清理车辆、设备和物料的尘埃；有条件的，可以设置冲洗槽、排水沟、沉淀池等设施。

（7）在进行产生大量泥浆的施工作业时，应当设置相应的泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不外溢，废浆应当密闭运输。

（8）按照规定使用散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆；确需在施工现场搅拌混凝土和砂浆的，应当按照相关规定执行并履行备案手续。

（9）项目区施工闲置3个月以上的用地，建设单位应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装。

（10）堆放水泥或者其他易飞扬的细颗粒建筑材料，应当密闭存放或者采取覆盖等措施。

（11）建（构）筑物内施工材料及垃圾清运，应当采用容器或者管道运输，禁止凌空抛撒。

（12）施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响况确定，一般设在施工工地周围20m范围内。

（13）严格施工扬尘监管，因地制宜稳步发展装配式建筑。施工工地要做到工地周边100%围挡、易扬尘物料堆放100%覆盖、土方开挖100%湿法作业、路面100%硬化、出入车辆100%清洗、渣土车辆100%密闭运输。

（14）施工现场安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。

（15）施工现场设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘。

（16）拆除工程工地的围挡应当使用金属或硬质板材材料，严禁使用各类砌筑墙体；拆除作业实行持续加压洒水或者喷淋方式作业；拆除作业后，场地闲置1个月以上的，用地单位对拆除后的裸露地面采取绿化等防尘措施。

通过采取以上措施后，可以有效降低扬尘对周边环境的影响，随着施工期结束，粉尘污染也基本消失。

- 6.1.2废水环境污染控制对策分析

（1）加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。

（2）施工现场建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其他施工废水需经处理后回用于洒水抑尘，砂浆和石灰浆等废液集中处理，干燥后与固废一起处置。

（3）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料分类集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。

（4）安装小流量的设备和器具以较少在施工期间的用水量，另外建议用雨水进行冲洗作业。

（5）在工地内重复利用积存的雨水和施工废水。

（6）生活污水经现有化粪池处理后纳入十五里河污水处理厂。

- 6.1.3噪声环境污染控制对策分析

项目施工期噪声，尤其在基础打桩阶段施工噪声对区域声环境影响较大。因此，要求项目施工期建设单位采取措施，减少施工噪声对四周敏感目标的影响。具体如下：

（1）选用符合国家有关标准的施工机器和运输车辆、尽量选择低噪声的施工机械和工艺、振动较大的固定机械应加减震基座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持良好的运转，以便从根本上降低噪声源强。

（2）尽可能减少清凿工作量，减少镐头机噪声；施工顺序为从南向北分批次开展，保障施工过程中安全有序、最大程度降低对周边影响；禁止夜间施工。

（3）在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定，避免施工扰民事件的发生。

（4）从声源上控制：施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。噪声机械设备尽量远离场界，特别是在结构施工阶段，强噪声机械设备应远离场界。

建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（5）合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，除工程必须，并取得环保部门批准外，《安徽省环境保护条例》明确规定：城市市区范围内禁止午间（中午12点至14点）和夜间（晚22点至晨6点）在噪声敏感建筑物集中区域内进行产生环境噪声污染的活动；禁止在中考、高考等特殊期间，建设单位因任何理由违反所在地环境保护行政主管部门的限制性规定，进行产生环境噪声污染活动；在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，因生产工艺等特殊需要必须连续作业，并产生环境噪声污染的建筑施工，施工单位应当持有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明，提前2日公告附近居民，并告知所在地市、县人民政府环境保护行政主管部门，尽量缩短工期，避免造成长期影响；

（6）采用距离防护措施：距离防护措施是噪声控制的最方便、简单的方式，噪声衰减量随距离的增大而增大，至声源10m处噪声衰减20dB（A），50m处衰减约34dB（A），100m处衰减约40dB（A），因此在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其施工点移至建设地块中部，远离距离居民住宅等敏感点较远处，施工点尽量远离南场界，确保附近居民区有一个良好的生活环境，强噪声设备至敏感点距离至少在50m以外，可有效地减弱施工噪声对周围居民的影响。同时对固定的机械设备尽量入棚操作。

（5）采用声屏障措施：在施工场地靠近敏感点的地方（招商雍华府、安徽省立医院老年医学康复中心等）设立临时声屏障；在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。

（6）施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣，对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。

（7）要求业主单位在施工现场标明投诉电话，一旦接到投诉，业主单位应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理环境纠纷。

施工期噪声较大，但是施工期噪声是暂时性的，施工结束后随即消除。在严格按照以上噪声防治措施的基础上，环评认为建设项目施工期的影响，特别是后期工程施工期对敏感目标的影响将得到有效削减。综上，施工期落实环评提出的各项减噪措施，噪声的影响是可控的且暂时的。

- 6.1.4固废环境污染控制对策分析

（1）施工人员居住区的生活垃圾要实行袋装化，每天由清洁员清理，集中送至指定堆放点。

（2）尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程中的跑、冒、滴、漏，建筑垃圾在指定的堆放点存放，并及时送城市垃圾填埋场。

（3）在工地废料被运送到合适的市场去以前，需要制定一个堆放、分类回收和贮存材料的计划。一般而言，主要是针对钢材、金属、砌块、混凝土、未加工木料，瓦楞板纸和沥青等可再生材料进行现场分类和收集。

（4）施工渣土要求建设单位和施工单位按照有关规定首先向市容环境卫生主管部门提出申请，并根据指定地点、运输路线、时间运行处置。

- 6.1.5地下水环境污染控制对策分析

①本项目医疗废水中含有粪大肠菌群，为防止废水传输过程中以及处理过程中跑、冒、滴、漏等对医院地下水，土壤的污染，要求污水处理站地面做硬化及防渗处理措施，在医院污水井、污水池、排污沟等处内均设有防渗结构层。

②各特殊废水收集系统、特殊废水预处理池槽等防渗防腐，各构筑物池底和池壁采用混凝土构筑，废水输送构筑物采取严格防渗处理，避免废水跑冒。各防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，（渗透系数≤10-10厘米/秒）。

③有毒有害固体废物必须送医疗废物临时贮存点，确保防扬散、防流失、防渗漏等措施，医疗废物临时贮存点按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行防腐防渗处理，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料(渗透系数≤10-10 cm/s)；地面采用防渗漏水泥地坪。

④风险事故应急响应主要指医院内的污水处理站不能正常运行，为避免污水处理设备出现事故的可能性，医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)中要求“12.4.1医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的 100%，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的 30% ”。医院一期污水处理站设有一个420m3的调节池，二期污水处理站设有一个420m3的调节池和一个320m3的事故池，总容积满足要求。事故池设置与调节池串联，发生事故时用跨越管旁路引入。同时，应急事故池采用防渗钢筋混凝土浇筑池体，池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s）。

此外还要加强管理，完善管理机制，建立严格的管理制度，遵守操作规程。项目采取以上措施后，可最大程度的减少项目污染物的排放对地下水的影响。

- 6.1.6水土保持对策分析

项目在施工期会导致表层土的剥离，使原本植被覆盖度就较低的地表植被破坏，在一定时期会加剧的水土流失程度。

降雨会对项目建设的挖开面产生侵蚀，地面失去植被的“保护”而裸露，地表径流蓄积功能下降，在水的作用下，高峰地表径流流量增加，地下径流减少，水土侵蚀加剧，最终导致水土流失加剧。场地开挖使原有土地上的植被破坏、土壤输送，地面裸露，临时弃土场堆放的弃土体较疏松，很容易水土侵蚀，尤其是在雨季，水带入河中泥沙量将增加。

项目在施工期，在施工场界外围修筑临时排水沟，防止雨水对开采面的冲刷而直接进入周围水体，同时也收集含有大量土粒的雨水。从源头上减少水土流失的形成；建设场界内的水土保持与建设计划有机结合，使裸露的挖开面尽量少，施工结束后尽快覆土绿化，减少挖开面裸露时间和裸露面积，同时也尽快的利用临时弃土场的弃土，两方面均能减少和防止水土流失的发生。

根据项目的建设计划，各场地时空变化，遵循水土保持措施实施进度与主体工程生产建设计划相适应，水土保持与生产建设结合，分清轻重缓急，首先考虑重点防护地段，优先考虑社会生态效益，合理控制资金平衡的原则，对建设区、临时弃土场的水土保持措施实施进度安排如下：

1、建设项目区水土保持措施实施进度安排

对于项目建设区的水土保持措施，与建设计划统一起来，排水沟在施工场开始前建设完成，同时在排水端设置沉淀塘，进一步减少水土流失；施工完成后，迅速启动覆土绿化工程，切实做到，边建设，边绿化。

2、临时弃土场水土保持措施实施进度安排

临时弃土场外围修筑排水沟，与施工场界排水沟相连，有效的减少水土流失；弃土场服役满后，弃土回填完毕口，即启动临时弃土场的复绿工程。

经过以上措施的建设和方案的实施，可有效控制水土流失。

- 6.2营运期环境保护措施分析

- 6.2.1废气环境保护措施分析

建设项目营运期废气主要为建设项目营运期废气主要为汽车尾气、污水处理站恶臭、食堂油烟、空调燃气废气以及柴油发电机应急时产生的烟气。

（1）汽车尾气

地上停车场地面停车采用化整为零的策略，结合地形和环形道路网布置，并采用草坪砖铺砌，本项目地面停车场汽车尾气无法集中控制，属于无规律间歇性排放，因此应遵守国家对汽车尾气排放的年检制度，并做好停车场周边的绿化，避免尾气集聚浓度增加。

建设项目地下车库内汽车排放的有害物主要是一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）、氮氧化物（NOX）等有害物质，根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002），只要提供充足的新鲜空气，将空气中的CO浓度稀释到《工业企业设计卫生标准》规定的范围以下，HC、NOX均能满足《工业企业设计卫生标准》的要求。因此在设计地下车库的通风设计时，应注意以下几点：

①地下车库是一种半封闭或封闭的大空间，无法利用建筑物门窗等开口进行自然通风和排烟。因此，要同时设置机械排风系统、机械排烟系统和送风系统（自然补风或机械送风），或机械排风系统兼排烟系统和送风系统。

②尽量简化排风、送风、排烟系统，目前地下车库的通风设计中，常将排风系统兼作排烟系统使用，使排风系统与排烟系统密切结合起来，变成一个复合系统。通过多年的研究和实践证明，这种复合系统不仅在技术上是可行的，而且在经济上也是节省的。这种系统平时作为机械排风系统用，发生火灾时，又用作机械排烟系统。

③建议将汽车尾气排风口引到室外竖井排放，竖井出口设置在裙楼顶层，根据《汽车库建筑设计规范》（JGJ100-98）：“地下汽车库的排风口应设于下风向，排风口不应朝向邻近建筑物和公共活动场所，排风口离室外地坪高度应大于2.5m，并应作消声处理”，避开人员经常活动区，车库排风口与最近建筑间距应在10米以上，以减少对人们的影响。

采取上述措施后，排风口设置避开人员经常活动区，不会对项目内部人员产生不良影响。

- （2）污水处理站恶臭

医院污水处理站产生的废气主要为氨、硫化氢、甲烷、臭气浓度，主要恶臭源是进水格栅、水解酸化池、好氧池、污泥消毒池以及污泥干化池等。本项目污水处理站为地埋式，根据《医院污水处理技术指南》的相关规定，医院应对水处理池加盖板密闭起来，还须在盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来，并组织气体进入管道定向流动到能阻截、过滤吸附、辐照或杀死病毒、细菌的设备中，经处理后达标排放。此外，项目区污水处理站应加强绿化、定期投放除臭剂等，以进一步减少恶臭气体对周围环境的影响。

①常见恶臭气体处理措施比选

目前污水处理产生的恶臭处理方法从原理上大致可以分为：物理法、化学法、生物法等。物理法主要有活性炭吸附法，化学法主要有焚烧法、湿式化学吸收、离子除臭法，生物除臭主要为土壤法、生物滤池。目前使用的主要脱臭方法及其特点见下表：

表7.2-1 主要除臭方法比较

| 大类 | 除臭方法 | 适用范围 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理法 | 活性炭吸附法 | 低、中浓度废气小、中型设施 | 去除效率高，维护简单、运行方便 | 不能用于大气量和高 浓度废气，活性炭再生 或更换成本高 |
| 化学法 | 焚烧法 | 高浓度废气大型设施 | 可分解高浓度废气去除率可达95%，运行方便 | 仅用于高浓度废气、有二次污染 |
|  | 湿式化学吸收 | 中、高浓度废气小至大型设施 | 去除率可达95%，可处理高浓度气体、占地小、投资小运行稳定 | 维修要求高，运行费用高、去除率不如生物法高 |
|  | 离子除臭法 | 低、中浓度废气小、中型设施 | 去除率高，可达90%，投资高、但运行费用低，处理效果非常好不产生二次污染 | 投资高 |
| 生物法 | 土壤法 | 低、中浓度废气小至大型设施 | 投资少、维护费用低，不 产生二次污染 | 占地多：不适于多暴雨多雪地区，对于高温、高湿和含水尘等气体须预处理 |
|  | 生物滤池法 | 低、中浓度废气小至大型设施 | 对臭气处理效果相对其 它方法简单、经济、高效，占地面积较大、易堵塞，去除率达到95%，低投资，不产生二次污染 | 占地面积大、易堵塞、对湿度、温度要求较高 |

②本项目污水处理站恶臭治理措施

对比各项除臭工艺的优缺点，本项目污水处理站恶臭采用生物除臭处理，然后通过15m排气筒达标排放。

对照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）附录A 表 A.1，医院污水处理站无组织废气治理推荐的可行技术包含“产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂”；有组织废气治理推荐的可行技术包含“喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等”，处理后废气通过排气筒排放。因此，本项目污水处理站采取地埋式、密闭收集、光氧+活性炭吸附、15m排气筒排放的治理措施符合要求。

综上所述：本项目污水处理站采取的光氧+活性炭吸附处理工艺对恶臭废气的处理是可行的。

（3）食堂油烟废气

根据工程分析章节可知，项目产生的油烟经油烟净化装置处理后外排浓度可以满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)（浓度小于2mg/m3）中标准浓度限值的要求。食堂油烟经油烟净化器处理后通过管道引至食堂楼顶达标外排，对周围大气环境影响较小。

为尽量降低该项目食堂废气污染， 改善食堂工作人员工作环境， 项目采取如下措施：

①加大食堂通风量，保证食堂内适当负压，防止污染物外逸形成无组织排放；

②定期对油烟净化器进行维护和保养，使之在最佳工况下运行。

采取以上油烟净化的污染措施后，本项目食堂油烟对周围大气环境影响较小。

（4）天然气燃烧废气

项目的锅炉采用低氮燃烧器，燃烧后的废气通过管道引至医技综合楼南楼楼顶排放。根据工程分析，天然气燃烧废气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求及《安徽省大气办关于印发安徽省2020年大气污染防治重点工作任务的通知》（皖大气办[2020]2号）中“NOX排放浓度不高于50毫克/立方米”的要求。

本项目用天然气燃烧释放的热能加热热水，属于燃气锅炉，对照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018 ），本项目采用低氮燃烧符合可行技术要求。

（5）柴油燃烧烟气

柴油发电机应急及试机过程中会有烟气产生，主要污染物为SO2、NOx和烟尘，产生量较小，为了减少柴油燃烧烟气中黑烟颗粒物对大气环境的影响，环评要求应急柴油发电机设置柴油发电机配套的尾气净化系统（DPF黑烟颗粒捕捉器），柴油发电机尾气引至医技综合楼南楼楼顶排放，颗粒物去除效率达90%以上。

柴油发电机的排气从入口进入过滤体，然后由入口通道的壁流面流入出口通道，再从出口通道排出。尾气在通过通道壁时，微粒被捕集于壁内或壁面上，以完成尾气排放炭烟颗粒净化工作。可减少柴油发动机所产生的烟灰达90%以上。DPF系列净化器采用人工清灰再生方式，使用一段时间后需人工拆下DPF净化芯除灰。

- 6.2.2废水环境保护措施分析

- 6.2.2.1废水源强

项目的传染性废水经特殊门诊楼污水管道收集后汇入特殊门诊楼下方的消毒池预处理，然后经院区污水管道进入院区污水处理站进一步处理；非传染性废水含门急诊医技楼、住院（病床）废水、医护人员办公生活污水、行政及后勤人员生活污水、陪护人员生活污水、软水制备浓水等，经管道收集后进入院区污水处理站处理。废水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准及十五里河污水处理厂接管标准后排入市政污水管网，经十五里河污水处理厂深度处理达标后尾水排入十五里河。项目废水污染物产生及排放情况如下：

表6.2-2  项目新增废水产生及治理情况一览表

| 废水性质 |  |  | 废水量（m3/a） | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 动植物油 | 粪大肠菌群（MPN/L) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 传染性废水 | 处理前 | 36306 | 300 | 150 | 120 | 50 | — | 3.0×108 | 特殊门诊废水，预消毒后进入二期污水处理站 |
|  |  | 去除率 |  | 300 | 150 | 120 | 50 | — | ≥99.9999% |  |
|  |  | 处理后 |  | 300 | 150 | 120 | 50 | — | 3000 |  |
|  | 综合废水 | 产生浓度（mg/L） | 350327（含传染性废水36306） | 300 | 150 | 120 | 50 | 1 | — | 经院区污水处理站处理后排入市政污水管网 |
|  |  | 产生量（t/a） |  | 105.10 | 52.55 | 42.04 | 17.52 | 0.35 | — |  |
|  |  | 去除率 |  | 85% | 95% | 84% | 46% | 66% | ≥99.9999% |  |
|  |  | 排放浓度（mg/L） |  | 45 | 8 | 19 | 27 | 0.34 | 10 |  |
|  |  | 排放量（t/a） |  | 15.76 | 2.80 | 6.66 | 9.46 | 0.12 | — |  |
| 医院总排口排放标准（mg/L） |  |  | — | 250 | 100 | 60 | 35 | 20 | 5000 | / |
| 十五里河污水处理厂处理后 |  | 浓度（mg/L） | 664227 | 45 | 8 | 10 | 5 | 0.34 | 1000 | / |
|  |  | 排放量（t/a） |  | 15.76 | 2.80 | 3.50 | 1.75 | 0.12 | — |  |

- 6.2.3废水处理措施

本项目为综合医院扩建项目，废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及十五里河污水处理厂接管标准。

建设单位拟在项目区东北角新建一个处理能力为2000m3/d的综合污水处理站，处理工艺均为“格栅+调节+水解酸化+生物接触氧化+沉淀+消毒”。感染楼（特殊门诊楼）废水单独设置了一个预消毒池，位于感染楼下方，设计规模为10m3/h，消毒工艺采用“臭氧消毒+单过硫酸氢钾复合盐消毒粉”，感染楼废水经预消毒池处理后再进入院区综合污水处理站处理后排入市政污水管网。

废水治理具体流程介绍：

预消毒：传染性废水经管道收集进入感染楼东侧地埋式预消毒池内，通过臭氧+消毒粉（单过硫酸氢钾）进行消毒，池内废水停留一段时间（不低于90min）后再通过管道进入院区综合污水处理站处理。

综合处理：污水通过化粪池进入调节池，调节池前部设置自动格栅；调节池内设提升水泵，污水经提升后进入水解酸化池分解大分子较难降解的有机物，同时对回流的消化液进行脱氮处理，其出水进入接触氧化池，在好氧条件下对废水中的有机物进行最终降解，并且对废水中的氨氮氧化为硝态氮；出水进入二沉池，采用消毒剂对二沉池出水进行消毒后达标排放。

项目污水处理流程具体见下图：

图6.2-1  项目污水处理流程图

综合污水处理站主要工艺参数：

- 格栅：调节池前端置格栅，用于拦截污水中的颗粒和软性缠绕质，保证后续管路的畅通，并降低系统工作负荷。格栅采用人工格栅，考虑便于格栅渣清理，检修等日常维护工作。

- 调节池：调节池的主要作用是调节水量、均化水质，为后续工艺的稳定运行提供保证。减轻和避免水温、水质、水量的变化等冲击性负荷对后续处理工艺系统的负面影响。调节池内设预曝气系统，曝气管路上安装气体流量计和控制阀门，调节池的有效容积按日处理水量的6~8小时计算，故本项目的调节池的容积应不小于221m3。调节池宜采用推流式潜水搅拌机，搅拌机选型应按照CJ/T109-2000进行设备选型，搅拌功率应结合池体大小进行确定，一般可按5 W/m3~10 W/m3计算。 调节池应设置排空集水坑，池底流向集水坑的坡度应不小于3~5‰。调节池污水经提升泵房提升送至接触氧化池。

（3）水解酸化池：对污水中大分子的有机物进行水解酸化，改善污水的可生化性，为后续的生化处理提供便利。通过微生物的同化异化作用，分解合成污水中的有机污染物，一部分合成微生物自身，一部分分解为无机物，从而达到去处有机物的目的。另外该池因是缺氧环境还具有反硝化脱氮的作用。水解酸化池的主要功能是进一步降解有机物和反硝化脱氮。水解池为常温水解酸化池，温度宜为15~40 ℃，DO宜保持在0.2~0.5 mg/L。水解酸化池一般采用上向流方式，最大上升流速宜为1.0 m/h ~1.5 m/h，水力停留时间一般为2.5 h ~3 h。

（4）生物接触氧化池：生物接触氧化池又称淹没式光氧催化，是在滤池的内部布设浸没于水中的挂膜介质填料，系统采用压缩空气鼓泡充氧，废水中的有机物被吸附于填料表面的生物膜上，并在微生物的作用下氧化降解。与传统活性污泥法比具有容积负荷高，占地面积小，耐冲击负荷能力强，污泥产率低等特点。生物接触氧化池的填料应采用符合HJ/T245和HJ/T246要求的轻质、高强、防腐蚀、易于挂膜、比表面积大和空隙率高的组合体。生物接触氧化池污泥负荷可采用0.8~1.5 kg-BOD5/(m3填料·d)，水力停留时间2~5 h，气水比15~20。

（5）沉淀池：污水经过生物好氧氧化后，出水中夹带氧化过程中产生的少量的活性污泥及新陈代谢的生物膜，以及不能进行生物降解的少量固形物，进入沉淀池固液分离。

（6）消毒池：沉淀池废水排入消毒池内，通过投药设备自动向消毒池投加单过硫酸氢钾复合粉，充分混合消毒后排放。操作时先按照1kg消毒粉（单过硫酸氢钾复合盐）：40L水的比例充分溶解，然后通过设备投加至消毒池中；消毒粉用量按照5g原药：1000L污水进行控制，废水停留时间不低于90min，消毒后废水经总排口达标排放。

（7）污泥处置：污泥（定期排泥）用泵抽吸至污泥池中，投加适量消毒剂，采用水力搅拌，使之充分混合、接触反应，以彻底杀灭污泥中细菌，经消毒处理后的污泥经化学调质后由污泥泵抽至污泥脱水间脱水处理，脱水污泥委托有资质公司外运处置。

- 消毒工艺介绍：

- 项目采用单过硫酸氢钾消毒粉进行，复合粉溶于水后释放活性氧【O】，并通过催化链式反应而产生硫酸自由基、氧自由基、进而产生羟基自由基（·OH） 等多种成分，具有广泛的杀灭微生物作用，包括细菌、芽胞、病毒、真菌等。单过硫酸氢钾消毒粉与液氯消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒、臭氧消毒和紫外线消毒相比更为稳定、有效，且不会带来其他污染问题。因此，本项目用单过硫酸氢钾消毒粉消毒可行。

本项目医疗废水主要采用“预消毒（传染性废水）+调节池+水解酸化+接触氧化+单过硫酸氢钾复合粉消毒”。属于《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中推荐的“二级处理+消毒”工艺，满足要求。本项目建成后出水能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准限值及颖州无数处理厂接管标准要求。

综上所述，建设项目污水治理措施可行，医院废水经预消毒、污水处理站处理后能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及颖州无数处理厂接管标准。

- 6.2.3.1十五里河污水处理厂简介

十五里河污水处理厂一期工程设计流量为10万m3/d，干管主要收水区域为包河工业园西南区、望湖城和经济开发区东北部；二期工程设计规模为5万m3/d，采用改良SBR工艺作为主体工艺，深度处理单位采用高密度澄清池+滤布滤池，服务范围包括高新南区、政务新区、望湖城、包河工业园西南区、经济技术开发区东北区、滨湖新区北区等区域；三期工程设计规模为10万m3/d，采用半地下式多点阶段A2O+深床滤池+消毒工艺；十五里河污水处理厂四期工程项目设计规模，与三期一样同为10万吨/日。出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）中表2城镇污水处理厂Ⅰ类标准，出水排入十五里河。

十五里河污水处理厂工艺流程图如下：

图 6.2-2 十五里河污水处理厂处理工艺图

- 6.2.3.2接管污水处理厂的可行性分析

十五里河污水处理厂服务范围包括高新南区、政务新区、望湖城、包河工业区西南区、经济开发区东北区、滨湖新区北区等区域，规划服务而积177.4km2。项目所在区域属于十五里河污水处理厂的收水范围，项目产生的污水经市政污水管网进入十五里河污水处理厂处理。区域内的污水可做到全收集全处理，因此院区污水由市政管网排至十五里河污水处理厂处理可行。

本项目污水经预消毒及综合治理后污染物浓度较低，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和十五里河污水处理厂的进水水质要求，因此院区总排口废水水质接管可行。

十五里河污水处理厂一期、二期、三期、四期工程总的日处理污水量为30万吨，本项目建成后新增污水排放量为958m3/d；目前十五里河污水处理厂余量满足要求，本项目废水不会对污水处理厂造成冲击影响，因此，院区污水量接管可行。

综上所述，项目废水接管可行；废水经分类处理后接管进入十五里河污水处理厂处理，十五里河污水处理厂处理后的尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准及《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）中表2城镇污水处理厂Ⅰ类标准要求。

- 6.2.4噪声环境保护措施分析

- 6.2.4.1低频设备噪声防治措施

地下室内主要噪声源的频谱特性呈低频特性，如不采取有效措施，将会对相邻楼层建筑物产生不良影响。拟对低频设备噪声的防治措施如下：

（1）生活水泵应安装在泵房内，并对泵房采取吸声、密闭等降噪措施；对水泵的基础、管道采取减振降噪措施；合理布局，将泵房及车库等高噪声设施及用房布置于地下，利用建筑物、构筑物阻隔声波的传播，减少对周围环境的影响。

（2）设备选型方面，在满足功能要求的前提下，风机、泵等设备选用加工精度高、装配质量好、低噪设备；所有通风设备均选用低噪声类型；通风管上加装消声器，风机安装采用减振吊架或减振器。

（3）地下车库各类风机均需采用隔振机座或减振垫，管道采用弹性连接，进气口或出气口安装消音器。

（4）项目后勤管理部门应对院内配套公建加强管理，并加强设备的日常定期检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声扰民现象。

采取上述措施后，各建筑室内等效声级值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表2中结构传播固定设备室内噪声排放限值要求，水泵、风机房等低频噪声设备对地上建筑的声环境影响不大。

- 6.2.4.2室外设备噪声防治措施

建设项目室外噪声主要来自地下车库排风口、空调主机、冷却塔运营时产生的噪声等。

该项目应积极采取必要的隔声措施，以尽量降低室外噪声源对周围环境和居民生活的影响。噪声主要防治措施如下：

（1）该项目应进行合理布局，重视平面布置，尽量将排风口和空调机组等噪声设施布置于远离敏感建筑处和人员集中活动区，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，减少对周围环境的影响。

（2）空调主机的噪声防治措施如下：

①主机出口噪声比进口噪声大5～10dB(A)，可在风机排风口装设片式消声器，这样可降低进出口的噪声值5dB(A)。

②在机组外设置为隔声屏障，必要时设置隔声罩，隔声屏障高度大于机组高度，隔声效果可达15dB(A)。

③机组基础采用减震隔声材料，隔声效果可达10dB(A)。

（3）地下车库排风口

根据《机动车停车库（场）环境保护设计规程》要求，排风口与最近敏感建筑应相距10米，排风风速使人体产生的不适感觉影响完全可以消除。本项目排风口都设在集中绿化带内，同时排风口安装消声器以及消声百叶窗，隔声效果达25dB（A）。

（4）该项目物业管理部门应对区内配套公建加强管理，并加强设备的日常定期检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声扰民现象。

采取上述措施后，各地上噪声设备在其场界处的噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区要求。

（5）项目冷却塔位于综合住院部大楼顶部，选用超低噪声冷却塔，顶部风机安装阻抗复合消声器，设减振基座，安装可调式低频阻尼钢弹簧减振器，采用消声毯降低淋水噪声。

（6）该项目在地下车库出入口坡道部位应加筑隔声防护墙和防雨顶棚，防止出入地下车库的车辆噪声可能对附近活动人员产生噪声污染影响。并应在出入口设有醒目的限速禁鸣标记，同时应加强对出入车辆的管理，保持车流畅通，严禁轰鸣。

- 6.2.4.3交通噪声防治措施

①车行交通在项目外围形成环路，主入口设置于扬子江路，机动车进入后就近进入车库，避免了汽车交通对项目内部的影响。

②控制车辆进出车库的行驶速度，地下车库出、入口采取降噪措施，同时在道路两旁设置绿化带，避免进出车辆发动和行驶噪声影响区内人员休息和生活。

③地下车库出入口坡道部位应加筑隔声防护墙和防雨顶棚，防止出入地下车库的车辆噪声可能对区内产生噪声污染影响。并应在出入口设有醒目的限速禁鸣标记，同时应加强对出入车辆的管理，保持车流畅通。

④区内地面停车位沿道路有规律的分散分布，地面停车位须设置明显的标识，以小型车为标准停车面积、标识地面停车位的具体设置，方便办事人员车辆的停车，且设置了绿化带进行阻隔，不会因地面停车而影响区内人员的办公生活。

⑤提高临路建筑、住院病房门窗的隔声性能，采用窗户增加橡胶条、窗缝注密封胶；建设项目四周设置绿化带。

- 6.2.5固废环境污染控制对策分析

根据工程分析可知：项目产生的固废主要为危险废物、一般固废和生活垃圾，要求建设单位采取如下固废处理措施：

项目危险废物、一般固废和生活垃圾分类安全收集，危险废物集中暂存在危险废物暂存场所，委托有处理资质的单位进行处理；一般固废废离子交换树脂、废空气过滤器每次更换后由设备厂商带走，未被污染的输液瓶（袋）委托其厂家回收处理；生活垃圾收集后委托环卫部门及时清运处理。

综上所述，建设单位必须认真做好各类固体废物的收集、分类存放和定点处置。在做好以上固废处置后，项目固废不会对周围环境造成影响。

（1）危险废物暂存措施：

为减小危险废物的储运风险，防止危险废物流失污染环境，建设单位应设计危险废物库，用于临时存放外委处置前的危险废弃物，根据项目危险废物产生量及产生情况，本项目医疗废物及其他危险废物暂存场所设置如下：

表7.2-4  建设项目医疗废物、其他危险废物贮存场所设置情况表

| 危险废物收集点 |  | 服务区域 | 面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医技综合楼医疗废物临时收集点 | 二层2-3轴交G-H轴处 | 放射科 | 6m2 | 每天清运 |
|  | 三层2-3轴交G-H轴处 | 手术室 | 13m2 |  |
|  | 北楼七-十七层2-3轴交N-P轴处 | 护理单元 | 13m2 |  |
|  | 南楼六-十六层2-3轴交B-C轴处 | 护理单元 | 6m2 |  |
|  | 南楼十七层1-2轴交B-C轴处 | 护理单元 | 6m2 |  |
| 感染楼医疗废物临时收集点 | 一层7-8轴交C-D轴处 | 医护工作 | 5.94m2 |  |
|  | 二层7-8轴交C-D轴处 | 医护工作 | 7.20m2 |  |
|  | 二层1-2轴交B-C轴处 | 患者走廊（污染区） | 5.00m2 |  |
|  | 二层1-2轴交B-C轴处 | 患者走廊（污染区） | 2.21m2 |  |
|  | 三层7-8轴交C-D轴处 | 医护工作 | 7.20m2 |  |
|  | 三层1-2轴交B-C轴处 | 患者走廊（污染区） | 5.00m2 |  |
|  | 三层1-2轴交B-C轴处 | 患者走廊（污染区） | 2.21m2 |  |
|  | 四层7-8轴交C-D轴处 | 医护工作 | 7.20m2 |  |
|  | 四层1-2轴交B-C轴处 | 患者走廊（污染区） | 5.00m2 |  |
|  | 四层1-2轴交B-C轴处 | 患者走廊（污染区） | 2.21m2 |  |
|  | 五层7-8轴交C-D轴处 | 医护工作 | 7.20m2 |  |
|  | 五层1-2轴交B-C轴处 | 患者走廊（污染区） | 5.00m2 |  |
|  | 五层1-2轴交B-C轴处 | 患者走廊（污染区） | 2.21m2 |  |
| 医疗废物暂存间 |  | 院区 | 80m2 | 每天清运 |
| 危险废物暂存间 |  | / | 45m2 | 污泥 |

（2）暂存要求：

①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

②应在易燃、易爆等危险品仓库防护区域以外。

③设施内要有安全照明设施和观察窗口。

④用以存放危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

⑤基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。做好防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防措施”

⑥危险废物堆要防风、防雨、防晒。

（3）危险废物处置要求：

建设单位应委派专人负责，认真执行电子联单制度。做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。

危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

综上，只要建设单位强化管理，做好危险废物、一般固废的收集、贮存和清运工作，并采取恰当的安全处置方法，经处置后固体废物就不会对周围环境产生明显的不利影响。

- 6.2.6土壤、地下水防治措施

评价根据污染物泄漏的途径和位置医院各区域划分为重点防渗区、一般防渗区以及非防渗区三类地下水污染防治区域：

重点防渗区为：污水处理站、感染楼预消毒池、医疗废物暂存间、危废暂存间、柴油发电机房、柴油储罐区（储油间）、化学品库化粪池及污水输送管道。

一般防渗区为：项目区道路、一般固废暂存间、垃圾收集房等地。

非防渗区为：医疗区、生活区和绿化区域等。

重点污染区防渗措施：

1、污水处理站基础按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行防腐防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料(渗透系数≤10-10 cm/s)；地面采用防渗漏水泥地坪。

2、污水处理设施（含感染门诊预消毒池）的池体和污泥池均采用现浇钢筋混凝土、环氧树脂内衬防渗；混凝土强度等级不低于C25，设计抗渗等级不低于0.8MPa；侧壁和底板的厚度不小于150mm，混凝土内表面平整；接缝和施工方部位应密实、结合牢固，不得渗漏；预埋管件、止水带和填缝板要安装牢固，位置准确，每座水池必须做满水试验，质量达到合格。

3、医疗废物暂存间、危废暂存间、化学品库采用现浇钢筋混凝土、环氧树脂内衬防渗；

4、垃圾收集房地面防渗、防腐处理，地面应有一定坡度，并在低凹一侧设置排水沟；冲洗废水应经排水沟集中收集后汇入项目内污水收集系统，最终汇入污水处理站处理达标后外排；

5、柴油发电机房储油区：储油罐采用防渗材质制成，同时修建混凝土防渗储油区，将储油罐置于防渗储油区内。另外，在柴油机房门口设置防渗油门槛，发电机下面添加集油盘收集发电机跑冒和渗漏出来的机油及柴油。

6、化粪池四周壁用砖砌，再用水泥硬化防渗各单元，防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

7、项目区内外污水管道均采用耐腐蚀管材并作表面防腐、防锈蚀处理，减轻管道腐蚀造成的渗漏；并进行定期检查，确保消除跑、冒、滴、漏现象发生；

8、特殊废液储存容器需设置专门的防渗、漏、腐蚀的容器。

采取以上措施后可使重点污染防治区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。

一般污染区防渗措施：

一般防渗区（项目区道路、一般固废暂存间）采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。综上所述，在采取上述防渗、防腐处理措施后，项目对地下水基本不会造成明显影响。

此外还要加强管理，完善管理机制，建立严格的管理制度，遵守操作规程。项目采取以上措施后，可最大程度的减少项目污染物的排放对地下水可能造成的影响。

具体分区防渗具体措施要求见下表。

表7.2-5地下水污染分区防渗表

| 工作区 | 防渗分区 | 防渗技术要求 | 经费预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 危废暂存间、医疗废物暂存间、化学品库 | 在混凝土硬化地面上加做防渗层，防渗层材料采用高密度聚乙烯或环氧树脂人工材料等，厚度至少大于2mm，确保渗透系数小于10-10cm/s | 11万元 |
|  | 柴油储存区（储油间） | 在混凝土硬化地面上加做防渗层，防渗层材料采用高密度聚乙烯或环氧树脂人工材料等，厚度至少大于2mm，确保渗透系数小于10-10cm/s | 0.8万元 |
|  | 预消毒池、污水处理站，包含调节池（调节池余量兼具应急事故池功能）、污泥池、水解酸化池、接触氧化池、二沉池、消毒池等 | 预消毒池、污水处理站和各池四周内外壁采用混凝土硬化防渗，全池涂高密度聚乙烯或环氧树脂防腐防渗，厚度至少大于2mm，确保渗透系数小于10-10cm/s | 20万元 |
| 一般防渗区 | 其他（除去重点防渗区以外的区域等） | 一般的水泥混凝土地面硬化，禁止出现裂缝，确保渗透系数小于10-7cm/s | 75万元 |

- 6.3建设项目环保投资

本项目环保措施为废气净化治理、废水收集处理、降噪、固体废物收集储存设施和风险防范等，项目总投资274800万元，其中环保投资1673万元，占比2.39%。具体见下表。

表7.3-1项目环保措施及投资一览表（万元）

| 污染源 | 治理对象 |  | 主要设施 | 处理效果 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、施工期 |  |  |  |  |  |
| 废水 | 施工生活污水 |  | 化粪池预处理 | 满足十五里河污水处理厂接管标准 | 2 |
|  | 施工废水 |  | 经沉淀池处理后回用 | 不外排 | 2 |
| 废气 | 扬尘 |  | 洒水抑尘，施工现场周围实施封闭围挡、道路硬化、材料堆放遮盖、进出车辆冲洗；物料、渣土、垃圾运输车辆采用密闭车斗 | 减少施工扬尘的影响 | 53 |
| 噪声 | 施工噪声 |  | 四周设置围挡，选用低噪声施工设备，合理布置高噪声设备，远离场界；在施工场地靠近南侧敏感点的地方设立临时声屏障 | 确保场界满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求 | 30 |
| 固废 | 生活垃圾 |  | 集中收集后委托环卫部门清运 | 不外排 | 1 |
|  | 建筑垃圾和弃土 |  | 按要求运至市容部门指定的履行手续的合法弃土场 | —— | 50 |
| 水土保持措施 |  |  | 修筑排水沟、沉淀塘以及覆土绿化 | 减少水土流失 | 5 |
| 二、运营期 |  |  |  |  |  |
| 废水 | 生活污水、食堂废水、门诊、急诊、手术室等医疗废水 |  | 化粪池、隔油池、雨污水管网、地埋式污水处理站（依托并新建，规模20003/d））、预消毒池（规模103/h） | 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理及十五里河污水处理厂接管标准 | 180 |
| 废气 | 柴油燃烧废气 |  | 应急发电机房燃烧柴油产生的烟气经尾气净化系统（DPF黑烟颗粒捕捉器）处理后，尾气引至医技综合楼南楼楼顶排放 | 对区域环境影响较小 | 40 |
|  | 污水处理站恶臭 |  | 废气经密闭收集引入生物滤池装置处理，通过15m排气筒排放 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）限值要求 | 40 |
|  | 天然气燃烧废气 |  | 低氮燃烧器，引至门急诊医技楼楼顶排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值，其中NOX满足《安徽省大气办关于印发安徽省2020年大气污染防治重点工作任务的通知》（皖大气办[2020]2号）中“NOX排放浓度不高于50毫克/立方米”的要求 | 80 |
|  | 食堂油烟废气 |  | 油烟净化器 | 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） | 依托现有 |
| 噪声 | 高噪声设备 |  | 空调机组、配电房设备和水泵采用基础采取减振措施，并且单独置于专门设备房内，设备房采取隔声窗和在墙体内侧敷设吸声材料；合理布局地下车库排风口、空调主机，空调主机排风口装设片式消声器，机组外设置为隔声屏障，机组基础采用减震隔声材料；病房设置隔声玻璃 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类及4类标准 | 140 |
| 固废 |  |  | 医疗废物暂存间；感染楼及医技综合楼新增若干医疗废物收集点，地面防腐、防渗处理；各类危废安全分类储存 |  | 100 |
|  |  |  | 生活垃圾集中收集后由环卫部门清运 |  | 50 |
| 地下水 |  | 分区防渗 | 根据区域的不同，采取不同的防渗措施 |  | 500 |
| 风险 |  | 本次新建320m3应急事故池、420m3调节池，配套防腐、防渗措施等（调节池余量兼具应急事故池功能） |  |  | 400 |
| 合计 |  |  |  |  | 1673 |

- 7环境风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险，建设项目建设和运行期间发生的突发性事件，有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响，提出合理可行的防范措施，以使事故率、损失达到最低可接受的水平。

根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)的有关要求，本次环境影响评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)对本项目进行环境风险分析，以达到降低风险性、减少危害程度之目的。

- 7.1风险调查

- 7.1.1建设项目风险源

项目营运过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。该项目风险源有：

1、医疗废水处理设施事故状态下的排污。

2、医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险。

3、医院诊疗使用的药剂储存过程中的存在的风险。

4、柴油发生泄漏以及火灾爆炸事故。

5、天然气发生泄漏以及火灾爆炸事故

地下室设置有4台1400kW柴油发电机，配套4个1m3的储油箱（最大储量约3.2t）。

医院采用天然气为主要能源，本项目建成后预计院区天然气管道总容积4.658m3，对应压力下的天然气密度为2.3kg/m3，换算成质量即为0.011t。

项目拟在门急诊医技楼二层设有一间化学品试剂库，库内主要存放医院诊疗过程使用的化学药剂，如乙醚、乙腈、甲醇、二甲苯、甲酸、丙酮、硝酸、盐酸、福尔马林（甲醛）等。院内药剂暂存量均很小，远低于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中规定的临界量（详见表8.2-2）。

- 7.2风险潜势初判

- 7.2.1环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表7.2-1建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

- 7.2.2 P的分级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C，对危险物质及工艺系统危险性（P）的分级：

①危险物质数量与临界量比值（Q）

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I；当Q≧1时，将Q划分为1≦Q<10；10≦Q<100；Q≧100

当只涉及一种物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2+…..，+qn/Qn

式中：q1、q2……qn——每种危险物质最大存在量，t；

Q1、Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。

本项目风险物质Q值估算见下表：

表7.2-2本项目主要风险源统计表

| 贮存位置 | 危险物 | 最大储存量（纯物质量t） | 临界量（t） | Σqn/Qn | CAS号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储油箱 | 柴油 | 3.2 | 2500 | 0.00128 | / |
| 天然气管道（在线量） | 天然气（甲烷） | 0.011 | 10 | 0.0011 | 74-82-8 |
| 一期化学品库、二期化学品库 | 消毒液（次氯酸钠含量6%） | 0.05 | 5 | 0.01 | 7681-52-9 |
|  | 乙醚 | 0.00178 | 10 | 0.0002 | 60-29-7 |
|  | 乙腈 | 0.0393 | 10 | 0.0039 | 75-05-8 |
|  | 甲醇 | 0.0396 | 10 | 0.0040 | 67-56-1 |
|  | 二甲苯 | 0.004 | 10 | 0.0004 | 1330-20-7 |
|  | 甲酸 | 0.0244 | 10 | 0.0024 | 64-18-6 |
|  | 丙酮 | 0.002 | 10 | 0.0002 | 67-64-1 |
|  | 硝酸 | 0.005 | 7.5 | 0.0007 | 7697-37-2 |
|  | 盐酸 | 0.005 | 7.5 | 0.0007 | 7647-01-0 |
|  | 福尔马林（甲醛） | 0.01 | 0.5 | 0.02 | 50-00-0 |
| Q值 |  |  |  | 0.0448 | / |

计算得到Q=＜1，故项目环境风险潜势可直接划分为Ⅰ级。

- 7.2.3评价工作等级划分

根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。

表7.2-3评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

- 7.2.4项目周围主要环境敏感目标

项目周边主要环境保护目标见表2.9-1及图2.9-2。

- 7.3风险识别

- 7.3.1环境风险识别

- 柴油泄露、燃烧

柴油储箱最可能发生的事故是贮存的油品泄漏或发生火灾爆炸，油品泄漏，会污染土壤及地下水；油罐发生火灾，油品燃烧产生的辐射热将影响其周围的邻罐或周围建筑物，甚至引起新的火灾。对周围环境产生一定的破坏作用。

由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。为了防止泄漏、火灾、爆炸事故的发生，项目还应加强安全管理。因此，项目运营中应按以下方面不断加强安全管理：购买的设备应是具有相应资质的生产单位的合格产品；建立一套完善的安全管理制度；做到灭火装置完整有效，一旦发生火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火。

2、污水处理站事故排放

当污水处理站出现事故停运时，COD、NH3-N、粪大肠菌群不能达到污水综合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准要求。如果事故停运时让废水直接外排大量超标废水进入市政污水管网，从而造成对城市污水处理厂入水水质的环境影响。

3、危险废物暂存

危险废物在暂存或转运中，由于管理疏忽，造成危险废物未能得到安全处置导致环境污染。

4、化学药剂使用

消毒液（次氯酸钠）、乙醚、福尔马林（甲醛）等化学药剂在使用过程中由于人员操作不当发生倾倒、泄露，造成环境污染。

5、天然气

天然气输送过程由于阀门长期使用出现磨损或管道破损发生泄漏，遇到明火或者电击引发的火灾和爆炸事故，造成环境污染。

- 7.3.2环境风险分析

1、医疗废物未经处理产生的危害影响

本项目的主要危险废物主要为医疗废物，医疗废物必须经科学地分类收集、贮存后委托有资质单位处理。医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。有关资料证实，医疗废物引起的交叉感染占社会交叉感染率的20％。在我国，早已将其列为头号危险废物。

2、项目废水事故排放引起的风险

项目因污染物防治设施非正常使用，如：管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等，导致废水未经处理，直接排入污水处理厂而引起的污染风险事故。项目废水非正常排放会加大污染负荷，将对市政管道污水水质造成一定得影响，对于最终进入污水处理厂的水质会造成一定的冲击，对污水处理厂的处理效果也有一定的负面影响。

3、柴油储箱风险

柴油储箱最可能发生的事故是贮存的油品泄漏并发生火灾爆炸，油罐发生火灾后，油品燃烧产生的辐射热将影响其周围的邻罐或周围建筑物，甚至引起新的火灾。对周围环境产生一定的破坏作用。

- 4、化学品药剂泄露引起的风险

- 化学品药剂发生泄露可能会挥发出有害气体，在收集过程产生污染性废水、沾染化学品的抹布等。其风险主要是是人群健康风险和水体污染风险。

- 天然气泄露风险

- 天然气泄漏、火灾和爆炸事故危险性首先是对人们生命财产造成威胁，其次是火灾和爆炸事故产生的烟气和有毒有害气体污染大气环境；再次是火灾和爆炸事故处理消防水未得到有效控制和处理进水环境对水体造成污染；最后是消防水下渗进入土壤对土壤环境造成污染。

- 7.4风险防范措施

- 7.4.1柴油储箱环境风险防范措施

（1）危险化学品贮运安全防范措施

库房的建筑设计应符合《建筑设计防火规范》、《仓库防火安全管理规则》、《危险还学品安全管理条例》的要求；地下储油罐区应有明显的危险标记，场所应有警示标志和书写有危险特性、泄漏应急处理、储运注意事项和灭火方法等内容的标牌；运输单位应有相应资质；组织义务消防队，并定期组织消防训练，使库房管理人员学会使用消防器材，并组织训练演习。

（2）柴油发电产生的废气污染物由专用的排烟竖井排至楼顶排放。

（3）配备消防泵、喷淋泵等专用消防设备。

（4）合理设置储油规模

根据《民用建筑电气设计规范》的规定按备用柴油发电机运行3~8小时设置储油罐，而民用建筑防火规范要求更严格，应在机房内设置专用的储油罐区，其总储存量不超过8小时的需要量。

（5）储油间应采用防火墙与发电机间隔开，当必须在防火墙上开门时，应设置能自行关闭的甲级防火门，并向发电机间开启。

（6）储油罐区灯具采用防爆型。

（7）机房接地

备用柴油发电机房一般应有三种接地：工作接地：发电机中性点接地；保护接地：电气设备正常不带电的金属外壳接地；防静电接地：燃油系统的设备及管道接地。各种接地与建筑物的其它接地共用接地装置，即采用联合接地方式。设计时应在机房设接地预埋件。

- 7.4.2 天然气管道风险防范措施

（1）防火

①进院区天然气管线设气动紧急切断阀，以减少管道发生事故时天然气的泄漏量和引发次生灾害。关键的阀门选用质量好的阀门，以减少漏气的可能性；建构筑物均按一、二级耐火等级设计；建构筑物和工艺装置区均配置消防灭火设施。

②钢管选用优质的焊接钢管，并具有一定的抗破坏能力；输气管道配置管道检漏和抢修设备，能快速、准确地发现泄漏点，并及时进行修复。

③安装可燃气体报警装置，检测空气中可燃气体的浓度，报警控制器安装在控制室内，进行控制及气体浓度显示。当空气中气体浓度超过设定值（即爆炸浓度下限的20%）时，控制器在控制室中进行声光报警，以防止灾害事故的发生。

（2）防爆

有爆炸危险环境的场所，如直燃机房等，设有可燃气体泄漏检测报警装置，可燃气体浓度达到爆炸极限下限的20%时自动报警。

- （3）防雷、防静电

- ①项目建构筑物均按二类工业建筑进行防雷设计；项目工艺管道和设备均有静电接地装置；工作人员穿棉织品或防静电工作服；

- ②对项目建筑物按防雷分类采取防雷措施；对天然气管道、设备等采取消除静电和防雷措施；电缆进线、动力箱、配电柜及控制盘均做接地保护。

    - 7.4.3废水处理设施事故状态风险防范措施

根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)中要求“12.4.1医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的 100%，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的 30% ”。

本项目建成后全院传染性废水总计99.47m3/d，非传染性废水总计1718.33m3/d；计算可知医院应急事故池容积须不小于615m3。

感染楼（特殊门诊楼）废水与应急事故池的连通、切换

本项目感染楼产生的传染性废水单独收集至感染楼下方的预消毒池，预消毒池设置有两路管线；一路为常用管线：正常状态下废水经管线连接至综合污水处理站，按照格栅→调节→水解酸化→生物接触氧化→沉淀→消毒顺序处理达标后排放；另一路为备用管线：事故状态下关闭常用管线的阀门，打开事故废水阀门，消毒池废水直接排入应急事故池。

- 7.4.4固废处置风险防范措施

本项目的主要危险废物主要为医疗废物，医疗废物必须经科学地分类收集、贮存运送后委托有资质单位处理。鉴于医疗废物的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗废物的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗废物得到有效处置，使其风险减少到最小程度，应具体采取如下的措施进行防范。

A.医疗废物收集

（1）本项目医疗废物要严格贯彻《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，要采用专用容器，明确各类废物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集，放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。

（2）项目产生的医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由实验室等产生单位首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理，化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交由专门机构处置，批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当由设备科交由专门机构处置。

（3）对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。

（4）所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。

（5）对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、暂时贮存地点倾倒、堆放禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾，禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

B.医疗废物的贮存和运送

（1）项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物。

（2）项目拟新建医疗废物暂存间若干位于医技综合楼和感染楼各层，建筑面积2~15m2不等。各种危险废物暂存单元之间将设置防腐防渗围堰，确保各种危险废物不发生交叉混合，防止不相容危险废物混合发生环境风险事故。

（3）医疗废物暂存于医疗废物暂存间，每7天清运一次；污泥暂存于危险废物暂存间，分别每月、每半年清运一次；项目危险废物做到及时、有效地处理可满足要求。

（4）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求，对危险废物暂存场所进行防渗处理。

（5）危废暂存场所设置有严密的封闭措施，设专职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物。

- 7.4.5化学品库风险防范措施

- 购买、储存、运输、使用危险化学品药剂应严格遵照相关的法律《化学危险品安全管理条例》、法规和行业规定，严格按照规定程序办理相关手续。

- 危险化学品药剂管理使用严格遵守专人专管的原则，医院授权相关责任人保管化学危险品药剂，落实专人对危险化学品药剂进行帐目、使用和存放管理。

- 化学危险品药剂应贮存于专用安全柜中，所有存储柜必须双人双锁，并符合危险品的保管要求。制定安全防范措施和应急处置预案。

- 库房应有危化品药剂出入库及存留记录，科室应有危化品药剂领取及使用记录。

- 建立化学危险品清单和安全数据表。储存、使用危险化学品应根据不同危险物品的危险等级采取的防范措施，确保安全。规范员工的操作方式，避免化学药剂拿取、转移过程发生磕碰破损，从而导致泄漏。

- 科室安全管理人应定期对库房和科室储存、使用危险化学品药剂情况进行检查，发现问题及时处理。

其他风险防范和管理

项目一旦出现环境风险事故，将会对一定范围内的人员和环境产生较为严重的影响。在医院运营过程中安全管理问题是十分重要的。

（1）强化管理是防范风险事故最有效途径。从发生事故原因来看，事故的发生多为违反操作规程，疏于管理所致。因此本项目建设及运行过程中，必须加强对员工的安全和技术的定期培训，在项目进行的各个环节均采取有效的安全监控措施，使出现事故的概率降至最低。

（2）本项目应建全一套事故风险应急管理组织机构，制定安全规程、事故防范措施及应急预案。管理人员应职责、权限分明，清楚工艺技术和事故风险发生后果，具备解除事故和减缓事故的能力。

（3）严格执行设备的维护保养制度，定期对设备、管道、仪表、机泵等装置进行检查，及时处理不安全因素，将其消灭在萌芽状态。各项应急处理器材与设施（如提升泵、灭火器，防毒面具、呼吸器等）也必须经常保持处于完好状态。

（4）万一发生突发事故，应及时发生报警信号，请有关部门（消防队，急救中心，环保监测站等）前来救援、救护和监测。事故如可能波及周围环境时，应及时通知影响区域的群众撤离到安全地带或采取有效的保护措施，使事故的危害和影响降到最低限度。

（5）事故一旦得到控制，要对事故的原因进行详细分析，对涉及的各种因素的影响进行评价，并对今后消除和最大限度地减少这些因素提出建议。

- 7.5风险管理

- 7.5.1环境风险管理防范措施

为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位采取综合防范措施，并从技术、管理等方面对以下几方面予以重视。

1、树立环境风险意识

发生环境安全事故后，对周围环境有难以弥补的损害，所以在贯彻“安全第一预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。

2、实行全面环境安全管理制度

项目在医疗废物储运、污水处理设施运行等过程中均有可能发生各种事故，事故发生后均会对环境造成不同程度的污染，因此应该针对该项目开展全面、全员、全过程的安全管理，把环境安全工作的重点放在消除系统的潜在危险上，并从整体和全局上促进该项目各个环节的环境安全运作，并建立监察、管理、检测、信息系统和科学决策体系，实行环境安全目标管理。

3、规范并强化医疗废物在运输、储存、处理过程中的环境风险预防措施

为预防安全事故的发生，建设单位必须制定比较完善的环境安全管理规章制度，应从制度上对环境风险予以防范，尽管该项目的许多事故虽不一定导致环境安全事故的发生，却会产生一定的环境污染事故后果。对于这类事故的预防仍然需要制定相应的防范措施，从医疗废物运输、储存、处理等各个环节予以全面考虑并力图做到规范且可操作性强。如医疗废物在收集、预处理、运输过程中因意外出现泄漏，应立即报告保卫部门，封闭现场，进行清理。清理干净后需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的医疗废物和危险废物的泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离，并在处理过程中穿防护服。

4、加强运行对环境的污染控制

医疗废物在装卸、运输的“跑、冒、滴、漏”现象是风险来源之一，其后果在大多数情况下并不导致人员受伤或是设备受损，但外泄的危险废物对环境造成污染。因此要加强巡回检查。医疗废物必须使用有盖的密闭暂存桶，暂存桶需放置在平稳、人员活动少的地方。每日的巡回检查应做详细记录，发现问题应及时上报，并做到及时防范。

5、建立事故的监测报警系统

建议建设单位在废水处理系统的进、出口建立事故的监测报警系统。对于废水处理系统的进口，应予以特别的重视，监测系统应确保完善可靠。污水处理站是对项目污水处理的最后过程，为了保证其正常运行，防止环境风险的发生，需对污水处理站提供双路电源和应急电源，保证污水处理站用电不会停止，重要的设备需设有备用品，并备有应急的消毒剂。

6、加强资料的日常记录与管理

加强对废水处理系统的各项操作参数等资料的日常记录，建立良好的污染治理设施运行记录档案，及时发现问题并采取减缓危害的措施。

7、加强危险废物处理管理

加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制，负责人在接管前应全面学习有关危险废物处理的有关法规和操作方法。做好危险废物有关资料的记录。

- 7.5.2环境风险应急预案

根据国家相关规定的要求，建设单位应制定环境风险应急预案，能够以最快速度发挥最大的能效，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。应急预案应以“预防为主，防救结合”为原则。根据本次工程可能发生的风险事故提出相应的应急预案。应急预案的主要内容可参考表8.5-1。

表8.5-1应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 涉及物料性质及可能发生的突发事故 |
| 2 | 危险源概况 | 柴油、污水、危险废物、化学品试剂、天然气 |
| 3 | 应急计划区 | 柴油储存点、污水处理站、医疗废物暂存间、化学品库、天然气管道、环保目标 |
| 4 | 应急组织、人员 | 建设单位、地区应急组织机构、人员 |
| 5 | 应急状态分类及应急相应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类相应程序 |
| 6 | 应急设施设备与材料 | 防泄漏事故应急设施、设备与材料 |
| 7 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下通讯方式、通知方式 |
| 8 | 应急环境监测 及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备 邻近区域：控制防扩散区域，控制和清除污染措施及相应设备配备 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置，人员撤离组织计划及救护 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训和演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对院区邻近地区开展公众教育、培训和发布相关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

- 7.6结论

项目环境风险评价等级为简单分析。通过采取一系列技术和管理措施，控制其使用风险，项目发生风险的类型和几率都很小，通过加强管理、严格遵守各项安全操作规程、制度和落实风险评价要求的防范措施，加强对全体员工防范事故风险能力的培训，健全环保规章制度制定事故应急预案等，本项目发生的潜在风险事故可以避免和控制，环境风险可以接受。

表8.6-1建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 安徽省立医院（中国科大附一院）滨湖院区项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 合肥市滨湖新区锦绣大道与江苏路交口西南侧 |
| 地理坐标 | 经度117.321476，纬度31.756378 |
| 主要危险物质及分布 | 1、医疗废水主要位于项目区东北侧的地下污水处理站 |
|  | 2、医疗废物贮存于医疗废物临时贮存间， |
|  | 3、1m3柴油箱（共4个）储存在柴油发电机房内侧储油间内（位于地下一层） |
|  | 4、化学药剂贮存于门急诊医技楼化学品库 |
|  | 5、天然气位于院区天然气输送管道内 |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 1、医疗废水泄漏影响地表水、地下水 |
|  | 2、柴油泄漏影响地下水，引发火灾会影响大气 |
|  | 3、危险废物在暂存或转运中，由于管理疏忽，造成危险废物未能得到安全处置导致环境污染（主要是土壤、地下水和大气） |
|  | 4、化学药剂在使用过程中由于人员操作不当发生泄露，危害人体健康，污染周边环境 |
|  | 5、天然气泄露遇到明火或者电击引发火灾和爆炸，影响大气环境 |
| 风险防范措施要求 | 1、储油间、医疗废物临时贮存间、危废暂存间、污水处理站、化学品库等区域做重点防渗处理 |
|  | 2、危险废物规范的收集、贮存、处置 |
|  | 3、柴油发电机房设置消防器材 |
|  | 4、制定完善的管理制度，规范人员操作 |
|  | 5、对管道、阀门、设备等定期维护保养，并加强检查 |
|  | 6、完善应急处理措施等等 |

- 8环境经济损益分析

- 8.1社会效益分析

本项目是社会福利事业项目，是为社会生产和公共生活服务的，是以创造社会效益为主的、非生产性建设项目。本项目的建设符合国家“预防为主，防治结合，重点干预，广泛覆盖，依法管理”的有关精神，项目的实施能进一步满足阜阳市人民群众医疗卫生服务需求，适应国民经济和社会发展的需要。

本项目建设完成后，将推进医院整体综合能力的提升。同时，医院加强医疗基础设施建设，引进新设备，扩大医疗队伍，可改善群众就医环境，使本地区的医疗卫生事业整体布局发展更加合理。本项目感染楼的建设提升了区域突发急性传染病防治服务功能，优化了社会资源，改善了传染病患者收治环境，将进一步提高阜阳地区综合医疗服务能力。

本项目的建设，高度重视防疫工作，响应党中央号召，发展医疗资源储备，适应城市建设。安徽省立医院（中国科大附一院）滨湖院区项目建设是为了响应党中央号召并缓解阜阳市本次疫情形势，同时也为今后医院发展继续提高医疗资源、储备，使整体布局及社会服务更全面、更趋合理。在服务功能上得到提升，优化社会资源，弥补医院未来传染隔离观察床位不足的情况，将进一步满足阜阳市及皖北地区广大人民群众的社会需求，直接受惠于老百姓，为患者感染上传染性疾病后提供良好的医疗条件。

本项目的建设，将创造更多社会就业与再就业的机会。随着阜阳市经济社会的不断发展，人民就医的环境需求也日益增加。该项目的实施有力地拉动建筑业、建材业、交通运输业等相关产业的发展，为调整产业结构、解决社会就业与再就业做出积极的贡献，降低以此引发的社会矛盾，是促进区域经济社会和谐发展的重要措施，必将得到广大人民群众的支持和欢迎。

综合分析，本项目建设完成后，将有效提高危害人民健康和重大传染病的预防控制能力，并使传染病患者得到及时、良好的治疗，完善了阜阳市医疗卫生服务体系。

综上所述，本项目的建设，对于完善阜阳市乃至皖北地区突发急性传染病防治体系建设，提高突发急性传染病防治能力将起到积极有益的推动作用。

- 8.2经济效益分析

项目建成后，将带动区域周边第三产业的发展，拉动区域GDP增长，增加地方和国家财政收入，促进地方经济发展。

- 8.3环境效益分析

- 本项目总投资70000万元，其中环保投资1673万元，占总投资的2.39%。项目建成后，项目产生的危险废物由于实施各种严格的管理措施，分别进行分类收集，将危险废物、一般固废与生活垃圾分类收集，生活垃圾由环卫部门定期统一清运；一般固废废离子交换树脂、废空气过滤器每次更换后由设备厂商带走，未被污染的输液瓶（袋）委托安其他单位回收处理；危险废物按规定收集、贮存后由交由有资质的单位处理，避免了二次污染、交叉感染，得到妥善处理。

项目建成后通过预处理、污水处理站，废水经分类处理达标后排放至十五里河污水处理厂，深度处理达标后排入十五里河，项目产生的废水对地表水的影响将大大降低。

随着项目的建成，各建筑掩映在绿树、鲜花、芳草、绿地之中，形成安静优美的办公环境，并达到建筑与绿化的和谐统一，大大的改善了城市景观，项目绿地稳定地发挥生态效益，改善了区域内的绿化环境。

综上所述，项目具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。项目营运过程中使用清洁能源，通过采取相应积极有效的污染防治，可有效控制项目建设产生的环境影响，项目建设将产生良好的社会效益、经济效益及环境效益。因此从环保措施的经济损益效果来看，该项目是可行的。

- 9环境管理与监测计划

环境管理和环境监测计划是环境影响评价中的一个重要部分，其目的是说明企业及时发现环保措施的运行效果和不足，进行必要的修正和改进，使环境影响控制在期望值内，是减缓项目建设期和营运期环境影响的有效手段之一。加强项目建设与运行期间的环境管理，制定和执行环境监测计划，是企业落实环保措施的保证，也是企业更好地进行生产、并得以良性发展的重要基础。

  - 9.1环境管理

    - 9.1.1环境管理机构设置及主要职责

建设单位应设立环境管理机构，由医院分管环境保护的领导担任环境管理机构负责人，并设置专门人员承担全院的环境管理工作。环境管理机构应覆盖废气、废水、噪声、固体废物等各项污染治理和处置设施。

环境管理机构及人员主要职责如下：

1、贯彻执行国家和地方相关的环境保护法律、法规、条例和标准。

2、制定并组织实施企业环境保护计划，填报排污申报表和环境统计报表等。3、监督和检查环保设施运行状况。

4、负责编制环境风险应急预案，组织协调环境事故的处理。

5、组织制定环境保护管理的规章制度和主要污染岗位的操作规范，并监督执行。

6、对项目所有职工进行经常性的环境保护知识教育和宣传提高职工环保意识，增加职工自觉履行保护环境的义务。

7、领导和组织本单位的环境监测工作。

8、推广应用环境保护的先进技术和经验。

9、除完成项目区内有关环境保护工作外，还应接受当地政府环保部门的检查监督，并按要求上报相应的环境管理工作执行情况。

10、保管好企业各项环保相关资料，建立企业环保档案。

    - 9.1.2环境管理内容

1、施工期环境管理

为了有效地保护项目所在区域的环境质量，减轻施工期的环境影响，在施工期间，建设单位应建立和健全环境监测制度和环境管理综合能力。应设专职负责人负责施工期间的环境保护管理和环境监测工作。

（1）建设单位应与本项目施工单位协调，将施工期环境保护措施列入合同文本，要求施工单位严格执行，并实行奖惩制度。

（2）施工单位应按照工程合同的要求，并遵照国家和地方环境保护行政主管部门制定的各项环保法规组织施工，切实落实本报告要求的各项环境保护措施，真正做到文明施工。

（3）施工单位应在施工场地配置环境管理人员，负责施工现场各类污染源控制与管理，尤其对高噪声、高振动施工设备应严格控制其施工时段和时间，并采取必要的防治措施。

（4）做好宣传工作。由于技术条件和施工环境的限制，即使采取了污染控制措施，施工时带来的环境污染仍是无法避免的，因此要向施工场地周围受影响对象做好宣传工作，以提高人们对不利环境影响的心理承受力，取得理解，克服暂时困难，配合施工单位顺利完成施工任务。

（5）施工单位必须主动接受环境保护主管部门的监督指导，主动配合环境保护专业部门共同做好本项目施工期环境保护工作。

- （6）项目建设期间，应根据国家和合肥市环境保护的规定和要求，重点检查工程进展情况是否符合“三同时”原则，项目的污染防治措施是否按计划与主体工程同时施工，质量是否符合要求；

- （7）施工单位按照《防治城市扬尘污染技术规范》、《安徽省大气污染防治条例》、《合肥市建筑施工工地扬尘污染防治规定》、《合肥市建筑垃圾管理办法》、《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》、《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》、《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》等要求，对施工过程中产生的扬尘渣土等进行合理有效的治理或处置；

- （8）施工过程中使用的各类机械设备依据有关法规要求控制噪声污染，同时严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关要求，合理安排施工作业，防止施工噪声对相邻敏感目标造成影响，如确需在夜间施工的，需申报环保部门同意；建筑工地生活垃圾进行妥善处置，严禁随意丢弃；建筑工地生活废水由化粪池预处理后排入十五里河污水处理厂，建筑工地生活废水不得随意乱排，工程竣工后，施工单位及时将工地剩余弃土、建筑垃圾清除干净。

2、营运期环境管理

项目建成运行期间，环境管理机构的主要职责包括如下内容：

- （1）项目建成运行后，积极落实项目竣工环境保护验收。

- （2）制定污染治理设施管理和运行、维护计划，确保设备处于良好运行状态，保证企业污染排放符合国家、行业和地方有关标准；

- （3）制定环境和污染源监控计划，落实监测单位及时实施。做好监测数据记录、整理、统计、归档工作，对异常资料应及时回馈给相关部门和分管领导，分析原因，并提出整改方案；

- （4）建立和健全各种环境管理制度，并经常检查督促；建立环境管理体系，制定包括能源管理、大气污染物控制、水污染物控制、固体废物管理、噪声控制、环保设施管理、突发事件应急准备与响应、监测检查、记录管理、培训等环境管理手册、环境管理程序文件以及相应的三级档；

- （5）建立环境污染突发事故分类档案和应急预案及处理制度；制定污染事故发生的预防措施、应急计划和事故发生的纠正措施，逐项落实，并对采取的纠正措施进行跟踪和评审，杜绝事故发生。

- （6）落实危险废物转移联单制度，转移危险废物过程，须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。

  - 9.2排污许可管理

根据《排污许可管理办法（试行）》，纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）应当按照规定的时限申请并取得排污许可证；未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位，暂不需申请排污许可证。依照固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版），本项目属于“四十九、卫生、107医院841、床位500张及以上的”，为重点管理行业，需申领排污许可证。环评要求建设单位应当在发生实际排污之前申请取得排污许可证。实行排污许可重点管理的内容及要求，依照排污许可证申请与核发技术规范、环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范、排污单位自行监测技术指南、污染防治可行技术指南以及其他排污许可政策、标准和规范执行。

  - 9.3环境监测计划

    - 9.3.1环境监测制度

企业应该落实环境监测制度，确保环境监测计划按制度执行：（1）制定环境监测计划；（2）设立专人定期组织监测，联系有资质的检测单位对废水、废气、噪声进行监测；（3）财务部门协助环境监测费用及时到位；（4）环境监测报告存档；（5）监测超标应及时上报环境主管部门，并排查超标原因，及时解决。

    - 9.3.2监测计划

本项目环境监测参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953 -2018）以及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）执行。

具体监测计划见下表：

表10.3-1项目污染源监测计划

| 分类 | 排放形式 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 溴化锂空调（燃气空调）废气排放口 | 氮氧化物 | 1次/月 |
|  |  |  | 颗粒物、二氧化硫、烟气黑度 | 1次/年 |
|  |  | 污水处理站废气排放口 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 1次/季度 |
|  | 无组织 | 污水处理站周界 | 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷 |  |
| 废水 | 间接排放 | 污水总排放口 | 流量、pH值、化学需氧量、氨氮 | 自动监测 |
|  |  |  | 悬浮物 | 1次/周 |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 1次/月 |
|  |  |  | 五日生化需氧量、动植物油 | 1次/季度 |
| 噪声 | / | 场界四周，必要时增设附近的敏感度点噪声监测 | Leq(A) | 1次季度 |
| 污水处理站污泥 | / | 污水处理站污泥泵井 | 粪大肠菌群数、肠道 致病菌、肠道病毒、结核杆菌、蛔虫卵死亡率 | 每次清掏前 |
| 地下水 | / | 项目场地下游 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、氟化物、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32+、HCO3-、Cl-、SO42- | 1次/年 |

    - 9.3.3监测报告制度

为了解项目运营后对环境的实际影响及变化趋势，项目在运营后进行必要的环境监测工作，并建立相应的长期环境监测制度。

对废水、气、噪声、地下水环境定期监测，对监测人员进行必要的培训，并进行一定的考核，制定合理的制度，保证监测数据的真实可靠性。

  - 9.4排污口规范化设置

（1）废水排放口

院区总排口设置在线监测。本项目废水总排放口接入市政污水管网，总排放口须设置便于采样的采样井，并在附近树立废水排口图形提示标志牌，废水排放口标志牌按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）表1执行。提示标志牌采用正方形边框，背景颜色为绿色，图形为白色。

（2）废气排放口

项目污水处理站废气排放口、锅炉废气排放口设置提示标志牌，排放口（源）标志牌按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）表1执行。提示标志牌采用正方形边框，背景颜色为绿色，图形为白色。

标志牌设置位置在排污口(采样口)附近且醒目处，高度为标志牌上端离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物设立式标志牌。

（3）固体废物贮存（处置）场所

固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌，固废环境保护图形标志牌按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）规定制定。本项目危险危废暂存场所应设置警告标志，危险危废暂存场所警告标志采用《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）表1警告图形符号，警告标志采用三角形边框，背景颜色为黄色，图形为黑色。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。

表9.4-1  环境保护图形标志一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警示图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 2 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 3 |  |  | 一般固体废物表示 | 一般固体废物贮存、处置场 |
| 4 |  |  | 危险固体废物表示 | 危险固体废物贮存、处置场 |

  - 9.5污染物排放清单

（1）污染物排放管理要求

①工程组成要求本项目运行过程中不得擅自拆除或者闲置各污染治理设施，具体包括废水收集管线和收集池、污水处理设施、废气收集处理系统、事故应急池、污染物排放的在线监测系统等一系列环保设施。

②原辅材料组分要求

本项目运营过程中应设置规范的原辅材料存储场所，并安排专职人员对原材料的购买、取用进行管理台账记录。

- 污染物排放清单

根据污染源强核算，本项目污染物排放清单见下表，建设单位应加强管理，严格按排放清单规定的污染物排放种类、排放浓度和排放量进行排放，杜绝超标排放。

表9.5-1本项目污染物排放清单

| 排污 类型 | 排放源 |  | 环境保护措施 |  | 污染物排放控制要求 |  |  |  | 排放标准 | 排污口信息 | 总量指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环保措施组成 | 主要运行参数 | 污染物种类 | 浓度（mg/m3） | 速率(kg/h) | 排放量 (t/a) |  |  |  |
| 废气 | 汽车尾气 |  | 排风系统+专用烟道 | / | CO | / | / | 1.907 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准 | / | / |
|  |  |  |  |  | HC | / | / | 0.2411 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NO2 | / | / | 0.223 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | / | / | 0.003 |  |  |  |
|  | 柴油发电机废气 |  | DPF黑烟颗粒捕捉器+专用烟道 | 风机风量2000m3/h | SO2 | 1.06 | 0.004 | 0.07 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准 | / | / |
|  |  |  |  |  | NOX | 115.6 | 0.49 | 8.6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 烟尘 | 10.8 | 0.045 | 0.802 |  |  |  |
|  | 污水处理站恶臭 | 有组织 | 加盖密闭+光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 风机风量2000m3/h | NH3 | 0.88 | 0.00175 | 0.01535 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准 | 污水处理站废气排放口（高度15m） | / |
|  |  |  |  |  | H2S | 0.03 | 0.00007 | 0.00059 |  |  |  |
|  |  | 无组织 | 加盖密闭 | / | NH3 | / | 0.00018 | 0.00155 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准限值 | / | / |
|  |  |  |  |  | H2S | / | 0.000007 | 0.00006 |  |  |  |
|  | 空调燃气废气 |  | 低氮燃烧器+专用烟道 | 风机风量10000m3/h | SO2 | 9 | 0.0913 | 0.8 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）大气污染物特别排放限值，NOx执行皖大气办[2020]2号文中排放年浓度限值要求 | 空调燃气废气排放口(高度87.5m) | SO2：0.8t/a、NOX：2.788t/a、颗粒物：1.144t/a |
|  |  |  |  |  | NOX | 32 | 0.3183 | 2.788 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 烟尘 | 13 | 0.1306 | 1.144 |  |  |  |
|  | 食堂油烟 |  | 油烟净化器+专用烟道 | 风机风量28000m3/h | 油烟 | 1.67 | 0.047 | 0.068 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） | / | / |
| 废水 | 传染性废水 |  | 预消毒池（采用单过硫酸氢钾复合盐消毒粉） | 10m3/h | 水量 | / | / |  | 十五里河污水处理厂接管标准及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 | 废水总排口 | / |
|  | 其它废水 |  | 化粪池、污水处理设施，(污水处理工艺：“格栅+调节池+水解酸化+生物接触氧化+沉淀+消毒”) | 污水处理设施设计处理能力为1200t/d | COD | 50 | / | 15.76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 10 | / | 2.8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SS | 10 | / | 3.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NH3-N | 5 |  | 1.75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 1 | / | 0.12 |  |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 |  | 隔声房、减振垫、建筑隔声 |  | 70～90dB(A)(r0=1m处源强) |  |  |  | 院区执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准；东、南、西场界临路35m±5m范围执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准 | / | / |
| 固废 | 危险废物 |  | 医疗废物暂存间建筑面积80m2、危废暂存间 |  | 委托有危废资质的单位收集处置 |  |  | 0 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单 | / | / |
|  | 一般固废 |  | 一般固废暂存间，建筑面积80m2 |  | 废离子交换树脂、废空气过滤器每次更换后由设备厂商带走，未被污染的输液瓶（袋）委托其他单位回收处理 |  |  | 0 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 垃圾桶 |  | 环卫部门清运 |  |  | 0 | / | / | / |
| 环境风险 | / |  | 应急事故池 |  | 新建600m3应急事故池 |  |  |  | / | / | / |

- 信息公开

- 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）第十二条：重点排污单位之外的企业事业单位可以参照本办法第九条、第十条和第十一条的规定公开其环境信息。

信息公开内容参照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）第九条中的内容，即公开下列信息：

1、基础信息，包括单位单位名称、组织机构代码、法定代表人、地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容及规模；

2、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

3、防治污染设施的建设和运行情况；

4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

5、突发环境事件应急预案。

  - 9.6总量控制

总量控制，旨在发展经济的同时，把污染物的排放量控制在自然环境承载能力之内，保证环境质量。实施污染物排放总量控制是考核各级人民政府和企业环境保护目标责任制的重要指标，也是保护和改善环境质量的具体措施之一。

目前国家实施污染物排放总量控制的基本原则是：由各级政府层层分解下达区域控制指标，各级政府再根据辖区内企业发展和污染防治规划情况，将具体指标分解下达至企业。对涉及增加排污总量的建设项目，可经企业申请，由当地主管部门根据环境容量条件，从区域控制指标内调剂解决。

本项目废气根据工程分析，确定大气污染物总量指标为 SO2 ：0.8 t/a、NOX ：2.788t/a、烟粉尘：1.144 t/a；废气总量指标需实行倍量替代。

本项目废水经市政污水管网排入十五里河污水处理厂，最终排入外环境量为 COD：15.76 t/a、NH3-N：1.75 t/a；总量纳入十五里河污水处理厂总量控制范围内，不另申请总量指标。

  - 9.7“三同时”验收

根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。项目应在试生产阶段申请环保部门进行“三同时”验收，具体实施计划为：

（1）建设单位向当地环保主管部门申请试运行。

（2）建设单位请环境监测部门对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度以及周围的环境质量状况进行监测。

（3）建设单位完成“三同时”验收并报生态环境局备案。

表9.7-1项目环保措施“三同时”验收一览表

| 污染源 | 治理对象 | 处理措施 | 处理效果 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水、门急诊、住院病人等医疗废水 | 食堂废水水经隔油池处理，感染楼废水经预消毒系统（10m3/h）处理后与其他废水一同进入院区污水处理站处理；污水处理站工艺“格栅+调节池+水解酸化+生物接触氧化+沉淀+消毒”，处理规模为2000t/d | 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及十五里河污水处理厂接管标准 | 与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用 |
| 废气 | 柴油发电机废气 | 应急发电机房燃烧柴油产生的烟气经尾气净化系统（DPF黑烟颗粒捕捉器）处理后，尾气引至综合住院部大楼顶层排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准 |  |
|  | 污泥压滤间暂存间恶臭 | 设置管线引入生物滤池装置处理后经1根15m高排气筒排放 | 有组织废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求，无组织废气满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3限值要求 |  |
|  | 污水处理站 恶臭 | 地埋式污水处理站，各个池体均密闭，各处理单元设置臭气收集风管，废气经收集后通过生物滤池处理后通过15m高排气筒排放 |  |  |
|  | 食堂油烟 | 集气罩+油烟净化器+楼顶排放 | 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2大型规模净化效率不低于85% |  |
|  | 空调燃气废气 | 低氮燃烧，引至门急诊医技楼楼顶排放 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值，其中NOX满足《安徽省大气办关于印发安徽省2020年大气污染防治重点工作任务的通知》（皖大气办[2020]2号）中“NOX排放浓度不高于50毫克/立方米”的要求 |  |
| 噪声 | 高噪声设备 | 配电房设备、空调机组和水泵采用基础采取减振措施，并且单独置于专门设备房内，设备房采取隔声窗和在墙体内侧敷设吸声材料；合理布局地下车库排风口、空调主机，空调主机排风口装设片式消声器，机组外设置为隔声屏障，机组基础采用减振隔声材料；冷却塔选用飘水量小、低噪声型设备，设隔振基础、配变频风机等 | 院区边界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，北、西场界临路35m±5m范围满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准 |  |
| 固废 |  | 医疗废物暂存间、危废暂存间采用防渗、防腐处理，安全分类储存；生活垃圾设置集中收集点；一般固废暂存间 |  |  |
| 环境风险防范 |  | 本次新建600m3应急事故池 |  |  |
| 地下水 | 分区防渗 | 根据区域的不同，采取不同的防渗措施，储油间（柴油发电机房内侧）、危废暂存间、医疗废物暂存间、污水处理站（含调节池）、事故池，渗透系数小于10-10cm/s |  |  |

- 10结论与建议

- 10.1结论

- 10.1.1项目概况

- 安徽省立医院（中国科大附一院）滨湖院区项目拟投资274800万元（其中滨湖院区项目总投资为237100万元，滨湖老年保健中心37700万元）在合肥市滨湖新区锦绣大道与江苏路交口西南侧建设安徽省立医院（中国科大附一院）滨湖院区项目。本项目已于2022年2月23日经合肥市发展和改革委员会备案（合发改备[2022]10号文），总占地面积约118亩，建设门急诊医技楼、妇幼保健中心大楼、综合住院部大楼、拓展住院部大楼、特殊门诊大楼（感染楼）、门诊保健医技楼、老年保健住院楼、综合管理中心等以及配套工程。本项目建成后预计新增1500张床位，能够进一步提高合肥市的综合医疗服务能力。

- 10.1.2产业政策符合性

对照《产业结构调整指导目录(2019年本)中的内容，本项目属于《产业结构调整指导目录(2019年本)中鼓励类“三十七、卫生健康——5、医疗卫生服务设施建设”。因此，项目建设符合国家产业政策。

- 10.1.3规划相符性

本项目位于合肥市滨湖新区锦绣大道与江苏路交口西南侧，根据建设项目选址意见书（详见附件4，用字第340111202200047）及安徽省卫生健康委员会“关于安徽省立医院（中国科大附一院）滨湖院区项目的批复”（详见附件3）、《合肥市城市总体规划（2011-2020年）》可知（详见图2.7-1），建设项目地块属于规划中的医疗卫生用地，该项目地块用地性质为医疗卫生用地，因此建设项目用地性质符合区域总体规划要求。

- 10.1.4区域环境质量现状

（1）大气环境现状评价：项目选址位于合肥市滨湖新区锦绣大道与江苏路交口西南侧，根据合肥市生态环境局发布的《《2021年合肥市生态环境状况公报》，合肥市环境空气质量现状满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在地为达标区域。根据现状监测结果，其他污染物氨、硫化氢小时浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值”要求。

（2）水环境现状评价：根据《2021 年合肥市环境状况公报》可知，评价区域地表水体表水体十五里河能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。

（3）声环境现状评价：由现状声环境监测结果可知，项目区及周边敏感目标声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区要求，西场界临路 35m±5m范围声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类区标准。

（4）地下水环境现状评价：评价区域内地下水水质因子满足均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准。

（5）土壤环境现状评价：评价范围内土壤环境质量满足《土壤环境质量标准—建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第一类用地筛选值。

- 10.1.5污染防治及达标可行性

（1）废水处理

建设项目内部实施雨污分流制，雨水经项目雨水管网收集后就近排入雨水管网，排入十五里河。感染楼废水经预消毒系统处理后与其他废水一同进入院区污水处理站（工艺：格栅+调节池+水解酸化+生物接触氧化+沉淀+消毒，规模：2000t/d）处理；院区污水处理站废水达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后经总排口排入市政污水管网，最终进入十五里河污水处理厂处理。经十五里河污水处理厂处理达标后外排，对区域地表水影响较小。

（2）废气处理

建设项目营运期废气主要为汽车尾气、污水处理站恶臭、食堂油烟、天然气燃烧废气以及柴油发电机应急时产生的烟气。

①项目污水处理站恶臭通过生物滤池处理后，通过15m高排气筒排放，对区域大气环境影响较小。

②本项目地下车库设置了机械排风系统，以每小时6次换气，满足进风≥5次每小时为要求，排风口均位于绿化带内，远离人员活动区，满足上述要求，项目地下车库汽车尾气对区域居民和区内工作人员的影响较小；

③项目食堂油烟由集气罩收集后经风机输送至食堂楼顶经油烟净化器处理后通过楼顶排放，油烟净化器处理效率不低于85%，项目油烟排放对外环境影响较小。

④项目燃气锅炉采用低氮燃烧器，燃烧产生的颗粒物、SO2、NOX经排气筒引至综合住院部大楼楼顶排放，对区域大气环境影响较小。

⑤项目应急柴油发电机应急及试机过程中会有烟气产生，烟气中主要污染物为SO2、NOx和烟尘，产生量较小，为了减少柴油燃烧烟气中黑烟颗粒物对大气环境的影响，应急柴油发电机废气经其配套的尾气净化系统（DPF黑烟颗粒捕捉器）处理后，尾气引至综合住院部大楼楼顶排放，颗粒物去除效率达90%以上，对区域大气环境的影响较小。

（3）噪声治理

建设项目噪声主要来自设备噪声、交通噪声和社会活动噪声等。针对不同的噪声源性质、振动方式，建设单位分别采取了合理有效的治理措施，削减了其对周边环境的影响，本项目排放的噪声对项目住院楼以及外环境影响均较小。

（4）固废

- 项目未被污染的输液瓶（袋）经统一收集后委托其他单位回收处理，废离子交换树脂、废空气过滤器每次更换后由设备厂商带走；医疗废物经消毒处理后暂存各层的医疗废物暂存间及地下二层的危废暂存间内，污水站污泥经消毒处理后集中暂存在危险废物暂存场所，院区危废分类安全收集并委托有处理资质的单位进行处理；生活垃圾收集后委托环卫部门及时清运处理。项目产生的固体废弃物均能得到妥善的处置，可以做到综合利用。因此，项目产生的固体不会对周围环境产生明显的不利影响。

- 10.1.5环境风险

项目环境风险评价等级为简单分析。本次工程配套建设了一座容积为600m3的应急事故池。通过采取一系列技术和管理措施，控制其使用风险，项目发生风险的类型和几率都很小，通过加强管理、严格遵守各项安全操作规程、制度和落实风险评价要求的防范措施，加强对全体员工防范事故风险能力的培训，健全环保规章制度制定事故应急预案等，本项目发生的潜在风险事故可以避免和控制，环境风险可以接受。

- 10.1.6总结论

综上所述，安徽省立医院（中国科大附一院）滨湖院区项目符合国家产业政策的要求，选址符合相关规划要求，选址合理。项目实施后在采用报告书中提出的各项污染防治措施前提条件下，各项污染物可以做到达标排放，排放的各种污染物对周围空气环境、地表水环境及声环境影响能控制在国家相关的标准要求范围内。该建设项目在建设过程中，应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。

在此基础上，从环境影响的角度出发，该项目的建设是可行的。

- 10.2建议

（1）建设项目施工期产生的噪声和扬尘应严格控制，夜间施工应办理许可证，到当地环保部门登记。施工期噪声应采取有效措施加以控制。

（2）完善环境监测制度，加强监测人员技术培训。

（3）强化环境管理，对环境监测计划要认真组织实施，保证各项环保投资和措施落实。