项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）UPS比选采购项目（医工）
项目编号：23AT46078006310
[bookmark: _GoBack]数    量：本次1台，单次
技术参数：
1.UPS不间断电源，1套：
1.1品牌要求：国内或国际知名品牌。
1.2功率容量：≥10KVA/8KW单机系统
★1.3工作模式：自带输入输出隔离变压器。
★1.4面板显示及功能：中文LCD液晶面板显示，显示输入输出参数电压、频率，输出零转换时间，满足精密设备对电源的要求。
1.5通讯界面：主机自带:干接点\RS232\RS485\SNMP通讯界面。
1.6输入要求：
1.6.1 输入电压范围220/230VAC±20%。
1.6.2 UPS输入频率范围50/60Hz±10%,能与任意发电机兼容。
1.7过载能力：过载125% 延时≥10分钟，过载150%延时≥1分钟。
1.8保护功能 ：
1.8.1 具有开机自诊断功能。
1.8.2具有输出过载、短路保护，逆变器过温保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等保护功能。 
1.8.3具有锁相同步技术和双路电子静态输出开关，保证UPS在进行旁路供电和逆变器供电的双向切换操作时对负载均无任何扰动，并且当UPS发生故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电，并提供报警信息。 
1.8.4直流启动功能可以无市电的状态下直接启动UPS。
1.9测控智维功能：
★1.9.1 UPS设备自带智维功能。支持UPS运行数据参数监测，包括输入电压、输出电压、旁路电压、工作频率、设备温度、电池电压、市电状态、内部故障、后备电池状态等。
1.9.2支持市电中断、设备故障、温度异常、电池异常等异常状态检测。
1.9.3可对UPS电池电压设置分段预警，在电池达到额定低电压之前，可发出预警通知，至少可分为高、中、低三个等级的预警通知。
1.9.4数据刷新时间≤5秒，告警通知时间≤5秒。
★1.9.5设备管理人员或厂商维护工程师能实时了解掌握设备工作状态，并支持手机APP远程实时查看设备数据和状态，异常时通过APP实时通知到维护人员机及管理人员；支持告警状态查看及告警处理，投标时提供本功能截图加盖原厂公章，设备验收时需对本功能单独现场测试验收。
1.9.6支持远程集中管理，后台采用B/S架构，后台云端部署服务器，用户无需安装软件、无需提供服务器；由设备厂家提供云端平台服务，包括设备管理、告警管理、历史数据管理、维保信息管理等。
1.9.7支持故障统计排名。
1.9.8支持故障等级统计，根据不同告警等级分类统计告警分布情况。
1.9.9支持通过移动网络和有线网络进行远程监测。
1.9.10设备管理平台可无限极扩展至机房以外各系统设备采集数据接入。
2.电池组，16节：
2.1品牌要求：市场主流品牌
2.2规格：≥12V/65AH电池16节，V0阻燃式胶体蓄电池
★2.3蓄电池智维功能：蓄电池设备自带智维接口。设备管理人员或厂商维护工程师能实时了解掌握设备工作状态（包含单体蓄电池组的电压、内阻、温度及电流），并支持手机APP（支持Android系统及IOS系统）远程实时查看设备数据和状态，异常时通过APP实时通知到维护人员机及管理人员；支持告警状态查看及告警处理。投标时提供本功能截图加盖原厂公章。可通过手机、平板、PC等终端，全天候监控设备工作状况。具备告警管理、设备运维管理、GIS地理信息系统、大数据分析统计系统并支持数据导出等功能。设备管理平台可无限极扩展至机房以外各系统设备采集数据接入。
2.4防漏液托盘：每节电池标配防漏液托盘。
2.5外观要求：
2.5.1蓄电池正负极要有明显标识，蓄电池的壳、盖应符合GB/T2408-1996中的第8.3.2FH-1(水平级）和9.3.2FV-0(垂直级）的要求。
2.5.2蓄电池能承受≥45kpa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体不变形。
2.5.3蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10～35kPa，闭阀压应是3～15kPa。
2.6充放电要求：
2.6.1满足10KVA UPS主机1小时备用时间。
2.6.2蓄电池在使用前一般应进行补充充电，蓄电池最大充电电流≤2.5 I10(A),最大补充充电电压≤2.35V/单体，均衡充电单体电压为2.30～2.35V(25℃)，浮充充电单体电压为2.20～2.27V(25℃)。
2.6.3蓄电池组进入浮充状态24小时后，各蓄电池之间的端电压差应≤90mV(2V)、240mV(6V)、480mV(12V)。
2.6.4由单体蓄电池和组合蓄电池，各电池间的开路电压最高与最低差值应≤20mV(2V)、50mV(6V)、100mV(12V)。
2.7环境温度：采用封口剂的蓄电池，在温度－30℃～＋65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。
★2.8浮充寿命≥8年
3.电池安装架，1套：
★3.1尺寸：可拆卸拼庄式电池箱/电池架，与主机、电池同一品牌能安装≥16节12V 65AH电池
3.2配件：采用30*50方管，标配电池连接铜牌及直流开关。
