采购需求
一、要求：以下条款如投标人参与投标，视为投标人自动响应。

1、按照投标方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价。

2、提供产品日常使用的所有配套专用耗材清单，确保产品正常使用。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价。在中标后如发现有漏报、瞒报的配套专用耗材，一律视为已包含在投标总价内。耗材供应期按照医院相关耗材管理规定执行。

3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为已包含在投标总价内。

4、本项目中所要求的所有设备、耗材、配件及相关服务等均应包含在投标总价内，不得以赠送形式向采购人提供产品及服务。

5、投标公司及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料。

6、若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；若为集采管理范围内产品，需在集采目录中，同类产品原则上选择限价产品，同类无替代选择备案产品。

7、乙方须将供应的医用物资包括但不限于医用耗材、检验试剂、后勤物资等，纳入甲方医用物资SPD智慧物流管理模式进行一元化管理，与甲方SPD服务商签订服务协议并承担相关的服务费，具体服务费率由乙方与SPD服务商协商，服务费率不高于医院与SPD服务商约定的收费标准（现行服务费率为供货金额的1%，北城院区为1.2%；如后期甲方与SPD服务商约定的服务费率发生变动，以甲方与SPD服务商签订合同约定的服务费率为准）。如乙方不予配合，甲方有权终止与乙方的医用物资供应关系或选择备选医用物资中标人。

8、根据医保政策，可单独收费医用耗材请提供安徽医保局下发的27位医保编码，并按编码进行报价。

9、需长期供应的医用耗材及试剂产品，成交后合同期内不得变更配送公司，否则取消成交资格。投标时生产厂家须出具长期授权函，并提供合同期内不变更配送公司的承诺函，如不提供的评标委员会有权否决其投标。

10、医用耗材及配套使用的工具按医院规定需要消毒的，其相关费用由投标人自行承担。

11、检验试剂项目和需配套检验试剂使用的检验设备项目，均须免费提供同品牌或第三方符合溯源要求的质控品。

12、投标人需无条件接受因国家及安徽省相关政策（如医用耗材带量采购等）对招标结果带来的变动，投标人不得提出异议。
    13、投标人须保证此次招标产品，投标价格不得高于安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价；后期安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价如有降价，中标产品的投标人应于7个工作日内书面通知采购人启动协商程序。

14、 按收费价格费率投标的检验项目，如后期收费价格下调，试剂供货价格须按中标费率同比例下浮。

不满足技术要求中“★”参数的,属于重大偏离，会对最终评审产生较大影响。

主要技术参数

（一）基本要求：满足≥50台牙科综合治疗台的动力气源，满足GB50751-2012医用气体工程技术规范标准。

（二）技术要求

1、洁净气源要求：无油、无水、无颗粒物

★1.1、气源无油设计：根据规范要求机组无油。

★1.2、气源无水设计：配置净化干燥单元，采用冷冻式干燥机，处理量≥
2.5m3/min ，（提供符合GB/T 13277.1-2023《压缩空气第1部分:污染物净化等级》标准的证明材料，具有CMA资质第三方检测机构出具的检测报告）

1.3、气源无菌设计：气体进行多级过滤，过滤精度0.01μm；同时压缩空气固体颗粒物符合ISO 8573.1-2001标准的2级要求，活性微生物含量≤100CFU/m3。（提供具有CMA资质第三方检测机构出具的检测报告。）

★2、输出气体参数要求

最高压力≥0.8Mpa（1.0Mpa压力可调）；最大产气量：≥2.4m3/min（7bar压力下)

3、单套机组配置要求：采用无油涡旋主机；包括冷凝降温、空气净化干燥、精密过滤器、内洁净存储罐、以及自动化控制单元等。

3.1、无油涡旋泵头数量≥2个，单泵头产气量≥600L/min（单机故障时依然可保证整机不间断供气）；总功率功率≤22KW。

3.2、噪音≤70dB,主机设有降噪机柜

★3.3、储气罐要求：不锈钢储气罐≥1000L；需提供压力容器证、储气罐相应资质材料，储气罐内壁银离子抗菌涂层，对于大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、深褐芽孢杆菌的抗菌率≥99%。

4、控制系统要求

4.1、主控单元采用PLC+≥7寸触摸屏（全中文界面）。

★4.2、具有RJ45网络接口及RS485通讯接口，配置远程监控系统。

4.3、具有实时监控设备状态功能

多路温度监控，实时监测每一台机头的工作状态；显示每个机头运行状态、温度、累计运行时间及设备故障信息；

4.4、具有实时记录运行参数功能。

4.5、要求均衡主机负载分配，保证机头的工作时间相等；且控制系统依据压力智能调节启动机头的数量，最大限度减小设备功率消耗；

4.6、具有故障报警功能

报警系统实时预警；耗材维护提醒信息

4.7、设备管理系统

具备定时功能，依据定时设置实现设备的启停机；可导出定时记录、设备运行信息、预警信息及故障信息

5、设备安装

5.1投标公司可提前勘查现场，出具机房设计图，满足医院场地安装条件，使其气源符合医用标准。根据现场情况，提供详细设备安装方案。本项目包含设备吊装、安装、调试等服务

三、 配置要求（实质性响应条款，必须满足）：

1、主机          1台

2、不锈钢储气罐  1只

3、控制系统      1套

4、安全装置      1套

四、售后

1、整机免费质保≥5年。

2、滤芯等相关耗材单独报价。

