服务要求

- 一、项目概况：

中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）南区一二期用氧重点科室包含：一号楼4楼中心手术室、一号楼4楼心脏大血管重症监护室、一号楼三楼日间手术室、二号楼4楼中心手术室、二号楼4楼综合重症病区、二号楼6楼新生儿ICU、二号楼9楼神经重症ICU，上述重点科室均未设置氧气汇流排，本次比选拟增加7套氧气汇流排供重点用氧科室在应急情况下使用（氧气汇流排配置详见附件1）；一二期液氧站在建设时均只铺设一路进气管道且部分管道铺设于室外绿化带和院区道路内，本次比选新增一路一二期液氧站的进气管道同楼宇内的氧气主管道进行连接（氧气管道配置详见附件2）；一期液氧站建设时为3组5立方液氧罐体，2组200Nm³/h的汽化器，因集团院区科室调整，现一号楼用氧需求量增加，现有液氧汽化器，气化量不足且冬天时汽化器和氧气管道结冰严重，本次比选新增一组汽化器（汽化器配置详见附件3）

二、比选内容

（一）本次比选包含：7套氧气汇流排组，氧气汇流排设置于重点用氧科室内；一二期液氧站各新增一组氧气出气管道同楼区内氧气主管道进行连接；新增气化器一台。

1.氧气汇流排包含：1套2*10瓶组的氧气汇流排、6套2*5瓶组的氧气汇流排（额定流量≥50m³/h，配套减压阀、高压阀门、高压软管、压力表、固定式连接管件、管道、接头、角阀、钢瓶托架等，气体钢瓶不包含在本次比选范围内），氧气汇流排进气管道、接头、角阀、减压阀、高压阀门、固定式连接管件材质均为铜材质，汇流排出气管道材质为不锈钢管道，以及其他安装辅材。汇流排安装在重点用氧科室内，汇流排出气管道连接至科室氧气主管道上；

2.一二期液氧站出气管道包含：一期液氧站现有两根出气管道，本次新增2根管道（DN38、DN25各一根），管道材质为不锈钢。二期液氧站现有5根出气管道，本次新增5根管道（4根DN38、1根DN25），管道材质不锈钢，新增分气装置1台，一进五出，材质不锈钢。本项目包含路面破除恢复及管沟施工（管道走向和破路区域需现场勘察）；

3.液氧汽化器包含：新增一组300Nm³/h的汽化器、一组减压装置（一用一备一旁通）、一台分气装置（一进三出）及配套的阀门和管道以及压力表等

4.成交单位需负责设备安装后的调试验收和设备基础等工作并承担相关费用，本项目为交钥匙工程，上述一切费用均包含在总报价内。

表1：氧气汇流排采购及安装项目主要配置清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气汇流排 | 10s | 组 | 1 | 包含但限于配套的减压阀、高压阀门、氧气压力表、连接管件、管道、接头、角阀、钢瓶托架等氧气汇流排使用时所需的全部设施设备（气体钢瓶不包含在本次比选范围内） |
| 2 | 氧气汇流排 | 5s | 组 | 6 |  |

表2：一二期液氧站新增出气管道项目主要配置清单

| 序号 | 名称 | 需求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分气装置 | 一进五出 | 台 | 1 | 材质不锈钢，含压力表 |
| 2 | 管道 | DN38 | 米 | 360 | 材质脱脂不锈钢（φ38*2.5） |
| 3 | 管道 | DN32 | 米 | 120 | 材质脱脂不锈钢（φ32*2.5） |
| 4 | 管道 | DN25 | 米 | 120 | 材质脱脂不锈钢（φ25*2.5） |
| 5 | 管道 | DN38 | 米 | 272 | 材质脱脂不锈钢（φ38*2.5） |
| 6 | 辅材 | 国标 | 批 | 1 | 含配套管道阀门、、阀门箱、氧气压力表等 |

表3：一期液氧站新增汽化器采购及安装项目主要配置清单

| 序号 | 名称 | 需求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空温式汽化器 | 气化量不低于300Nm3/h | 套 | 1 | 需根据场地进行定制安装 |
| 2 | 减压阀组 | 双路带旁通 | 个 | 1 | （含减压器、止回阀、过滤 器、压力表、阀门、支架等） |
| 3 | 分气装置 | 1进3出 | 台 | 1 | 材质不锈钢，含压力表 |
| 4 | 管道及辅材 | DN32 | 批 | 1 | 管道材质：脱脂不锈钢，φ32*2.5，含配套法兰、支架等 |
| 5 | 阀门 | 液氧低温阀门 | 批 | 1 | 配套汽化器及管道安全阀、止回阀、三通切换阀、截止阀等 |

备注：以上清单内容仅供参考且数量为最低配置，参选人须结合比选内容和现场踏勘情况综合考虑报价，报价时数量及清单项目不得减少，同时需满足实际需求。 为保障项目正常及流畅运行（成交人所报参选总报价为完成本项目正常及流畅运行所需的全部报价），成交人须将上述风险充分考虑在参选总报价中，成交后不调整合同价格

（二）安装调试要求：

1.氧气汇流排的额定流量≥50m³/h；

2.氧气汇流排的额定进口压力≥15Mpa，额定出口压力0-0.6Mpa（可调）；

3.管道安装完成后需根据进气和出气管道压力的要求进行压力试验、气密性试验，并对管道进行吹扫、清洗；

4.汽化器设备安装时需做混凝土基础且必须加装减振胶垫，汽化器需根据现有场地进行定制且汽化器必须安装接地装置；

5.管道安装时需安装减震装置和固定支架，相关费用均含在总费用内，不再另行支付；

6.所有不锈钢管道安装时需进行脱脂处理；焊接口需做防锈处理；

7.所有管道穿墙或楼板时必须安装套管，所有穿墙、楼板的开孔等费用均含在总费用内，不再另行支付；

三、其他要求：本项目现场施工人员须具有相应的施工资质，并且报采购人确认后方可实施。