第四章  采购需求
一、招标范围

（一）基本概况

安徽省立医院中区部分楼宇灯具使用较久，目前设备老旧，能耗较高。除前期照明改造已更换灯具外现拟对我院中区主体大楼、保健中心、行政楼等区域灯具进行照明节能改造，除床头灯外所有灯具实现照明灯具智能控制，配备相关硬件设备与软件系统，实现照明系统的智能化管理与能耗计量。同时为院区其余楼宇照明改造提供免费系统接入。

（二）照明节能改造灯具类型及主要技术规格
采购灯具类型清单

	序号
	灯具及设备名称
	规格
	原灯具参考功率（W）
	单位
	数量
	单价最高限价（元/单位）

	1
	平板灯
	600*600mm 
	32
	套
	1
	102

	2
	平板灯
	300*1200mm
	32
	套
	1
	104

	3
	平板灯
	600*1200mm
	64
	套
	1
	148

	4
	平板灯
	300*600mm
	24
	套
	1
	92

	5
	平板灯
	300*300mm
	18
	套
	1
	71

	6
	格栅灯
	600*600mm
	32
	套
	1
	102

	7
	平板灯
	300*600mm（防水）
	20
	套
	1
	114

	8
	平板灯
	600*600mm（防水）
	32
	套
	1
	130

	9
	平板灯
	300*1200mm（防水）
	32
	套
	1
	132

	10
	洁净灯
	300*1200mm（防水）
	32
	套
	1
	142

	11
	洁净灯
	600*600mm（防水）
	32
	套
	1
	140

	12
	物联网LED三防灯
	1200*100*30mm（防水）
	28
	套
	1
	95

	13
	筒灯（射灯）
	3.5寸
	40
	套
	1
	64

	14
	筒灯
	4寸
	12
	套
	1
	35

	15
	筒灯
	6寸
	18
	套
	1
	41

	16
	筒灯
	7寸（防水）
	18
	套
	1
	57

	17
	吸顶灯
	圆形面径350mm
	22
	套
	1
	95

	18
	吸顶灯
	圆形面径320mm
	18
	套
	1
	95

	19
	LED螺口灯泡
	
	9
	个
	1
	18

	20
	镜前灯
	
	14
	套
	1
	48

	21
	床头灯
	T5-300mm
	8
	套
	1
	18

	22
	灯管
	T5-600mm
	14
	支
	1
	20

	23
	灯管
	T5-1200mm
	16
	支
	1
	25

	24
	灯管
	T8-600mm
	10
	支
	1
	22

	25
	灯管
	T8-900mm
	14
	支
	1
	23

	26
	灯管
	T8-1200mm
	16
	支
	1
	25

	27
	毫米波呼吸存在感应器
	24G
	/
	套
	1
	128

	28
	单相远传电度表
	5-40 A
	
	套
	1
	380

	29
	三相远传电度表
	5-40 A
	
	套
	1
	480

	30
	网关
	
	/
	套
	1
	630

	31
	床头灯护罩
	与科室配套
	
	套
	1
	33


备注：本次改造灯具以实际更换为准。平板灯系列、筒灯系列、灯管系列每种系列灯具须提供同系列（同规格不同功率）具有封面带有CMA标志的光学性能检测报告，并在“国家认证认可监督管理官网上”可查且提供查询截图。（中标后提供）
二、改造要求
（一）改造具体要求
1、改造后灯具安装尺寸以现场踏勘为准，原则上应与原灯具外观尺寸相同，便于安装不得破坏原装饰。

2、改造后的照明系统的灯具应更具节能效果，在照度不下降的情况下用电功率应降低45 %以上。

3、改造后的照明系统应具备智能控制功能，在公共区域、茶水间、医生办公室、卫生间能做到智能人体感应控灯，在光线充分区域应具备自动调节功能。

4、改造后的照明系统应用软件应具备电能统计功能，能存储并导出数据，并具有一定的监测与分析能力。

（二）采购技术要求

1、工程技术要求

1.1所有更新灯具及光源安装前需将老灯具及光源拆除，拆除的灯具及光源交中标人统一处置。投标人不得改动原有电气线路，对改造区域内灯具进行整体更换。改造后节能效率不低于45%，且节能率指纯硬件节能，不包含使用智能系统后的软件节能率。

1.2上述所换光源应与原光色一致。

1.3施工期间不得影响招标人的正常使用，请投标人充分考虑。

1.4所有灯具更换需听从招标人统一调度。

1.5中标人在施工前需有详尽的施工方案及安全措施。

1.6建议投标人实地踏勘，将所有费用考虑在报价内（包括材料、拆除、安装、搬运、垃圾处理、夜间施工等）。

1.7所有安装需符合现场实际情况及安装规范。

1.8需保证上述光源5年使用寿命，并提供相应运行及维保承诺。

1.9所有光源需符合国家照明相关规范。

1.10灯具安装要求：安装牢固无掉落隐患。

1.11投标人需提供改造的具体施工方案、光源各项参数。

2、产品技术要求

2.1灯具参数要求

（1）LED平板灯系列，功率因数：≥0.80，光效：≥160lm/W，显色指数（Ra）：Ra≥80，输入电压：180V-265V，色温：6000K-6500K，额定功率：额定功率范围内可支持无极或多档位调光（不少于三档）。
（2）LED筒灯系列，功率因数：≥0.80，光效：≥150lm/W，显色指数（Ra）：Ra≥80，输入电压：180V-265V，色温：6000K-6500K，额定功率：额定功率范围内可支持无极或多档位调光（不少于三档）。
（3）LED灯管系列，功率因数：≥0.80，光效：≥160lm/W，显色指数（Ra）：Ra≥80，输入电压：180V-265V，色温：6000K-6500K，额定功率：额定功率范围内可支持无极或多档位调光（不少于三档）。
（4）其它灯具系列，功率因数：≥0.80,光效：≥110lm/W，显色指数（Ra）：Ra≥80，输入电压：180V-265V，色温：6000K-6500K，额定功率：额定功率范围内可支持无极或多档位调光（不少于三档）。
（5）感应方式：5.8G雷达传感器，抗干扰能力强，雷达感应灵敏度0-12档可调，雷达发射功率1-7档可调，覆盖感应范围0.3米-8米。
（6）内置传输模块：支持无线通讯。

（7）灯具灯光膜（片）材质为菱晶发光板，能护眼防眩光。
（8）产品符合3C认证或CQC认证。
2.2灯具物联网技术要求

（1）灯具间采用无线通讯模式，无需铺设信号线，现场自由组网不分照明回路，可自由分组，每一盏灯都有一个独立地址，集合人车感应实现单灯单控，便于灵活管理控制。
（2）可调节感应时间，现场可调节感应距离；用户自定义各种照明节能策略。
（3）灯具具备自学习功能，默认出厂即可以自学习、无需配置，灯具自动监控传感器的触发时间，自适应学习判断人或车辆速度，速度越慢亮灯越近，速度越快，亮灯越远。
（4）灯之间通信采用无线自组网方式，可调通信距离，单跳通信距离>50米，可以20跳以上mesh通信。
（5）每盏灯都能感知到人/车，提前点亮前方30-50米（距离可设置）范围的灯，人/车离开后灯自动休眠，随着人/车移动实现灯随人动效果，满足用户体验同时节能，达到无感节能的体验效果。
（6）如需定时控制，可以配置网关，每个网关支持灯具数量不少于500盏，可以定时发送情景模式切换指令，实现节能或常亮灯情景的一键切换。
（7）智能灯具具备无线OTA功能，其支持不少于5个灯具同时OTA的功能,每个灯具OTA的时间不超过20秒。
（8）可以支持数字光线传感器，自动调节灯的亮度，实现恒照度功能。
（9）支持分组、简易、自学习多种运行模式，分组模式通过人工分配区组号手动设置亮灯范围，简易模式通过信号强度自动调整亮灯范围，自学习模式通过感应触发自适应算法精准自动调整亮灯范围。
（10）可通过APP、电脑、手机等移动设备快速设置亮灯参数，能够设置灯具有人亮度、无人亮度、灯具色温等参数，支持无极调光，灯光亮暗变化速率、色温变化速率0-9秒可设。
（11）可以控制与查看灯的参数设置，可以按条件找灯，可以统计在网灯的数量，可以统计每盏灯的亮灯时长和能耗。

（12）支持灯具从有人亮度到无人亮度的延时时间0-120分钟可设。
（13）灯具探测到人需要立即亮起，在没人时应该调暗，调光平缓度可以设置，灯具从0%到100%的响应时间可以设置（0秒到10秒）。
（14）支持灯具通电时长、传感器感应时长、能耗数据自动上报，灯具实时亮度、设置参数自动上报。
（15）APP可以对灯参数进行配置，不需要连接蓝牙，并支持APP远程协助。

（16）灯具可配置蓝牙，并可作为室内定位的信标。

2.3控制系统要求

（1）具备远程控制、定时控制功能，用户可根据需要灵活选择。

（2）能耗监测的准确性和实时性，能准确、实时地监测照明系统的能耗数据。单独科室总能耗可考虑采用有线或无线方式从用户电表采集，具体采集方式与所需配件自行考虑。
（3）能耗分析的深度和有效性 ，能够深入分析能耗数据，找出高能耗区域和设备，并提供有针对性的节能建议。

（4）电脑端、小程序或APP可实时查看当前照明能耗数据，监测线路安全。
（5）系统集成能力，能够与医院的其他系统，如数据中心、控制中心等良好兼容，实现数据共享和交互集成性。

（6）支持把用户当前设置的亮度、色温、亮灯模式、感应模式、延时时间等参数一键保存成情景模式，并可通过手机APP、电脑客户端、云端、场景面板等多种方式一键调用该情景模式。可保存的情景模式数量不少于30个。
（7）平台系统可开放，平台提供基于物联网MQTT协议的开发指南文档，提供Web Socket API数据服务，支持第三方系统厂商快速接入，也支持通过跳转或者嵌套方式融合进第三方系统。可对接一线互联网公司的数字孪生平台。

2.4智慧照明管理平台要求（本次投标人须提供1套灯具智慧照明管理平台系统（具体满足以下各项要求），上述系统的建设、安装、调试、运维等费用均由投标人综合考虑在本次报价中，招标人不再另行支付。）
（1）管理者可通过智慧照明管理平台，实现单灯或批量灯具远程控制、数据查看、列表控灯、故障反馈、数据储存、自定义各种照明模式及策略等功能。
（2）物联网智能照明管理平台是基于B/S 软件技术架构，WEBIE浏览器操作模式。可提供标准的物联网MQTT协议，可对接自有云平台，可对接医院原有灯具控制系统。同时承诺为招标人免费开放数据接口，免费将招标人前期已改造灯具的数据接入中标人提供的平台中。具体要求如下：
平台系统功能
	功能内容
	功能要求

	平台展示
	通过浏览器方式访问和展示；可以控制和查询到每一盏灯，可以分区控制、分组控制；可以通过列表方式分区、分组控制每一盏灯，可以通过地图方式分区、分组控制每一盏灯；支持定时自动控制，定时自动开灯、关灯或者切换情景模式；可以监控每一盏灯的在线状态、通电时长、亮灯时长，当前亮度，对问题灯具做出告警；可以监控每一盏灯的传感器触发状态，判断人员活跃程度，通过柱状图展示；可以监控灯具能耗，实现实际能耗和理论能耗对比展示、能耗同比展示，通过曲线图展示；可以监控能耗分布，不同区域能耗饼图显示；支持本地私有部署，支持云端公有部署和云端私有部署；支持二次开发，可提供MQTT物联网协议、WebSocket API与第三方系统集成；通过账号和密码登录平台，支持分级、分权限管理；支持按照楼栋、楼层、项目分层结构管理项目；支持统一管理，在云端管理平台上可以统一管理和控制灯光。

	设备管理
	设备列表，用于查看项目的设备基础信息。

	
	产品管理，物理空间中的实体，用于照明设备在平台的数字化表示。

	统计报表
	能耗概况，显示日月年能耗概况，以及区域能耗统计，可进行报表导出。

	
	对比分析，可多区域单图表比对、多区域多图表对比。

	
	感应区域灯管点亮状态统计，提供可视报表优化照明策略。

	照明管理
	照明策略为场景配置具体的照明策略，如配置亮度、感应状态、亮灯时长等。

	
	设备分组，对灯具进行分组配置，随意更改灯具分组信息。

	
	对灯具组进行策略时段的分配，如某时间点采用什么亮度策略。

	可视化控制
	分组控制，结合列表控灯分区域对灯具组进行亮度控制。

	
	单灯多灯控制，可视化对灯具随意进行亮度、开关控制。

	系统管理
	用户管理，对用户信息进行全面查看、授权等操作。

	
	角色管理，设置各个角色的权限。可自定义角色的名称、数据权限、各个板块的使用/管理权限。

	
	租户管理，包括租户分配、资源分配、权限分配、资源回收、生命周期等。

	
	部门管理，主要针对其功能格局以部门区分，进行权限分类管理。

	系统监控
	操作日志，利用操作日志查看用户的操作详情，排查是否异常操作等。

	
	登录日志，查看用户登录的详情。

	故障告警
	可视化以及列表查看设备故障告警原因，产品故障预警，提前筛选出故障灯具。

	可定制开发本地/云部署
	支持应用服务、数据库等系统控制能实现的项目部署。


三、相关标准及规范
项目所选用的 LED 灯具在设计制造和检验方面应符合下列标准：
1、灯具国家标准 GB7000.1-2023《灯具第1部分：一般要求与试验》。
2、GB 7000.203-2013《道路与街路照明灯具安全要求》。
3、GB/T17743-2021《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》。
4、GB/T18595-2014《一般照明设备电磁兼容抗扰度要求》。
5、其他国家和省市有关规范标准。

上述标准如有最新的，以最新颁发的为准，且费用不予调整。
四、质量保修期及售后服务要求
投标人应提供至少五年的免费质保期，时间自工程验收合格之日起计算。若在质量保修期出现质量问题，成交人必须按时保质保量完成保修或更换工作，并由采购人组织验收，验收合格后，质保期从该验收合格日起重新计算相应质保期。
具体要求如下：经过5年运行，如果光衰大于等于初始值20%的（出具第三方检测报告），中标人须将不达标区域内改造的所有灯具全部重新调换，产生的费用全部由中标人承担，同时该区域范围内灯具质保期顺延。

五、样品要求
（1）投标人递交以下样品：

	序号
	货物名称
	数量
	备注

	1
	600*600平板灯
	1 套
	带普通插座和灯脚，便于外接 220V 电源点亮。

	2
	4寸筒灯
	1 套
	


（2）样品应尽量密封于一个完整包装内，并在外包装上注明投标人名称、项目名称及编号。现场递交样品时需要密封递交，并在外包装上注明投标人名称、项目名称及项目编号。中标单位的样品交由招标人封存，作为后期验收的依据，未中标单位的样品在确定中标人后退回。上述样品产生的费用由投标人自行承担。（为保证样现场投标人可以有序递交样品，投标人尽量在投标截止时间前30分钟-前60分钟（开标当日）将样品送至开标现场（即合肥市紫云路888号安徽省招标集团B座5楼第2会议室）。）
（3）中标人的样品作为交货时的验收标准之一。

六、项目验收方案

（一）验收要求

1、改造更换灯具的光效不低于招标文件中要求的150Lm/W。

2、在同等条件下测量中标人改造更换的灯具与对应招标人的参照物灯具的光照度进行对比，中标人改造更换的灯具照度不得低于对应招标人参照物灯具的照度。

3、改造更换灯具与招标人参照物灯具对比节电率不低于45%。

（二）验收程序
1、在项目开工前，中标人出具改造灯具的合格证、检测证等；灯具光效检测需第三方检测报告，该报告需具备CMA资质保证。

2、光照度现场验收办法：使用照度计对比测量改造相应灯型亮度情况。在相同场景同等条件下对比测量中标人的改造更换灯具与对应招标人参照物灯具的照度，要求中标人改造更换灯具照度不低于对应招标人参照物灯具照度。三组全部达标为合格。

3、节能比例验收办法：招标人就项目中的灯型每项抽检三套检查节电率，使用功率计或钳流表设备测量，相应灯型的能耗情况需改造更换灯具能耗不高于招标文件中招标人的参照物灯具能耗的55%，即节电率不低于45%。三组全部达标为合格。

4、验收过程中使用的测量设备经招标人认可后由中标人提供。

5、双方在《项目验收确认表》签字确认，见附件。作为灯具光效、照度、节电率的验收依据。

附件：                  项目验收确认表

	项目名称
	安徽省立医院照明灯具改造现场检测验收表

	检测灯具型号
	

	检测灯具
	第一组
	第二组
	第三组

	第三方光效检测：Lm/W
	
	
	

	甲方参照物灯具：Lm
	
	
	

	乙方改造灯具：Lm
	
	
	

	甲方参照物灯具功率：W
	
	
	

	乙方灯具检测功率：W
	
	
	

	节电率
	
	
	

	验收情况
	1、 光效检测情况：

2、 照明亮度（流明）对比具体情况：

3、节电率是否符合合同要求：



	检测人员签字
	

	验收代表签字（甲方）：

日期：年  月 日

	验收代表签字（乙方）：

日期：年  月   日


