南区位于安徽省合肥市蜀山区天鹅湖路1号，此次比选需增加中央空调设备及管道监测系统，实时对一、二期制冷机房主机及供暖设备进行温度、管道压力监测，机房水泵状态监测，一期手术室风冷主机、二期手术室风冷主机、会议中心主机温度、状态监测；3号楼实验室空调主机温度监测，通过模拟量输入模块将数据进行收集，通过智能网关再上传到云平台，可在手机APP、PC端进行数据显示、预警。所有新安装监测点需接入医院现有医用气体安全监测平台内并在平台内显示实时监测数据，并保证接口与现有接口匹配。中央空调安全管理平台项目质保期内需包含原医用气体检测平台软件及原安装点位运维，包含云服务平台租赁费、安全管理平台升级更新费用，以及质保期后的2年的两个监测系统运维，包括且不限于云服务平台租赁费、安全管理平台升级更新费用。需提前勘察现场。

一、现需安装监测点位置

- 机房设备压力监测

监测范围：1号楼制冷机房、2号楼制冷机房

监测要求：实时监测1号楼、2号楼空调水总管道压力变化

（2）机房温度监测

监测范围：1号楼负二制冷机房及屋顶手术室机房、2号楼负二制冷机房及屋顶手术室机房、会议中心楼顶机房、3号楼楼顶实验室空调

监测要求：实时监测各机房管道温度变化

（3）设备运行监测

监测范围：1号楼负二制冷机房及屋顶手术室机房、2号楼负二制冷机房及屋顶手术室机房、会议中心楼顶机房主机及水泵

监测要求：实时监测空调主机及空调水泵运行状态

主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力变送器 | 1.电源：8～32V 2.输出：RS485 3.精度：0.5级 4.量程范围：0～2.5MPa | 4 | 只 |
| 2 | 8路开关量输入模块 | 1.供电电压：6-36V/12V/24VDC 2.通讯方式：RS485(非隔离/隔离型)/RS232 3.输入路数：8路 4.看门狗：硬件、软件双重看门狗，永不宕机 5.保护功能：过流/过压/反接/防雷击浪涌 | 19 | 只 |
| 3 | 温度传感器 | 1.带显示、铠装 2.485输出 3.螺纹M20×1.5 | 5 | 只 |
| 5 | 网关 | 1.额定电压：DC9V～36V 2.系统功耗：平均：180mA@12V，最大：300mA@12V 3.接口：WAN*1、LAN*1、RS485*1、RS232*1 | 11 | 只 |

备注：1、中央空调监测平台质保期3年。

2、涉及空调主机所有数据由平台系统安装方联系厂家获取通讯协议，如对接、使用产生第三方费用，包含在总报价内，采购人不再另行支付。

二、在线监测系统运维需求：

（1）实时对云服务平台安全管理、定期平台升级更新；

（2）须配备足够的专业技术人员，制定安全监测平台设备操作规程，保证正常的运营服务工作；

（3）每年不少于四次的现场系统检测维护；

（4）做好提供设备的基础信息管理，设备维修、保养记录、告警记录、工单记录管理；

（5）安全监测设备出现故障，必须在4小时内到达现场进行维修，如不属于零部件损坏，要在4小时内排除故障；如属于零部件和主板机等大件损坏，要在48小时内修复并确保正常运行。

三、平台功能要求

中央空调安全管理平台需具备设备运行实时监测功能、异常报警功能和预测分析功能等。具体功能如下：

1、运行状态管理功能

记录设备日常运行监测的测点数据项实时数据，支持选择不同测点，支持时间段查询，可导出。

2、运行历史告警记录

记录设备日常运行监测的所有测点的历史告警记录，支持按告警状态、时间段、负责人、告警规则筛选，支持导出。

3、设备历史工单记录

记录设备日常运行监测的所有测点的历史工单记录，支持按工单状态、时间段、负责人、工单名称筛选，支持导出。

4、统计分析功能

统计设备告警级别状态等占比分布，告警频率次数分析，以及工单处理情况分析等，通过各种统计数据及指标，使管理者全面、快速、准确地了解当前设备的运行使用情况，辅助领导进行设备管理决策。

5、告警管理

（1）可区分多级报警，可根据不同监测对象报警事件而划分不同的报警方式，包括划分报警等级、时间优先、次数频率等，在监控中心可以以不同颜色对报警事件进行区分，完善的报警级别使系统具有更高的可靠性。

（2）报警方式

1） APP通知报警，当出现任何报警事件时，进行APP端推送，显示在告警消息最上方，同时显示事件处理状态、告警等级，通知查看相关人员。

2）手机短信报警，当报警事件发生时，系统可以发送短信的方式，自动发送信息到负责人手机，以便及时地通知负责人。

（3）事件日志

中央空调安全智能管理平台系统会自动记录每一条报警的详细信息。信息的具体内容包括：事件的报警时间、受理时间、处理时间、所属模块、告警级别、告警次数、设备名称、负责人、事件内容及报警发生时设备运行的数值等。事件日志具有查询功能，可按照日志的每个字段进行精确、模糊查询或组合条件对报警事件进行查询，查询结果包含每一条报警事件的报警时间、地点、报警设备、报警内容、确认人等信息，且具有导出 excel电子表格后保存及打印的功能，任何操作权限的人不能对其进行任何修改。

（4）事件确认过滤

事件报警发生时，操作人员可对报警进行确认，关闭相关信号，等待故障排除，以确保报警事件的有效处理。进行事件确认时，只有经过身份确认后，才能对事件进行确认。事件经确认后，系统自动解除该事件的报警。告警信息长时间没有确认时，系统可根据配置的规则扩大告警范围，将告警继续上报。

（5）告警参数设置

安全管理平台的告警参数可根据现场情况由系统管理员设置。具备告警屏蔽和告警过滤功能，可通过操作界面设定需屏蔽模块、屏蔽时间等。对设备屏蔽报警后，可设置多长时间后系统再进行报警。

四、最高限价：20万元

包含：（1）中央空调安全管理平台（含硬件）3年质保；（2）现有医用气体平台和新建空调安全检测平台运维5年（含3年质保期内运维）。

附件1：中央空调监测系统范围清单

| 序号 | 区域 | 位置 | 监测设备 | 监测数量 | 单位 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#楼 | B2F制冷站 | 水冷约克中央空调 | 4 | 台 | 网关 | 1 | 只 | 1、主机有RS485接口 2、远程运行状态（开闭）、冷冻水供回水温度、冷却水供回温度、冷冻水冷却水设定温度、运行时间、运行次数、故障、电能耗、冷凝器压力、相位温度、满载安培、输入功率等，每台主机采集大约20个数据。 |
| 2 |  |  | 冷却泵（55KW） | 5 | 台 | 8路开关量输入模块 | 3 | 只 | 1、采集泵的启停、故障、手自动状态，每2台泵配1个8路开关量采集模块 |
| 3 |  |  | 一级冷冻泵（55KW） | 5 | 台 | 8路开关量输入模块 | 3 | 只 |  |
| 4 |  |  | 二级冷冻泵（45KW） | 6 | 台 | 8路开关量输入模块 | 3 | 只 |  |
| 5 |  |  | 小板换(汽水板换） | 1 | 套 | 温度传感器 | 1 | 只 | 只对二次供水回水温度监测 |
| 6 |  |  | 大板换（汽水板换） | 1 | 套 | 温度传感器 | 1 | 只 |  |
| 7 |  |  | 集水器 | 1 | 只 | 压力变送器 | 1 | 只 |  |
| 8 |  |  | 手术室板换 | 1 | 只 | 压力变送器 | 1 | 只 |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 网关 | 3 | 只 | 水泵1只，板换1只，分集水器1只 |
| 10 |  | 楼顶（6F）空调机房 | 约克螺杆式风冷热泵机组 | 2 | 台 | 网关 | 1 | 只 | 远程运行状态（开闭）、模式、水温度、运行时间、运行次数、故障、电能耗等数据。 |
| 11 | 2#楼 | B2F制冷站 | 水冷麦克维尔中央空调 | 3 | 台 | 网关 | 1 | 只 | 1、主机有RS485接口 2、远程运行状态（开闭）、冷冻水供回水温度、冷却水供回温度、冷冻水冷却水设定温度、运行时间、运行次数、故障、电能耗、冷凝器压力、相位温度、满载安培、输入功率等，每台主机采集大约20个数据。 |
| 12 |  |  | 冷却泵（90KW） | 4 | 台 | 8路开关量输入模块 | 2 | 只 | 1、采集泵的启停、故障、手自动状态，每2台泵配1个8路开关量采集模块 |
| 13 |  |  | 一级冷冻泵（55KW） | 4 | 台 | 8路开关量输入模块 | 2 | 只 |  |
| 14 |  |  | 门诊医技楼二级冷冻泵（37KW） | 3 | 台 | 8路开关量输入模块 | 2 | 只 |  |
| 15 |  |  | 住院楼二级冷冻泵（45KW） | 3 | 台 | 8路开关量输入模块 | 2 | 只 |  |
| 16 |  |  | 净化区二级冷冻泵（30KW） | 3 | 台 | 8路开关量输入模块 | 2 | 只 |  |
| 17 |  |  | 小板换（气水板换） | 1 | 套 | 温度传感器 | 1 | 只 | 只对二次供水回水做温度监测 |
| 18 |  |  | 大板换（气水板换） | 1 | 套 | 温度传感器 | 1 | 只 |  |
| 19 |  |  | 集水器 | 1 | 只 | 压力变送器 | 1 | 只 |  |
| 20 |  |  | 手术供热管道 | 1 | 只 | 压力变送器 | 1 | 只 |  |
| 21 |  |  |  |  |  | 网关 | 2 | 只 | 水泵1只，板换和分集水器1只 |
| 22 |  | 楼顶（6F）空调机房 | 麦克维尔螺杆式风冷热泵机组 | 3 | 台 | 网关 | 1 | 只 | 远程运行状态（开闭）、模式、水温度、运行时间、运行次数、故障、电能耗等数据。 |
| 23 | 4#楼 | 楼顶（6F）空调机房 | 麦克维尔螺杆式风冷热泵机组 | 2 | 台 | 网关 | 1 | 只 | 远程运行状态（开闭）、模式、水温度、运行时间、运行次数、故障、电能耗等数据。 |
| 24 | 3#楼 | 实验室机房 | 风冷热泵机组管道 | 1 | 套 | 温度传感器 | 1 | 只 | 采集供水温度 |
| 25 |  |  |  | 1 | 只 | 网关 | 1 | 只 |  |

备注：上述硬件配置清单为最低主要配置要求（包括施工过程中涉及的辅材、管线、采集箱等），以满足功能所需的现场的实际安装数量为准，费用不作调整。为保障项目正常及流畅运行（成交人所报参选总报价为完成本项目正常及流畅运行所需的全部报价），成交人须将上述风险充分考虑在参选总报价中，成交后不调整合同价格。