- 采购需求

一、要求：以下条款如参选人参与参选，视为参选人自动响应。

1、按照参选方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价；

2、提供产品日常使用的所有配套专用耗材清单，确保产品正常使用。须标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入参选总价。在成交后如发现有漏报、瞒报的配套专用耗材，一律视为已包含在成交总价内，不得以赠送形式向采购人提供产品及服务。耗材供应期按照医院相关耗材管理规定执行；

3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为已包含在参选总价内；

4、参选公司及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料；

5、若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；若为集采管理范围内产品，需在集采目录中，同类产品原则上选择限价产品，同类无替代选择备案产品；

6、成交人须将供应的医用物资包括但不限于医用耗材、检验试剂、后勤物资等，纳入采购人医用物资SPD智慧物流管理模式进行一元化管理，与采购人SPD服务商签订服务协议并承担相关的服务费。其中医用耗材、试剂的具体服务费率由成交人与SPD服务商协商，服务费率不高于医院与SPD服务商约定的收费标准（现行服务费率为供货金额的1%；如后期采购人与SPD服务商约定的服务费率发生变动，以采购人与SPD服务商签订合同约定的服务费率为准）；后勤物资等其他物资，成交人无需承担服务费。如成交人不予配合，采购人有权终止与成交人的医用物资供应关系或选择备选医用物资成交人；

7、根据医保政策，可单独收费医用耗材请提供安徽医保局下发的27位医保编码，并按编码进行报价；

8、需长期供应的医用耗材及试剂产品，成交后合同期内不得变更配送公司，否则取消该品牌成交资格。参选时生产厂家须出具长期授权函，并提供合同期内不变更配送公司的承诺函，如不提供的评审委员会有权按无效参选处理。

9、医用耗材及配套使用的工具按医院规定需要消毒的，其相关费用由参选人自行承担。

10、检验试剂项目和需配套检验试剂使用的检验设备项目，均须免费提供同品牌或第三方符合溯源要求的质控品。

11、参选人需无条件接受因国家及安徽省相关政策（如医用耗材带量采购等）对比选结果带来的变动，参选人不得提出异议。

12、参选人须保证此次参选产品，参选价格不得高于安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价；后期安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价如有降价，成交产品的成交人应于7个工作日内书面通知采购人启动协商程序。

13、按收费价格费率投标的检验项目，如后期收费价格下调，试剂供货价格须按中标费率同比例下浮。

备注：请列出易损件，耗材及其他相关产品清单，并注明编码报价；耗材类产品必须带样品到开标/比选现场。

二、不满足技术要求中“★”参数的,属于重大偏离，会对最终评审产生较大影响。

三、主要技术参数：

1、出口尺寸 DN 100 ，功率≥7.5千瓦，扬程≥25米，流量≥16 ，转速≥2900转；

2、自藕装置；

3、导杆(镀锌管），带提升链 ；

4、品牌不限，以能满足原使用功能适配原管路即可（以实际勘探为准）；

5、原设备相关参数 产品名称：格兰富 DPK.15.100.75.5.0D