采购需求
一、具体内容
（一）维保服务：
（1）维保范围：总务后勤UPS设备日常巡检及维护维修。详见下表：
表一：设备总表
	设备名称(位置)
	类型
	功率（KVA）
	电池规格、数量
	台数

	[bookmark: OLE_LINK2]呼吸ICUUPS（综合住院四楼科室内部）
	铅酸
	60
	12V100AH*30
	1

	综合手术室UPS（综合裙楼四楼顶西侧）
	铅酸
	90
	12V100AH*64
	1

	综合手术室UPS（综合裙楼四楼顶西侧）
	铅酸
	120
	12V100AH*64
	1

	中心ICUUPS（综合裙楼三楼）
	铅酸
	200
	12V100AH*32
	1

	急诊检验科UPS1（科室内部）
	铅酸
	200
	12V200AH*64
	1

	急诊检验科UPS2（科室内部）
	铅酸
	30
	12V20HR*16
	1

	综合检验科UPS（科室内部）
	铅酸
	200
	12V200AH*128
	1

	EICUUPS（创伤中心楼一层）
	铅酸
	50
	12V100AH*32
	1

	创伤手术室UPS（创伤裙楼三楼楼顶）
	铅酸
	160
	12V150AH*50
	1

	日间手术室UPS（创伤裙楼三楼楼顶）
	铅酸
	100
	12V100AH*60
	1

	神经ICUUPS（创伤中心三层）
	铅酸
	200
	12V65AH*32
	1

	创伤配电室直流屏（创伤楼负一层）
	铅酸
	/
	12V65AH*18
	1

	综一配电室直流屏（综合楼负一层）
	铅酸
	/
	12V65AH*18
	1

	综二配电室直流屏（综合楼负一层）
	铅酸
	/
	12V65AH*18
	1

	35KV开闭所直流屏（北地块西北角）
	铅酸
	/
	12V100AH*18
	1

	消控室UPS
	铅酸
	20
	12V100AH*32
	1

	总计
	16



（2）维保要求：
①对《表一》清单内的UPS设备进行维护保养，包括定期巡查、维护保养、软件升级、报警消除、故障维修等内容。参选人需出具完整的维保方案。
②参选人要有固定的具有相关资质的维保人员与我方进行交接并提供联系方式。
③参选人每次执行维保任务时，必须持有效维保单（写明维保内容、执行情况、维保人、时间等），经采购人签字确认后作为合同考核及付款凭证，未经采购人确认的，视为无效维护，不计入考核和付款凭证，维保费作相应扣除。
④参选人每月对所有UPS电池组进行1次现场巡检，内容包括电池外观检查（漏液、鼓包、变形等）、端子连接紧固、清洁除尘、环境温湿度检测等，并出具《月度巡检报告》；每年度进行1次全容量放电测试，出具《年度性能评估报告》，评估电池健康状态并提出维护建议。
⑤在执行维保任务时，应在计划指定日前后3天内落实。如参选人不能按采购人的要求完成维保任务，采购人有权拒付该项维保服务的服务费，在合同期内达到两次前述情形的，采购人有权解除合同，参选人同时按合同总价款的30%向采购人支付违约金。
⑥应急抢修：技术人员2小时内到达现场并于到达现场后2小时内解决问题；普通维修：1天内到达并解决问题。逾期或超时的，参选人须按500元/日支付违约金，在合同期内达到三次前述情形的，采购人有权解除合同。
⑦参选人在响应文件中应制定详细的安全施工计划书和岗位职责，在施工中应严格按相关规定执行，要确保采购人的用电安全，因施工问题，引发的损失及责任全部由参选人承担。参选人在施工过程中对施工现场的材料、工具及成品做好保护工作，并保证工作区域的整洁。
⑧如参选人在接到采购人多次通知和催促后仍未能及时前来维修，或两次以上未能修复的，采购人有权请第三方介入维修，由此引起的费用由参选人支付或在合同款中扣除。
⑨质量验收标准：参选人应按要求的有关规定提供合格的服务，符合相关技术规范。
⑩参选人须根据采购人要求建立详细设备档案，运行记录档案，同时交采购人备案。
（3）维保方式：
①半包，日常维护要求详见具体要求和《附件》（参选人须完成其中约定的全部服务内容）。
②报价包含信息价或市场询价在500元及以内的耗材、零配件费，人工、工具、运输、软件升级、检验费、保险费、利润、税金等所有费用。
③报价不包含信息价或市场询价在500元以上的耗材、零配件费。
④更换配件品牌必须和原配件同档次或以上，质保两年。
勘察联系方式：刘老师（电话：0551-62224221）。
表二：配件清单
	序号
	部件、元器件名称
	型号
	推荐品牌

	1
	风机
	5E-230B
	国产

	2
	卡固风机
	KA1238X
	卡固

	3
	铝壳电阻
	RXLG-20R-K-60W
	国产

	4
	带尾电解电容
	550V-6800μF
	国产

	5
	无感电容
	800V-420UF
	国产

	6
	带尾CBB电容
	500V-200UF
	国产

	7
	整流桥
	KBPC5010
	国产

	8
	可控硅
	MTC250
	国产

	9
	可控硅
	SKKT162
	国产

	10
	霍尔传感器
	TA-BSY2-50
	国产

	11
	熔断器
	R22H125
	国产

	12
	熔断器
	FM315
	国产

	13
	带尾电解电容
	CD136-500V-3300μF
	柏克

	14
	无感电容
	MKP-1200V-1UF
	国产

	15
	BKMJ电容
	400V-20UF
	国产

	16
	可控硅
	MTC2501250
	国产

	17
	可控硅
	MTC3001250
	国产

	18
	可控硅
	MTC5001265
	国产

	19
	霍尔传感器
	TA-BSY2-100
	国产

	20
	熔断器
	FDH-450A
	国产

	21
	铝壳电阻
	20R-K-200W
	国产

	22
	无感电容
	1200V-1UF
	国产

	23
	霍尔传感器
	200-4IOV2-BYD
	国产

	24
	熔断器
	450A(DC500V)
	国产

	25
	熔断器
	800A(DC500V)
	国产

	26
	铝壳电阻
	RXLG-20R-K-200W
	国产

	27
	带尾电解电容
	500V-3300μF
	国产

	28
	BKMJ电容
	MKP-400V-20UF
	国产

	29
	熔断器
	FF200L
	国产

	30
	熔断器
	FDH-350A(DC500V)
	国产

	31
	卡固风机
	KA1238
	国产

	32
	霍尔传感器
	BSY2-100
	国产

	33
	熔断器
	FM225
	国产

	34
	熔断器
	FDH-400A(DC500V)
	国产

	35
	直流风扇
	RS8025B24VH
	国产

	36
	直流风扇
	RD6038B24L
	国产

	37
	紧急开关
	LAS1-AJ-11-R
	国产

	38
	快断直插
	FU-125A-600V-AC
	国产

	39
	断路器
	QF-BKH-D100A-1P-LG
	国产


（二）电池更换
（1）更换内容：
对维保期内不符合使用标准、需要更换的UPS蓄电池进行更换,以实际发生为准。如合同期内新增的非清单内区域的蓄电池需更换，参照《表三》清单内型号一致或相近的全费用综合单价执行。
表三：蓄电池型号清单
	型号
	类型
	品牌
	控制价
	全费用综合单价

	12V20HR
	铅酸
	
	200元/节
	

	12V65AH
	铅酸
	
	600元/节
	

	12V100AH
	铅酸
	
	700元/节
	

	12V150AH
	铅酸
	
	980元/节
	

	12V200AH
	铅酸
	
	1400元/节
	


（2）更换要求：
①在维保期内对《表一》中不符合使用标准的电池进行更换，具体以实际发生为准。
②所报蓄电池品牌质量不得低于以下几种：理士、圣阳、友联。
③蓄电池更换的全费用综合单价=参选人所投品牌电池的单价-废旧电池的回收单价。报价包含人工、工具、运输、耗材、保险费、利润、税金、等所有费用，并包含可能需要更换的配件如电池连接线等。（参选人所报品牌电池的单价扣除废旧电池的回收单价等于蓄电池更换的全费用综合单价）
④更换的蓄电池须与所报品牌、型号一致，并经采购人相关管理人员签字确认。
⑤更换电池的质保要求不低于三年。
⑥蓄电池供货及安装期：每批次接采购人进场通知之日起30个日历天
二、合同价及付款方式：
（一）报价：
（1）固定总价部分：
①维保服务费用。
报价包含人工、工具、运输、耗材、检验费、保险费、利润、税金等所有费用。
（2）全费用综合单价部分（据实结算）：
①《表一》内设备更换的蓄电池费用，以合同单价*实际更换数量据实结算。
②《表一》内设备维保服务中更换价格超出500元的配件及耗材（蓄电池除外），据实结算。
（二）付款方式：
（1）维保服务费用：
采用成交人先提供维修保养服务，后采购人支付维修保养费方式。维保费用每6个月支付一次，服务期中每半年度维保服务结束后的一个月，由成交人出具经采购人签字确认的工作联系单与付款申请单，经采购人与响应文件中年度计划大纲及月度维保计划对照无误后，开具有效发票后支付费用。维保时间不满6个月的，按天据实结算费用。
（2）蓄电池更换费用：
蓄电池更换结束使用正常并经验收合格后，由成交人出具经采购人签字确认的钉钉审批单、更换确认单和付款申请单，开具有效发票后据实支付单次更换费用的95%，5%作为质保金，待质保期满后无息支付。
（3）《表一》内设备维保服务中除电池以外的更换价格超出500元的耗材、配件费用（电池除外）：
 耗材、配件更换结束使用正常并经验收合格后，由成交人出具经采购人签字确认的钉钉审批单、更换确认单和付款申请单，开具有效发票后据实支付单次更换费用的95%，5%作为质保金，待质保期满后无息支付。



附件：维保要求（包括但不限于以下内容）
1.外观检查
1.1.外观是否变形，是否有机械性损坏，设备内是否有杂物和液体。
1.2.设备内部是否落有导电性的污垢或灰尘；堆积的灰尘是否影响了散热等。
2.部件检测
2.1.检查各信号灯工作是否正常；检查显示控制屏操作按钮，确认各按钮功能正常。
2.2.外观是否完好，有无壳变形和渗漏 ，显示控制屏显示正常，断路器、信号指示灯完好。
2.3.检查UPS电源设备装置上的各种电器、仪表、信号等元器件完整，安装端正、牢固、外观清洁，标志清晰。
2.4.回路接线检测
2.4.1.各螺栓紧固可靠，二次回路绝缘是否符合要求。
2.4.2.各切换装置切换灵活、电子元器件完好。
2.4.3.检测变压器绝缘是否符合要求，温升是否正常。
2.4.4.检测充电器及开关电源输出电压、电流是否正常。
2.5蓄电池柜内检测
2.5.1.蓄电池连接线有无松动、腐蚀、过热变色现象，检测连接头压降。
2.5.2.蓄电池极柱、安全阀周围是否有酸雾逸出。
2.5.3.检查电池连接导线是否老化。
3.运行性能检测 
3.1.各路电源相互切换是否正常。
3.2.各元器件检查特性和误差是否符合有关规定。
3.3.装置动作是否可靠。
3.4.装置运行性能是否良好。
3.6..逆变性能、稳压性能、稳流性能、动态特性是否符合要求。
3.7.主机设备运行是否正常，电压、电流监视是否正常有无报警，逆变风扇工作是否正常。
4.现场试验
4.1.结构、接线检查和通电操作试验。
4.2.充电转换试验。
4.3.自动装置切换试验。
4.4.充电电压调节试验。
4.5.浮充电压调节试验。
4.6.微机监控单元性能试验。
4.7.模块电流均衡性能试验。
4.8.各种报警、保护试验。
5.环境检测
5.1.通风是否良好、设备是否清洁及通风口没有障碍物。
5.2.装置及周围地面是否干净、整洁、无杂物，不易产生灰尘。
5.3.设备房间门窗完整，不漏雨。
5.4.装置周围是否有腐蚀性或酸性气体。
5.5.室内照明是否充足，必备的安全用具和消防器材是否齐全，位置摆放是否正确。
5.6.进入UPS 的空气温度检测。各屏、柜温度检测。
5.7.使用地点震动和冲击检测。
5.8.导电微粒、爆炸尘埃、严重霉菌、腐蚀金属和破坏绝缘的气体检测。
6.系统放电要求
6.1.本院总务后勤UPS系统使用于各类手术室、麻醉科、ICU等重要科室，放电试验时后端负载均处于未使用状态，为模拟各科室正常使用时突发断电情况，需巡检人员配备符合UPS电源容量的负载设备进行放电试验，发现问题及时处理（螺丝、连线等及时更换）。
6.2.UPS系统每次放电试验持续时间不低于30min。
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