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二、项目概况：
我院中区蒸汽管网目前24小时常年运行，现状运行压力约0.6MPa，运行温度约165℃，环城路蒸汽管道支线于2003年、行政楼蒸汽管道自2008年相继投入运行至今已超18年，目前我院蒸汽主管道环城路支线膨胀节及主体大楼至行政楼段埋地蒸汽管道外套管已出现破损渗漏，同时行政楼过路蒸汽管道与医院专用通讯线存在交叉，目前线缆在高温烘烤下已出现损坏迹象，为及时消除安全隐患，特启动应急维修比选。
本次工程为交钥匙工程，包含勘察、工程设计（含竣工图）、管线探查及保护、材料采购、土建（含道路破复）、安装、检测、人工、辅材、税费等，以及市政审批、压力管道报检、使用证办理等所有工作。
三、改造范围及内容：
安徽省立医院环城路蒸汽管道支线伸缩节、行政楼埋地蒸汽管道外套管破损应急更换维修。具体包括：
1、环城路蒸汽管道支线膨胀节。
环城路036号灯杆向西约10米处管道检查井内蒸汽管道膨胀节发生断裂，井内出现煮水现象需应急维修。本次维修计划将管道外套管膨胀节拆除，需选用同规格、符合压力管道安全标准的外套管直连，修复后原管井取消填埋。施工前需对管线接口、基座、周边管道焊缝进行全面检查，清理管道内部积水、杂质，严格按照蒸汽管道施工规范进行。具体如下：
	序号
	项目名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	外套管(两半)及补偿器拆除
	DN500
	m
	4
	包含管道及保温拆除

	2
	外套管(两半)采购安装
	DN500
	m
	4
	包含两半钢管及保温拆除、新补口钢管的安装、新旧管对接及除锈防腐，连接形式：氩电联焊

	3
	管道防腐蚀
	涂刷（喷）遍数、漆膜厚度：3PE防腐
	m
	4
	除锈并防腐

	4
	管道绝热
	二氧化硅气凝胶绝热毡+耐高温玻璃棉+玻璃丝布
	项
	1
	按规范施工

	5
	路面破复与恢复
	
	项
	1
	含土方开挖、余方弃置、管道垫层、管井回填、混凝土路面破除及水泥层稳定与路面恢复

	6
	现场保护与交通疏导
	
	项
	1
	含施工围栏搭拆、沟槽临时钢盖板及交通手续申报与疏导


2、行政楼埋地蒸汽管道。
行政楼蒸汽管道按原管径DN150进行更换，设计与报检范围按现管道走向自主体大楼住院部供暖泵房至行政楼负三供暖泵房，更换范围为住院部北围墙至行政楼入地下室与原管道对接（含穿墙与室内弯头），更换管道总长度约32米。具体如下：
	序号
	项目名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	钢套钢蒸汽保温管
	159*6/377*7
	米
	32
	

	2
	室内弯头
	159*6
	件
	1
	

	3
	钢套钢弯头
	159*6/377*7
	件
	4
	

	4
	固定墩
	159*6/377*7
	件
	1
	含排潮管施工、防腐

	5
	管道防腐蚀
	涂刷（喷）遍数、漆膜厚度：3PE防腐
	项
	1
	

	6
	管道绝热
	二氧化硅气凝胶绝热毡+耐高温玻璃棉+玻璃丝布
	项
	1
	按规范施工

	7
	路面破复与恢复
	
	项
	1
	含土方开挖、余方弃置、管道垫层、混凝土及沥青路面破除与恢复

	8
	现场保护与交通疏导
	
	项
	1
	含施工围栏搭拆、沟槽临时钢盖板及交通手续申报与疏导

	9
	设计费
	
	项
	1
	设计范围按甲方要求

	10
	勘察费
	
	项
	1
	含物探

	11
	安装及检测、报检
	
	项
	1
	含管道吹扫、无损检测，报检范围按甲方要求


注：以上内容为预估，包括但不仅限于以上内容，供应商根据实际深化设计出具图纸并完成报审。供应商考虑全部设备材料及相关配套/附属设备、辅材、器件、备品备件、专用工具、设计、供货、包装、运输（包括装卸）、就位、安装、检验、检测、验收（包括但不限于技术资料、人员培训、现场配合等）、售后服务、人工、机械、保险、各种税费、措施费、劳保、专利技术、安全文明施工、道报检、使用证办理等为实现合同目的而发生的一切费用以及所有责任、义务和风险，直至项目通过验收。
4、 技术要求
[bookmark: _Toc140828144][bookmark: _Toc130919133]1、供应商成交后须提供由具有热力相关资质的设计单位出具的设计方案、施工图等。
2、本工程需按特种作业等相关要求规范施工，作业人员及施工单位需具备特种作业相关资质。
3、管材及保温技术要求：
（1）直埋管道的制造应符合国家《城镇供热预制直埋蒸汽保温管及管路附件》CJ/T246-2018标准。
（2）工作管DN150采用20无缝钢管，符合GB/T8163-2018要求；外套钢管材质选用Q235B钢螺旋焊管，应符合《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2025标准。
（3）采用氩弧焊打底、电弧焊填充盖面，埋弧焊管焊缝双面成型饱满、宽窄均匀、无咬边、无气孔、无夹渣、无裂纹、无未焊透。
（4）管道防腐及保温层结构要求：工作管（外壁高温无机富锌底漆）---二氧化硅气凝胶绝热毡---耐高温反射层---耐高温离心玻璃棉---耐高温反射层---耐高温离心玻璃棉---玻璃丝布缠绕（2道）---纳米气囊反射层---空气层---外护管（内部高温富锌底漆）---防腐层。
（5）弯头、固定墩等配件材质必须与管材一致，压力等级不低于管道设计压力。
五、其他要求
1、成交人所提供的方案及图纸须报送采购人，待采购人审核同意后方可实施。
2、项目实施过程中所涉及的路面、绿化、物探、以及地下涉及其他各类管道的移动、报批等（如有）所有相关手续及费用由成交人负责。
3、项目需按特种设备（压力管道）作业相关法律法规及要求，规范施工。所使用管道、管件、保温材料参数须满足国家及成交后提供的设计图纸要求。采购人对成交人提供的材料有权进行抽检。
4、实施过程因施工原因引起的所有投诉，由成交单位负责处理。
5、供应商应自行到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。无论供应商是否到施工现场实地踏勘，成交后签订合同时和履约过程中，供应商不得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。
六、工期要求
1、供应商环城路蒸汽管道停汽更换维修须在12小时内完成。若供应商未按承诺时限完成，采购人有权处罚。超过时限在2小时内，每超过1小时按合同总价2%扣罚违约金；如超2小时后，仍未能完成，每超过1小时按合同总价5%扣罚违约金。（不足1小时，按1小时计算）。
2、行政楼蒸汽管道更换维修须在30日历天完成。若供应商未按承诺时限完成，采购人有权处罚。超过时限在2天内，每超过1天按合同总价2%扣罚违约金；如超2天后，仍未能完成，每超过1天按合同总价5%扣罚违约金。（不足1天，按1天计算）。
3、如因施工超时未完成造成采购人其他损失，均由供应商负责。
七、验收要求
（1）提供压力管道、管件焊缝的无损检测报告。
（2）提供设备材料合格证、出厂检验报告。
（3）提供竣工图纸质版及电子版。
（4）协助完成报检及使用证办理。
（5）提供工程质量保修书，明确保修内容、期限及相关责任。
（6）提供竣工报告及验收报告。
八、质保期限
竣工验收合格之日起 三 年。

